Приложение №1.3 к техническому заданию

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

- Наименование закупаемой продукции

6 (шесть) комплектов оборудования «ИБП 1000 Rack 220 В стоечного исполнения с внешними АКБ 12V-150A/ч» или аналог., согласно п.4

- Назначение устройства

Организация бесперебойного питания оборудования связи и телемеханики.

- Технические данные

  - Требования к оборудованию «Источник бесперебойного питания номинальным напряжением 220 В переменного тока частотой 50 Гц»:

– технология двойного преобразования энергии «On-Line»;

– форма выходного напряжения: синусоидальная;

– номинальное выходное напряжение: 220 В  ± 3 % ;

– частота выходного напряжения  50 Гц ± 1 %;

– номинальная входная мощность (не менее): Полная – 1000 ВА, Активная – 900 Вт;

– номинальный выходной ток:  3,6 А;

– наличие байпаса;

– крепление в конструктив формата "Евромеханика" 19”;

– наличие мониторинга;

– наличие световой и звуковой индикации режимов работы;

– подключение комплекта внешних аккумуляторных батарей.

  - Требования к оборудованию «Аккумуляторные батареи»:

– аккумуляторные батареи с фронтальным расположением клемм;

– необслуживаемые, выполненные по AGM или GEL-технологии;

– номинальное напряжение каждой батареи 12 Вольт;

– ёмкость каждой батареи, не менее 150 Ампер /часов;

– размеры батареи, не более: длина 557 мм., ширина 125 мм., высота 322 мм.

– срок службы АКБ в буферном режиме не менее 10 лет.

  - ИБП поставляются согласно спецификации (Приложение № 1):

– два комплекта для ПС Промышленная и ПС Полевая;

– два комплекта для ДП Красноармейского РЭС;

– два комплекта для Кавалеровского РЭС.

- Таблица № 1 Спецификация на поставку оборудования:

| № п/п | Наименование | Количество в комплекте | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИБП 1000 Rack (или аналог) | 1 | 6 |
| 2 | Аккумуляторные батареи TPL121500 (или аналог) (12V-150A/ч) с комплектом соединительного кабеля и перемычек | 2 | 12 |
|  | Полка стационарная, перфорированная грузоподъёмностью 100 кг., глубина 580 мм | 1 | 6 |
| 3 | Панель для установки электротехнич.оборудов.DIN, 19", с крышкой на 20 посадочных мест | 1 | 6 |
| 4 | Блок розеток 220В, 19", 1U 8 розеток | 1 | 6 |
| 5 | ABB 2CDS242001R0104 (STO SH202L C10) Автоматический выключатель, серия SH200, C10А, 4.5кА, 2-полюсный, или аналог | 1 | 6 |
| 6 | ABB 2CDS242001R0104 (STO SH202L C10) Автоматический выключатель, серия SH200, C6А, 4.5кА, 2-полюсный, или аналог | 3 | 18 |
| 7 | Модуль мониторинга SNMP DL 801 | 1 | 6 |
| 8 | Комплект монтажный (винт, шайба, гайка с защёлкой) | 8 | 48 |
| 9 | Кабель выхода гарантированного электропитания | 1 | 6 |