

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

Протокол № 414/МТПиР-ВП

**Заседания закупочной комиссии по выбору победителя по открытому запросу цен на право заключения договора:**

**«*Источники бесперебойного питания» для нужд филиала АО «ДРСК» «Приморские ЭС"*** (закупка 1290 раздела 2.2.2 ГКПЗ 2018 г.)

|  |  |
| --- | --- |
| **Благовещенск** **ЕИС** № ***31806373602***  | **« 24 » мая 2018** |

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** Открытый запрос цен: ***«Источники бесперебойного питания» для нужд филиала АО «ДРСК» «Приморские ЭС»***

Планируемая стоимость лота в ГКПЗ АО «ДРСК» составляет: ***870 134,49*** руб. без учета НДС.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** членыпостоянно действующей Закупочной комиссии АО «ДРСК» 1-го уровня.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *Об отклонении заявки ООО «Мерлин»*
3. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке*
4. *Об итоговой ранжировке заявок*
5. *О выборе победителя открытого запроса цен.*

**РЕШИЛИ:**

***ВОПРОС 1 «О рассмотрении результатов оценки заявок Участников»***

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
	2. Утвердить цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников открытого запроса цен.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Порядковый номер заявки** | **Дата и время внесения изменений в заявку** | **Наименование участника** | **Заявка без НДС** | **Заявка с НДС** |
| 1 | 26.04.2018 14:44 | ***Общество с ограниченной ответственностью "ТМ СИСТЕМЫ"*** ИНН/КПП 6658059205/665801001 ОГРН 1026602352237 | 846 747.46 | 999 162.00 |
| 2 | 27.04.2018 04:57 | ***Общество с ограниченной ответственностью 'Цифровые системы передачи'*** ИНН/КПП 2537055738/253701001 ОГРН 1082537006034 | 823 226.69 | 971 407.49 |
| 3 | 27.04.2018 08:55 | ***Общество с ограниченной ответственностью "Мерлин"*** ИНН/КПП 7602108420/760201001 ОГРН 1147602005814 | 725 731.98 | 856 363.74 |

***ВОПРОС 2* «*Об отклонении заявки ООО «Мерлин»***

**РЕШИЛИ**

Отклонить заявку Участника ***ООО «Мерлин»*** от дальнейшего рассмотрения как несоответствующую требованиям п. 2.4.2.4 пп б), в) Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| 1. Представленный участником комплект, ИБП и 2 (две) не зависимых аккумуляторные батареи (АКБ), **не работоспособны**.

- Предложенный ИБП Штиль SR1102L работает с одной АКБ напряжением **72** **вольта** (т.е. требуется 6 (шесть) аккумуляторов по 12 вольт), что не соответствует п. 4 Приложения №1.3 Технического задания. - Аккумуляторы марки TPL 121500 (**12 вольт**, емкостью 150 Аh.) необходимо увеличить до шести для данного варианта ИБП, что не соответствует п. 4 Приложения №1.3 Технического задания. *По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято.**В результате дополнительного запроса участник согласился с наличием ошибки в описании предложенного ИБП, никаких дополнительных предложений (изменений комплектации, количества оборудования) не поступило.*2. В документации не предоставлен сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза, на аккумуляторные батареи, что не соответствует требованиям п.3.3.2 Приложения №1 Технического задания. *По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято.**В результате дополнительного запроса сертификат не предоставлен.*3. Представленный сертификат соответствия на аккумуляторные батареи CSB TPL 121500 срок истекает 18.05.2018г., то есть к моменту подведения итогов (25.05.2018г.) будет отсутствовать действующий сертификат.*По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято.**В результате дополнительного запроса действующий сертификат не предоставлен.* |

***ВОПРОС 3 «О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке»***

**РЕШИЛИ:**

**Признать** заявки ***ООО «ТМ СИСТЕМЫ», ООО «Цифровые системы передачи»*** соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

***ВОПРОС 4 «Об итоговой ранжировке заявок»***

**РЕШИЛИ:**

Утвердить итоговую ранжировку заявок:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Место в итоговой ранжировке*** | ***Наименование Участника закупки*** | ***Страна происхождения*** | ***Цена заявки на участие в закупке, руб. без учета НДС*** | ***Применение приоритета в соответствии с 925-ПП*** |
| ***1 место*** | ***Общество с ограниченной ответственностью*** ***«Цифровые системы передачи»*** ИНН/КПП 2537055738/253701001 ОГРН 1082537006034 | ***РФ, иностр*** | ***823 226,69*** | ***нет*** |
| ***2 место*** | ***Общество с ограниченной ответственностью*** ***"ТМ СИСТЕМЫ"*** ИНН/КПП 6658059205/665801001 ОГРН 1026602352237 | ***РФ, иностр*** | ***846 747.46*** | ***нет*** |

***ВОПРОС 5 «О выборе победителя открытого запроса цен»***

**РЕШИЛИ:**

 ***Признать победителем*** открытого запроса цен: ***«Источники бесперебойного питания» для нужд филиала АО «ДРСК» «Приморские ЭС»*** участника, занявшего первое место в итоговой ранжировке по степени предпочтительности для заказчика ***ООО «Цифровые системы передачи»*** (690035, г. Владивосток, ул. Калинина, д.25) на условиях: Цена: ***823 226,69*** руб. (цена без НДС: ***971 407,49*** руб.). Условия оплаты: в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта приемки товара, товарной накладной(ТОРГ 12). Срок завершения поставки: 30.07.2018г. с правом досрочной поставки. Гарантийный срок: 36 календарных месяцев с момента поставки оборудования на склад грузополучателя.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный секретарь Закупочной комиссии:** |  |
| ***Челышева Т.В.***  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*Исп. Терёшкина Г.М.*

*397-260*