

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**

**Протокол рассмотрения по открытому аукциону
 № 520/МКС-Р**

**Заседания Закупочной комиссии по проведению открытого аукциона на право заключения договора поставки: *«Комплектные распределительные устройства 6 (10) 35 кВ для электроснабжения ТОР «Николаевск» (ПС 110/35/6 кВ Чныррах, ПС 35/10 кВ Оремиф)» (ГКПЗ 2018, раздел 2.1.2, № 3033***)

|  |  |
| --- | --- |
| **г. Благовещенск**  |  «24» октября 2018 |

**Способ и предмет закупки:** Открытый аукционна право заключения договора поставки:***« «Комплектные распределительные устройства 6 (10) 35 кВ для электроснабжения ТОР «Николаевск» (ПС 110/35/6 кВ Чныррах, ПС 35/10 кВ Оремиф)»***  ***закупка № 3033***

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *Об отклонении заявки участника:**ООО «Объединенные энергетические технологии-Центр»»*
3. *Об отклонении заявки участника ЗАО «Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара»*
4. *Об отклонении заявки участника: ООО «ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ЧЕБОКСАРСКОГО ЭЛЕКТРОАППАРАТНОГО ЗАВОДА»*
5. *Об отклонении заявки участника: ЗАО «НПК Эллирон»*
6. *Об отклонении заявки участника: ООО «МЭК»*
7. *Об отклонении заявки участника: ООО «Строительная Компания «Энерго Строй»*
8. *Об отклонении заявки участника: ООО «ЭНЕРГИЯ ВОСТОКА»*
9. *Об отклонении заявки участника: ООО «ТЕХЭНЕРГОСНАБ»»*
10. *Об отклонении заявки участника: ООО «ЭЛЕКТРУМ»*
11. *Об отклонении заявки участника АО «Дальневосточная электротехническая компания»*
12. *Об отклонении заявки участника: ООО «МПО Импульс»»*
13. *Об отклонении заявки участника: АО «Гидроэлектромонтаж»*
14. *Об отклонении заявки участника: ООО «Энергетический Альянс Сибири»*
15. *Об отклонении заявки участника: ООО «Дальневосточный Энергетический Союз»*
16. *О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке.*

***ВОПРОС № 1. О рассмотрении результатов оценки заявок Участников***

**РЕШИЛИ**

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
	2. Принять цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников открытого аукциона.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование участника и его адрес*** | ***Цена заявки на участие в закупке (руб. без учета НДС)*** |
| **1** | Регистрационный номер участника: 520/МКС-1 | 166 125 200,00 |
| **2** | Регистрационный номер участника: 520/МКС -2 | 166 125 200,00 |
| **3** | Регистрационный номер участника: 520/МКС -3 | 157 818 655.00 |
| **4** | Регистрационный номер участника: 520/МКС -4 | 166 125 200.00 |
| **5** | Регистрационный номер участника: 520/МКС -5 | 166 124 900.00 |
| **6** | Регистрационный номер участника: 520/МКС -6 | 157 818 940.00 |
| **7** | Регистрационный номер участника: 520/МКС -7 | 166 125 200.00 |
| **8** | Регистрационный номер участника: 520/МКС -8 | 166 125 200.00 |
| **9** | Регистрационный номер участника: 520/МКС -9 | 166 125 200.00 |
| **10** | Регистрационный номер участника: 520/МКС -10 | 164 480 099.01 |
| **11** | Регистрационный номер участника: 520/МКС -11 | 166 124 900.00 |
| **12** | Регистрационный номер участника: 520/МКС -12 | 166 124 900.00 |
| **13** | Регистрационный номер участника: 520/МКС -13 | 166 125 200.00 |
| **14** | Регистрационный номер участника: 520/МКС -14 | 164 463 651.00 |
| **15** | Регистрационный номер участника: 520/МКС -15 | 166 125 200.00 |
| **16** | Регистрационный номер участника: 520/МКС -16 | 166 125 200.00 |
| **17** | Регистрационный номер участника: 520/МКС -17 | 166 124 900.00 |

***ВОПРОС № 2. Об отклонении заявки участника ООО «Объединенные энергетические технологии-Центр»***

**РЕШИЛИ**

1. Отклонить заявку Участника ***ООО «Объединенные энергетические технологии-Центр»***от дальнейшего рассмотрения на основании подпунктов «а», «б», «в» пункта 2.8.2.5 Документации о закупке, как несоответствующее следующим требованиям:

|  |
| --- |
| ***Основания для отклонения*** |
| В заявке участника:После рассмотрения документации по дополнительному запросу не сняты следующие несоответствия: КРУ-6-10- на планах расположения КРУ 6-10 кВ отсутствует ремонтная зона, площадью не менее 6 м2, что не соответствует требованиям п. 29 Приложения 1.1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ - на планах расположения КРУ 6-10 кВ не указаны площадки обслуживания у каждого входа с размерами, не менее шкафа, что не соответствует требованиям п. 25 Приложения 1.1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- количество ячеек на планах расположения КРУ 6-10 кВ не соответствует требуемому количеству, указанному в спецификациях, что не соответствует требованиям п.3.6.12 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ.- отсутствует декларация соответствия на оборудование (ОПН-6-10), что не соответствует требованиям п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствуют руководства по эксплуатации на оборудование (выключатель, ТТ, ТН, ОПН), что не соответствует требованиям п. 3.6.7 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствуют подробные технические описания на оборудование (выключатель, ТТ, ТН, ОПН), что не соответствует требованиям п. 3.6.8 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствуют протоколы аттестации на сейсмостойкость для БМЗ, что не соответствует п. 3.6.10 Приложения № 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствует протокол исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и другие документы, на основании которого была выдана декларация соответствия на ОПН-6-10, что не соответствует требованию п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ Протокол не предоставлен.- отсутствует протокол испытания на локализационную способность с пределом локализации - отсек СШ, что не соответствует п. 11 Приложения 1.3 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ Участником предоставлен протокол, в котором отсутствуют испытания на локализационную способность с пределом локализации - отсек СШ.КРУ-35- в п. 5 приложения Общие требования к КРУ 35 предложены шкафы КРУ с IP20, что не соответствует требованиям п. 5 Приложения 1.2 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ (IP41)- на планах расположения КРУ 35 кВ применены шинные вставки в секциях шин, что не соответствует требованиям п. 3.4. Приложения 1 Технические требования ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствуют декларации соответствия на оборудование (КРУ К-35Т, выключатель ВБЭК-35, ТТ ТОЛ-НТЗ-35, ТН ЗНОЛ-НТЗ-35, ОПН-П-35), что не соответствует требованиям п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствуют чертежи БМЗ с разрезами по линейному шкафу и по всем шкафам, имеющим шинные мосты, что не соответствует требованиям п. 3.6.5. Приложения 1 Технические требования ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствуют руководства по эксплуатации на оборудование (выключатель, ТТ, ТН, ОПН), что не соответствует требованиям п. 3.6.7 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствуют подробные технические описания на оборудование (выключатель, ТТ, ТН, ОПН), что не соответствует требованиям п. 3.6.8 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствуют протоколы аттестации на сейсмостойкость для КРУ и БМЗ, что не соответствует п. 3.6.10 Приложения № 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствует протокол исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и другие документы, на основании которого была выдана декларация соответствия на КРУ К-35Т, что не соответствует требованию п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ Протокол не предоставлен.- отсутствует протокол исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и другие документы, на основании которого была выдана декларация соответствия на выключатель ВБЭК-35, что не соответствует требованию п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ Протокол не предоставлен.- отсутствует протокол исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и другие документы, на основании которого была выдана декларация соответствия на ТТ ТОЛ-НТЗ-35, что не соответствует требованию п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ Протокол не предоставлен.- отсутствует протокол исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и другие документы, на основании которого была выдана декларация соответствия на ТН ЗНОЛ-НТЗ-35, что не соответствует требованию п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ Протокол не предоставлен.- отсутствует протокол исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и другие документы, на основании которого была выдана декларация соответствия на ОПН-П-35, что не соответствует требованию п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ Протокол не предоставлен.- В ОЛ на КРУ 35 кВ Чныррах, Оремиф отсутствует дуговая защита, что не соответствует п.3.2 Технического задания, п. 23 ОЛ Заказчика Приложение 1.4, 1.6 ТЗ (*предоставленный в дополнительной информации опросный лист не относится к данной закупочной процедуре*).- В предложении участника Приложение №1.8 – Спецификация КРУ 35 кВ для ПС Оремиф не совпадает с Приложением №1.6 ОЛ КРУ-35 ПС Оремиф (позиции 21, 22) (*разночтение*)- В предложении участника в Приложениях № 1.5 и 1.7, данные не совпадают с Приложением № 1.9 – Спецификации КРУ 6-10 кВ в позиции «Средства измерения тока, напряжения и т.д.», (отсутствуют приборы поставляемые в рамках ЗИП), что не соответствует пункту 3 Приложения № 1.5 к ТЗ и Приложения № 1.7 к ТЗ, «Предусмотреть наличие не менее 3 единиц Satec PM130P Plus - обменного фонда.» (Приложения 1 Технические требования), что не соответствует требованию п. 3.2 ТЗ |

***ВОПРОС № 3. Об отклонении заявки участника ЗАО «Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара»***

**РЕШИЛИ:**

1. Отклонить заявку Участника ***ЗАО «Группа компаний «Электрощит"-ТМ Самара»*** от дальнейшего рассмотрения на основании подпунктов «а», «б», «в» пункта 2.8.2.5 Документации о закупке, как несоответствующее следующим требованиям:

|  |
| --- |
| ***Основания для отклонения*** |
| В заявке участника:*После рассмотрения документации по дополнительному запросу* ***не******сняты*** *следующие несоответствия:****КРУ-6-10***- отсутствует чертеж предлагаемого козырька для предохранения проходных изоляторов от осадков и появления сосулек, что не соответствует требованию п. 28 Приложения 1.1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствует декларация соответствия на ОПН-10 производства Феникс-88 (ОПН предложен в Спецификации 1.8.КРУ-10), что не соответствует требованиям п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Участником предоставлена недействующая (до 21.02.2014) декларация соответствия.*- отсутствует протокол исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и другие документы, на основании которого была выдана декларация соответствия на ОПН-10 производства Феникс-88, что не соответствует требованию п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Протокол №2863-103 от 21.01.2011не предоставлен.*- *предоставить* протоколы аттестации на сейсмостойкость для БМЗ (ТУ 5280-156-709374441-2011), что не соответствует п. 3.6.10 Приложения № 1 Технического задания *Представлен протокол на сейсмостойкость на продукцию БМ 2КТПП-630М/6/0,4 по ТУ 5280-022-0010473-97.****КРУ-35***- отсутствует чертеж предлагаемого козырька для предохранения проходных изоляторов от осадков и появления сосулек, что не соответствует требованию п. 28 Приложения 1.1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствует протокол исследований (испытаний) (№ ПСМ-2015/1/09.04-983), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории, на основании которого была выдана декларация соответствия на ОПН ОСР, что не соответствует требованию п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Протокол не предоставлен.* - *предоставить* протоколы аттестации на сейсмостойкость для БМЗ (ТУ 5280-156-709374441-2011), что не соответствует п. 3.6.10 Приложения № 1 Технического задания *Представлен протокол на сейсмостойкость на продукцию БМ 2КТПП-630М/6/0,4 по ТУ 5280-022-0010473-97.* |

***ВОПРОС № 4. Об отклонении заявки участника ООО «ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ЧЕБОКСАРСКОГО ЭЛЕКТРОАППАРАТНОГО ЗАВОДА»***

**РЕШИЛИ:**

1. Отклонить заявку Участника ***ООО «ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ЧЕБОКСАРСКОГО ЭЛЕКТРОАППАРАТНОГО ЗАВОДА»*** от дальнейшего рассмотрения на основании подпунктов «а», «б», «в» пункта 2.8.2.5 Документации о закупке, как несоответствующее следующим требованиям:

|  |
| --- |
| ***Основания для отклонения*** |
| В заявке участника:*После рассмотрения документации по дополнительному запросу* ***не******сняты*** *следующие несоответствия:****КРУ-6-10***- отсутствует декларация соответствия на оборудование ТН 6-10 кВ НАЛИ, что не соответствует требованиям п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Участником предоставлена декларация соответствия на другой ТН ЗНОЛ.*- отсутствуют копии утвержденных технических условий, в соответствии с которыми выпускается КРУ, БМЗ, (по КРУ КМПС-10 неполный текст), что не соответствует требованиям п. 3.6.1 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствуют протоколы (полный текст) квалификационных или периодических испытаний КРУ на соответствие заявленных характеристик требованиями ГОСТ 14693-90 п.п. 2.4., 2.5, 3.2., что не соответствует п. 3.6.2 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствуют руководства по эксплуатации на оборудование (ТН), что не соответствует требованиям п. 3.6.7 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Участником предоставлено руководство по эксплуатации на ТН ЗНОЛ, а на ТН НАЛИ-НТЗ руководство по эксплуатации не предоставлено.*- отсутствует протокол исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и другие документы, на основании которого была выдана декларация соответствия на ТН, что не соответствует требованию п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ - отсутствует протокол исследований (испытаний) (№ 1-49-15/СП), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и другие документы, на основании которого была выдана декларация соответствия на КМПС-10, что не соответствует требованию п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ ***КРУ-35***- отсутствует чертеж предлагаемого козырька для предохранения проходных изоляторов от осадков и появления сосулек, что не соответствует требованию п. 28 Приложения 1.1. ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ - предложены шкафы КРУ 35 кВ со степенью защиты IP31 (п. 6 Таблицы 3.2 ИЗВА 18.0110-4.1), что не соответствует требованиям п. 5 Приложения 1.2 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ (IP41) *Отсутствует заводское документальное подтверждение исполнения шкафов КРУ 35 кВ со степенью защиты IP41.*- на планах расположения оборудования в техническом предложении участника (чертежи ИЗВА 18.0110-4.1, ИЗВА.18.0110-4.3) предложены вводы через крышу с установкой дополнительных элементов конструкций, что не соответствует п. 10. Приложения 1.2 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ (вводы трансформаторов и ВЛ – воздушные, через стену БМЗ, должны быть размещены на противоположных сторонах БМЗ)- отсутствуют копии утвержденных технических условий, в соответствии с которыми выпускается КРУ, БМЗ, что не соответствует требованиям п. 3.6.1 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствуют руководства по эксплуатации на оборудование (КРУ КМ-35 кВ, ТН), что не соответствует требованиям п. 3.6.7 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ - отсутствует декларация соответствия на оборудование (КРУ КМ-35 ИЗВА, ТН), что не соответствует требованиям п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ - отсутствуют протокол исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и другие документы, на основании которого была выдана декларация соответствия на КМ-35, что не соответствует требованию п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ - отсутствует протокол исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и другие документы, на основании которого была выдана декларация соответствия на ТН, что не соответствует требованию п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *После рассмотрения документации по дополнительному запросу выявлены несоответствия требованиям закупочной документации:**КРУ-6-10**- в п. 7 Общие требования к КРУ указано, что клапан отсека оборудования выходит на заднюю стенку, что не соответствует требованию п. 7 Приложения 1.1 ДоЗ (все клапаны должны выходить вверх для безопасности персонала)**КРУ-35**- в предложении участника изменена марка и производитель шкафов КРУ 35 кВ с КРУ 35 кВ КМ-35 производства ООО «ИЗВА» на КРУ 35 кВ Волга производства ПО «Элтехника», следовательно, изменена суть заявки.*-В ОЛ Участника на КРУ 35 кВ Чныррах нет предложения дуговой защиты ячейки СР, что не соответствует п.3.2 ТЗ (п. 23 ОЛ Заказчика Приложение 1.4 ТЗ) *(в предоставленных опросных листах не указано наличие дуговой защиты ячейки СР)*- В ОЛ Участника на КРУ 6 кВ Чныррах нет предложения дуговой защиты ячейки СР, что не соответствует п.3.2 ТЗ (п. 2.24 ОЛ Заказчика Приложение 1.5 ТЗ) *(в предоставленных опросных листах не указано наличие дуговой защиты ячейки СР)*-В ОЛ Участника на КРУ 35 кВ Оремиф нет предложения дуговой защиты ячеек, что не соответствует п.3.2 технического задания (п. 23 ОЛ Заказчика Приложение 1.6 ТЗ). *(в предоставленных опросных листах не указано наличие дуговой защиты)* |

***ВОПРОС № 5. Об отклонении заявки участника ЗАО «НПК Эллирон»***

**РЕШИЛИ:**

1. Отклонить заявку Участника ***ЗАО «НПК Эллирон»*** от дальнейшего рассмотрения на основании подпунктов «а», «б», «в» пункта 2.8.2.5 Документации о закупке, как несоответствующее следующим требованиям:

|  |
| --- |
| ***Основания для отклонения*** |
| В заявке участника:*После рассмотрения документации по дополнительному запросу* ***не******сняты*** *следующие несоответствия:****КРУ-6-10***- в соответствии с ОЛ и спецификацией для ПС Чныррах участник предложил в РУ 6 кВ вакуумные выключатели марки VL-12H производства Корея. В соответствии с руководством по эксплуатации данные выключатели выпускаются на номинальный ток до 2000А, что не соответствуют требованиям п.2.9 Приложения 1.5. ( для вводных и СВ требуется 2500А) *В предоставленном каталоге отсутствует информация по выключателю VL-12H.* - отсутствуют протоколы (полный текст) квалификационных или периодических испытаний КРУ на соответствие заявленных характеристик требованиями ГОСТ 14693-90 п.п. 2.4,1. , 2.4.3, что не соответствует п. 3.6.2 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ***КРУ-35***- в опросном листе на КРУ 35 кВ ПС Чныррах отсутствует информация о токе короткого замыкания, что не соответствует требованиям п. 4 Приложения 1.4 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ (20 кА) *Замечание относится к шкафам, а ответ дан по выключателям*- в опросном листе на КРУ 35 кВ ПС Оремиф отсутствует информация о токе короткого замыкания, что не соответствует требованиям п. 4 Приложения 1.6 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ (20 кА) *Замечание относится к шкафам, а ответ дан по выключателям* |

***ВОПРОС № 6. Об отклонении заявки участника ООО «МЭК»***

**РЕШИЛИ:**

1. Отклонить заявку Участника ***ООО «МЭК»*** от дальнейшего рассмотрения на основании подпунктов «а», «б», «в» пункта 2.8.2.5 Документации о закупке, как несоответствующее следующим требованиям:

|  |
| --- |
| ***Основания для отклонения*** |
| В заявке участника:*После рассмотрения документации по дополнительному запросу* ***не******сняты*** *следующие несоответствия:****КРУ-10***- отсутствуют спецификации оборудования по каждому распределительному устройству, что не соответствует требованиям п. 3.6.12 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Согласно требованиям п. 3.6.12 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ* ***Комплектность предлагаемого к поставке КРУ, а также производитель оборудования будет проверяться только по Спецификации, согласно Приложению №1.8.***В связи с тем, что отсутствует спецификация на предлагаемое оборудование невозможно проверить предложение участника на соответствие требованиям Приложения 1, 1.1, 1.3, 1.5, 1.7 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ***КРУ-35***- отсутствуют протоколы исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и другие документы, на основании которого была выдана декларация соответствия на UniGear ZC 3.2, что не соответствует требованию п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Протокол испытаний № 02-3/1-13-66-Б-2013 от 11.12.2013 не предоставлен.*- отсутствуют протоколы аттестации на сейсмостойкость для КРУ UniGear ZC 3.2, что не соответствует п. 3.6.10 Приложения № 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Участником предоставлен отчет о проведении технической экспертизы протокола испытаний на сейсмостойкость комплектных распределительных устройств с воздушной изоляцией типов ZS8.4 и ZS3.2, а сам протокол испытаний на сейсмостойкость не предоставлен.* - отсутствуют спецификации оборудования по каждому распределительному устройству, что не соответствует требованиям п. 3.6.12 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Согласно требованиям п. 3.6.12 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ* ***Комплектность предлагаемого к поставке КРУ, а также производитель оборудования будет проверяться только по Спецификации, согласно Приложению №1.8.***В связи с тем, что отсутствует спецификация на предлагаемое оборудование невозможно проверить предложение участника на соответствие требованиям Приложения 1, 1.1, 1.2, 1.4, 1.6 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ |

***ВОПРОС № 7. Об отклонении заявки участника ООО «Строительная Компания «Энерго Строй»***

**РЕШИЛИ:**

1. Отклонить заявку Участника ***ООО «Строительная Компания «Энерго Строй»*** от дальнейшего рассмотрения на основании подпунктов «а», «б», «в» пункта 2.8.2.5 Документации о закупке, как несоответствующее следующим требованиям:

|  |
| --- |
| ***Основания для отклонения*** |
| В заявке участника:*После рассмотрения документации по дополнительному запросу* ***не******сняты*** *следующие несоответствия:****КРУ-6-10***- отсутствуют технические условия, в соответствии с которыми выпускается КРУ и БМЗ (на БМЗ только титульный лист), что не соответствует требованиям п. 3.6.1 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- предоставлены только титульные листы протоколов испытаний № 017-097-2016, на соответствие заявленных характеристик требованиями ГОСТ 14693-90 п. 2.4.1 п.2.4.3, протокол испытаний на соответствие п. 2.5 отсутствует, что не соответствует п. 3.6.2 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствуют руководства по эксплуатации на оборудование (ТТ, ТН), что не соответствует требованиям п. 3.6.7 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствуют подробные технические описания на оборудование (БМЗ), что не соответствует требованиям п. 3.6.8 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствуют протоколы аттестации на сейсмостойкость для КРУ и БМЗ, что не соответствует п. 3.6.10 Приложения № 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствуют Спецификации оборудования по каждому распределительному устройству (участник предоставил одну Спецификацию без указания количества поставляемого оборудования), что не соответствует требованию п. 3.6.12., Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Согласно требованиям п. 3.6.12 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ Комплектность предлагаемого к поставке КРУ, а также производитель оборудования будет проверяться только по Спецификации, согласно Приложению №1.8.*- отсутствует протокол исследований (испытаний) (№ 01174-394-1-17/БМ), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории, на основании которого была выдана декларация соответствия на КРУ Элтима, что не соответствует требованию п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Протокол не предоставлен.*- отсутствует протокол исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и другие документы, на основании которого была выдана декларация соответствия на ТТ ТЛО производства Электрощит, что не соответствует требованию п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Протокол не предоставлен.*- отсутствует протокол исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и другие документы, на основании которого была выдана декларация соответствия на ОПН производства Феникс-88, что не соответствует требованию п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Протокол не предоставлен.****КРУ-35***- в Технических характеристиках на КРУ 35 кВ (стр. 77) по ячейкам КРУ-Элтима+ указано, что ячейки одностороннего обслуживания, что не соответствует требованиям п.3. Приложения 1.2 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствует декларация соответствия на оборудование (выключатель 35кВ VD-4, ОПН), что не соответствует требованиям п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствуют технические условия, в соответствии с которыми выпускается КРУ и БМЗ (на БМЗ только титульный лист), что не соответствует требованиям п. 3.6.1 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствуют руководства по эксплуатации на оборудование (КРУ, ВВ, ТТ, ТН, ОПН), что не соответствует требованиям п. 3.6.7 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствуют подробные технические описания на оборудование (ВВ, ТТ, ТН, ОПН, БМЗ), что не соответствует требованиям п. 3.6.8 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствуют протоколы аттестации на сейсмостойкость для БМЗ, что не соответствует п. 3.6.10 Приложения № 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствуют Спецификации оборудования по каждому распределительному устройству (участник предоставил одну Спецификацию без указания количества поставляемого оборудования), что не соответствует требованию п. 3.6.12., Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Согласно требованиям п. 3.6.12 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ Комплектность предлагаемого к поставке КРУ, а также производитель оборудования будет проверяться только по Спецификации, согласно Приложению №1.8.*- отсутствует протокол исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и другие документы, на основании которого была выдана декларация соответствия на выключатель 35кВ VD-4, что не соответствует требованию п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Протокол не предоставлен.*- отсутствует протокол исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и другие документы, на основании которого была выдана декларация соответствия на ОПН производства Феникс-88, что не соответствует требованию п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Протокол не предоставлен* -Участника имеет кризисное финансовое состояние, что не соответствует пункту 2.5.1.1. п.п. «б» ДоЗ в котором установлено следующее требование (*Участник закупки должен обладать необходимыми для исполнения Договора финансовыми возможностями (отсутствие кризисного финансового состояния) (данный показатель оценивается в соответствии с Методикой оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур приложение 4 к ДоЗ)* |

***ВОПРОС № 8. Об отклонении заявки участника ООО «ЭНЕРГИЯ ВОСТОКА»***

**РЕШИЛИ:**

1. Отклонить заявку Участника ***ООО «ЭНЕРГИЯ ВОСТОКА»*** от дальнейшего рассмотрения на основании подпунктов «а», «б», «в» пункта 2.8.2.5 Документации о закупке, как несоответствующее следующим требованиям:

|  |
| --- |
| ***Основания для отклонения*** |
| В заявке участника:*После рассмотрения документации по дополнительному запросу* ***не******сняты*** *следующие несоответствия:***КРУ-6-10**- отсутствует чертеж предлагаемого козырька для предохранения проходных изоляторов от осадков и появления сосулек, что не соответствует требованию п. 28 Приложения 1.1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствуют декларации соответствия на оборудование (ТТ, ТН, ОПН), что не соответствует требованиям п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствуют копии утвержденных технических условий, в соответствии с которыми выпускается КРУ, БМЗ, что не соответствует требованиям п. 3.6.1 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствуют протоколы (полный текст) квалификационных или периодических испытаний КРУ на соответствие заявленных характеристик требованиями ГОСТ 14693-90 п. 2.4, п.2.5, п.3.2, что не соответствует п. 3.6.2 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствуют планы расположения оборудования, чертежи БМЗ с разрезами по линейному шкафу и по всем шкафам, имеющим шинные мосты, что не соответствует требованиям п. 3.6.5. Приложения 1 Технические требования ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствуют руководства по эксплуатации на оборудование (ТТ, ТН, ОПН), что не соответствует требованиям п. 3.6.7 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ - отсутствуют подробные технические описания на оборудование (ТТ, ТН, ОПН, БМЗ), что не соответствует требованиям п. 3.6.8 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствуют ведомости ЗИП, что не соответствует требованиям п. 3.6.9 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствуют протоколы аттестации на сейсмостойкость для КРУ и БМЗ, что не соответствует п. 3.6.10 Приложения № 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствуют Спецификации оборудования по каждому распределительному устройству (участник предоставил одну Спецификацию без указания количества поставляемого оборудования), что не соответствует требованию п. 3.6.12., Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Согласно требованиям п. 3.6.12 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ Комплектность предлагаемого к поставке КРУ, а также производитель оборудования будет проверяться только по Спецификации, согласно Приложению №1.8.*- отсутствуют опросные листы, что не соответствует требованию п. 4.1, Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствует сертификат соответствия системы менеджмента качества (№ РОСС RU.И122.04ЕР/ОС.СМК.02679-15), на основании которого была выдана декларация соответствия на КРУ-10, что не соответствует требованию п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Сертификат не предоставлен.*- отсутствует протокол исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и другие документы, на основании которого была выдана декларация соответствия на выключатель VF12, что не соответствует требованию п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Протокол не предоставлен.*- отсутствует протокол исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и другие документы, на основании которого была выдана декларация соответствия на ТТ ТЛО-10, что не соответствует требованию п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Протокол не предоставлен.*- отсутствует протокол исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и другие документы, на основании которого была выдана декларация соответствия на ТН ЗНОЛП-НТЗ, что не соответствует требованию п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Протокол не предоставлен.*- отсутствует протокол исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и другие документы, на основании которого была выдана декларация соответствия на ОПН-10, что не соответствует требованию п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Протокол не предоставлен.****КРУ-35***- отсутствует чертеж предлагаемого козырька для предохранения проходных изоляторов от осадков и появления сосулек, что не соответствует требованию п. 28 Приложения 1.1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствуют декларации соответствия на оборудование (ТТ, ТН, ОПН), что не соответствует требованиям п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствуют копии утвержденных технических условий, в соответствии с которыми выпускается КРУ, БМЗ, что не соответствует требованиям п. 3.6.1 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствуют планы расположения оборудования, чертежи БМЗ с разрезами по линейному шкафу и по всем шкафам, имеющим шинные мосты, что не соответствует требованиям п. 3.6.5. Приложения 1 Технические требования ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствуют руководства по эксплуатации на оборудование ( ТТ, ТН, ОПН), что не соответствует требованиям п. 3.6.7 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ - отсутствуют подробные технические описания на оборудование (ТТ, ТН, ОПН, БМЗ), что не соответствует требованиям п. 3.6.8 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствуют ведомости ЗИП, что не соответствует требованиям п. 3.6.9 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствуют протоколы аттестации на сейсмостойкость для КРУ и БМЗ, что не соответствует п. 3.6.10 Приложения № 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствуют Спецификации оборудования по каждому распределительному устройству (участник предоставил одну Спецификацию без указания количества поставляемого оборудования), что не соответствует требованию п. 3.6.12., Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Согласно требованиям п. 3.6.12 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ Комплектность предлагаемого к поставке КРУ, а также производитель оборудования будет проверяться только по Спецификации, согласно Приложению №1.8.*- отсутствуют опросные листы, что не соответствует требованию п. 4.1, Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- декларация соответствия на КРУ-35 (РОСС RU.АГ19.Д08673 от 11.08.2016) не принимается, т.к. составлена на основании протокола (№0105/08-2016) выданного лабораторией (ООО «Фактор») не имеющей аккредитации ФСА. Следовательно, декларация соответствия на КРУ-35 отсутствует, что не соответствует п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ - отсутствует протокол исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и другие документы, на основании которого была выдана декларация соответствия на выключатель VF40, что не соответствует требованию п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Протокол не предоставлен.*- отсутствует протокол исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и другие документы, на основании которого была выдана декларация соответствия на ТТ ТЛО-35, что не соответствует требованию п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Протокол не предоставлен.*- отсутствует протокол исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и другие документы, на основании которого была выдана декларация соответствия на ТН ЗНОЛП-НТЗ, что не соответствует требованию п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Протокол не предоставлен.*- отсутствует протокол исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и другие документы, на основании которого была выдана декларация соответствия на ОПН-35, что не соответствует требованию п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Протокол не предоставлен.*- отсутствуют опросные листы, что не соответствует требованию п. 4.1, Приложения 1 ДоЗ- отсутствуют опросные листы на КРУ, что не соответствует п.3.6.5 технического задания. *(участник не предоставил требуемую документацию)* |

***ВОПРОС № 9. Об отклонении заявки участника ООО «ТЕХЭНЕРГОСНАБ»***

**РЕШИЛИ:**

1. Отклонить заявку Участника ***ООО «ТЕХЭНЕРГОСНАБ»*** от дальнейшего рассмотрения на основании подпунктов «а», «б», «в» пункта 2.8.2.5 Документации о закупке, как несоответствующее следующим требованиям:

|  |
| --- |
| ***Основания для отклонения*** |
| В заявке участника:*После рассмотрения документации по дополнительному запросу* ***не******сняты*** *следующие несоответствия:****КРУ-6-10***- отсутствуют утвержденные отсканированные ТУ на БМЗ, что не соответствует требованиям п. 3.6.1 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Участником предоставлены ТУ 5363-014-42665009-2017 в соответствии, с которыми производителем БМЗ является АО «Дальневосточная электротехническая компания». Согласно ранее предоставленной спецификации производителем БМЗ является ЗАО ГК «Электрощит- ТМ Самара».*- отсутствуют протоколы (полный текст) квалификационных или периодических испытаний КРУ на соответствие заявленных характеристик требованиями ГОСТ 14693-90 п. 2.4.1, п.2.4.3, что не соответствует п. 3.6.2 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствуют протоколы аттестации на сейсмостойкость для БМЗ МЭБ, что не соответствует п. 3.6.10 Приложения № 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Предоставлен протокол № 16/01/15608 от 18.01.2017 на БМЗ производства АО «Дальневосточная электротехническая компания». Согласно ранее предоставленной спецификации производителем БМЗ является ЗАО ГК «Электрощит- ТМ Самара».*- отсутствует протокол испытания на локализационную способность с пределом локализации - отсек СШ, что не соответствует п. 11 Приложения 1.3 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Представлен протокол испытания 012-021-2018 на КРУ серии СЭЩ-70 напряжением 35кВ, требуется на КРУ СЭЩ-70 6-10 кВ**После рассмотрения документации по дополнительному запросу* ***выявлены несоответствия*** *требованиям закупочной документации:**КРУ-6-10*- в опросном листе на КРУ 6 кВ для ПС Чныррах отсутствует информация о номинальном токе отключения выключателей, что не соответствует п. 2.9 Приложения № 1.5 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- в опросном листе на КРУ 10 кВ для ПС Оремиф отсутствует информация о номинальном токе отключения выключателей, что не соответствует п. 2.9 Приложения № 1.7 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- на чертежах БМЗ отсутствуют разрезы по линейным шкафам, что не соответствует требованиям п. 3.6.5. Приложения 1 Технические требования ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- Отсутствуют опросные листы на КРУ 6 кВ Чныррах, КРУ 10 кВ Оремиф, что не соответствует п.3.6.5 технического задания. *(в предоставленной дополнительной информации в опросном листе для КРУ 6 кВ Чныррах отсутствует информация о наличии микропроцессорных устройствах защиты и о наличии дуговых защит, что не соответствует п. 2.18 и п. 2.24 Приложения №1.5 ТЗ.)* |

***ВОПРОС № 10. Об отклонении заявки участника ООО «ЭЛЕКТРУМ»***

**РЕШИЛИ:**

1. Отклонить заявку Участника ***ООО «ЭЛЕКТРУМ»*** от дальнейшего рассмотрения на основании подпунктов «а», «б», «в» пункта 2.8.2.5 Документации о закупке, как несоответствующее следующим требованиям:

|  |
| --- |
| ***Основания для отклонения*** |
| В заявке участника:***По результатам допзапроса замечания не сняты. Участник не ответил на запрос.******КРУ-6, 10***- предложены шкафы КРУ 10 кВ UNIVERSAL с односторонним обслуживанием (п. 6 Таблицы 2 ТУ 3414-003-980l7630-2009), что не соответствует требованиям п. 3 Приложения 1.3 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ (двустороннего обслуживания)- предложены шкафы КРУ 10 кВ UNIVERSAL со степенью защиты IP30 (п. 6 Таблицы 2 ТУ 3414-003-980l7630-2009), что не соответствует требованиям п. 5 Приложения 1.3 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ (IP41)- отсутствуют протоколы (полный текст) квалификационных или периодических испытаний КРУ на соответствие заявленных характеристик требованиями ГОСТ 14693-90 п.2.4, п.2.5, что не соответствует п. 3.6.2 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствуют чертежи БМЗ с разрезами (КРУ 6 кВ ПС Чныррах), что не соответствует п. 3.6.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствуют руководства по эксплуатации на оборудование (выключатель, ОПН), что не соответствует требованиям п. 3.6.7 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствуют подробные технические описания на оборудование (выключатель, ОПН), что не соответствует требованиям п. 3.6.8 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствуют протоколы аттестации на сейсмостойкость для БМЗ, что не соответствует п. 3.6.10 Приложения № 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствует протокол испытания на локализационную способность с пределом локализации - отсек СШ, что не соответствует п. 11 Приложения 1.3 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствует протокол исследований (испытаний) (№07-095-16), проведенный в аккредитованной испытательной лаборатории, на основании которого выдана декларация соответствия на ТН ЗНОЛ, что не соответствует требованиям п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствует протокол исследований (испытаний) (№07-137-17 от 21.06.2017), проведенный в аккредитованной испытательной лаборатории, на основании которого выдана декларация соответствия на ТТ ТОЛ, что не соответствует требованиям п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствует сертификат менеджмента качества (№ РОССRU.ФК16.К00002), на основании которого выдана декларация соответствия на выключатель ВЭЛМ-10кВ, что не соответствует требованиям п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ КУПКЕ- отсутствует протокол исследований (испытаний) (№ 923), проведенный в аккредитованной испытательной лаборатории, на основании которого выдана декларация соответствия на ОПН 6-10 кВ, что не соответствует требованиям п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ***КРУ-35***- предложены вводы трансформаторов и ВЛ через крышу, что не соответствует требованиям п. 10 Приложения 1.2 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ (вводы трансформаторов и ВЛ через боковую стену БМЗ)- на планах расположения КРУ 35 кВ (чертежи 1С\_0703/18-02-ЭМ2.0Л и 1С-0704/18-02-ЭМ1.ВО ПС Чныррах, Оремиф) применены шинные вставки в секциях шин, что не соответствует требованиям п. 3.4. Приложения 1 Технические требования ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- в опросном листе на КРУ 35 кВ ПС Чныррах отсутствует информация о токе короткого замыкания, что не соответствует требованиям п. 4 Приложения 1.4 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ (20 кА)- включена поставка 8 шт. разъединителей 35 кВ (опросный лист, план на КРУ 35 кВ ПС Чныррах, ПС Оремиф), что не соответствует требованиям п. 3.2 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ - предложены шкафы КРУ 35 кВ UNIVERSAL со степенью защиты IP30 (п. 6 Таблицы 2 ТУ 3414-003-980l7630-2009), что не соответствует требованиям п. 5 Приложения 1.3 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ (IP41)- отсутствуют протоколы (полный текст) квалификационных или периодических испытаний КРУ на соответствие заявленных характеристик требованиями ГОСТ 14693-90 п.2.4, п.2.5, п.3.2, что не соответствует п. 3.6.2 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствуют руководства по эксплуатации на оборудование (ОПН), что не соответствует требованиям п. 3.6.7 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствуют подробные технические описания на оборудование (ОПН), что не соответствует требованиям п. 3.6.8 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствуют протоколы аттестации на сейсмостойкость для КРУ 35 кВ UNIVERSAL и БМЗ, что не соответствует п. 3.6.10 Приложения № 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- приложены не подписанные чертежи БМЗ с разрезами, что не позволяет оценить принадлежность чертежей к подстанциям - отсутствует декларация соответствия на оборудование (ОПН-35), что не соответствует требованиям п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- декларация соответствия на ячейки КРУ 35 кВ UNIVERSAL (РОСС RU.АЕ56.Д12045  от 28.04.2017) не принимается, т.к. составлена на основании протокола (№ А001-2014-008) выданного лабораторией (ИЦ ООО «Астория») не имеющей аккредитации ФСА. Следовательно, декларация соответствия на ячейки КРУ 35 кВ UNIVERSAL отсутствует, что не соответствует п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ.- декларация соответствия на выключатель 35 кВ VF-40 (РОСС RU.АГ19.Д08674 от 11.08.2016) не принимается, т.к. составлена на основании протокола (№ 0106/08-2016) выданного лабораторией (ООО «Фактор») не имеющей аккредитации ФСА. Следовательно, декларация соответствия на выключатель 35 кВ VF-40 отсутствует, что не соответствует п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ.- отсутствует протокол исследований (испытаний) (№ 0106/08-2016), проведенный в аккредитованной испытательной лаборатории, на основании которого выдана декларация соответствия на выключатель 35 кВ VF-40, что не соответствует требованиям п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствует протокол исследований (испытаний) (№07-095-16), проведенный в аккредитованной испытательной лаборатории, на основании которого выдана декларация соответствия на ТН ЗНОЛ, что не соответствует требованиям п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствует протокол исследований (испытаний) (№07-137-17 от 21.06.2017), проведенный в аккредитованной испытательной лаборатории, на основании которого выдана декларация соответствия на ТТ ТОЛ, что не соответствует требованиям п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствует протокол исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и другие документы, на основании которого была выдана декларация соответствия на ОПН-10, что не соответствует требованию п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ - в ОЛ Участника на КРУ 35 кВ Чныррах не указаны мощности обмоток ТТ и ТН, что не соответствует п.4.1 технического задания (п. 12 и 13 ОЛ Заказчика Приложение 1.4 ТЗ).- в ОЛ Участника на КРУ 35 кВ Оремиф не указаны мощности обмоток ТТ и ТН, что не соответствует п.4.1 технического задания (п. 12 и 13 ОЛ Заказчика Приложение 1.6 ТЗ).- в ОЛ Участника на КРУ 6 кВ Чныррах не указаны мощности обмоток ТТ и ТН, что не соответствует п.4.1 технического задания (п. 2.11 и 2.12 ОЛ Заказчика Приложение 1.5 ТЗ).- в ОЛ Участника на КРУ 10 кВ Оремиф не указаны мощности обмоток ТТ и ТН, что не соответствует п.4.1 технического задания (п. 2.11 и 2.12 ОЛ Заказчика Приложение 1.7 ТЗ). |

***ВОПРОС № 11. Об отклонении заявки участника АО «Дальневосточная электротехническая компания»***

**РЕШИЛИ:**

1. Отклонить заявку Участника ***АО «Дальневосточная электротехническая компания»***от дальнейшего рассмотрения на основании подпунктов «а», «б», «в» пункта 2.8.2.5 Документации о закупке, как несоответствующее следующим требованиям:

|  |
| --- |
| ***Основания для отклонения*** |
| В заявке участника:*После рассмотрения документации по дополнительному запросу* ***не******сняты*** *следующие несоответствия:****КРУ-6-10***- отсутствуют протоколы аттестации на сейсмостойкость для БМЗ, что не соответствует п. 3.6.10 Приложения № 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Протокол испытаний № 16/01/15608 от 18.01.2017г. не принимается, так как выпущен ранее утверждённых ТУ 5363-014-42665009-2017 от 27.06.2017г.* - отсутствует протокол испытания на локализационную способность с пределом локализации - отсек СШ, что не соответствует п. 11 Приложения 1.3 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Представлен протокол испытания 012-021-2018 на КРУ серии СЭЩ-70 напряжением 35кВ, требуется на КРУ СЭЩ-70 6-10 кВ****КРУ-35***- декларация соответствия на ОПН OCP (РОСС СН.МГ11.Д07272 от 20.11.2017) не принимается, т.к. составлена на основании протокола (№ 2606/01/11-2017) выданного лабораторией (ИЛ «ПТО») не имеющей аккредитации ФСА. Следовательно, декларация соответствия на ОПН OCP отсутствует, что не соответствует п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Декларация соответствия не предоставлена.**После рассмотрения документации по дополнительному запросу выявлены несоответствия требованиям закупочной документации:**КРУ-35**- письмом №132 от 21.08.2018 участник АО «ДЭТК» (п.2 Таблицы), вносит изменения в состав конкурсной заявки, следовательно изменена суть заявки (замена ОПН производства «Тайко», на ОПН производства «АББ»).* |

***ВОПРОС № 12. Об отклонении заявки участника ООО «МПО Импульс»***

**РЕШИЛИ:**

1. Отклонить заявку Участника ***ООО «МПО Импульс»*** от дальнейшего рассмотрения на основании подпунктов «а», «б», «в» пункта 2.8.2.5 Документации о закупке, как несоответствующее следующим требованиям:

|  |
| --- |
| ***Основания для отклонения*** |
| В заявке участника:*После рассмотрения документации по дополнительному запросу* ***не******сняты*** *следующие несоответствия:****КРУ-6-10***- в п. 3 Приложения 1.3 Общие требования к КРУ и на планах расположения оборудования (БЭМП.4545 06.18, БЭМП.4546 06.18) предложены шкафы КРУ 10 кВ КРУ-70 Клён с односторонним обслуживанием, что не соответствует требованиям п. 3 Приложения 1.3 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ (двустороннего обслуживания)- на планах расположения оборудования КРУ 6-10 кВ (БЭМП.4545 06.18, БЭМП.4546 06.18) предложено двухрядное размещение ячеек, что не соответствует п. 1.1 Приложений 1.5, 1.7 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ - на планах расположения КРУ 6-10 кВ (БЭМП.4545 06.18, БЭМП.4546 06.18) применены шинные вставки в секциях шин, что не соответствует требованиям п. 3.4. Приложения 1 Технические требования ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствуют декларации соответствия на оборудование (выключатель, ТТ, ТН, ОПН), что не соответствует требованиям п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствуют протоколы (полный текст) квалификационных или периодических испытаний КРУ на соответствие заявленных характеристик требованиями ГОСТ 14693-90 п. 2.4.1, п.2.4.3, что не соответствует п. 3.6.2 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ - отсутствуют чертежи БМЗ с разрезами по линейному шкафу и по всем шкафам, имеющим шинные мосты, что не соответствует требованиям п. 3.6.5. Приложения 1 Технические требования ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствуют руководства по эксплуатации на оборудование (выключатель, ТТ, ТН, ОПН, что не соответствует требованиям п. 3.6.7 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ - отсутствуют подробные технические описания на оборудование (выключатель, ТТ, ТН, ОПН), что не соответствует требованиям п. 3.6.8 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствуют протоколы аттестации на сейсмостойкость для БМЗ марки Тайга, что не соответствует п. 3.6.10 Приложения № 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- в Спецификации оборудования по РУ 10 кВ для ПС Оремиф участником предложено количество оборудования не соответствующее требованиям опросного листа, что не соответствует требованию п.2.5 Приложения 1.7 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствует протокол исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и другие документы, на основании которого была выдана декларация соответствия на выключатель, что не соответствует требованию п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Протокол не предоставлен.*- отсутствует протокол исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и другие документы, на основании которого была выдана декларация соответствия на ТТ, что не соответствует требованию п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Протокол не предоставлен.*- отсутствует протокол исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и другие документы, на основании которого была выдана декларация соответствия на ТН, что не соответствует требованию п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Протокол не предоставлен.*- отсутствует протокол исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и другие документы, на основании которого была выдана декларация соответствия на ОПН, что не соответствует требованию п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Протокол не предоставлен.****КРУ-35***- в опросном листе на КРУ 35 кВ ПС Чныррах отсутствует информация о токе короткого замыкания, что не соответствует требованиям п. 4 Приложения 1.4 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ (20 кА)- в опросном листе на КРУ 35 кВ ПС Оремиф отсутствует информация о токе короткого замыкания, что не соответствует требованиям п. 4 Приложения 1.6 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ (20 кА)- предложены шкафы КРУ Кедр 35 кВ со степенью защиты IP20 (Окончание таблицы 2 лист 8 ТУ 3414-016-41801232-2009), что не соответствует требованиям п. 5 Приложения 1.2 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ (IP41)- отсутствуют декларации соответствия на оборудование (выключатель, ТТ, ТН, ОПН), что не соответствует требованиям п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствуют чертежи БМЗ с разрезами по линейному шкафу и по всем шкафам, имеющим шинные мосты, что не соответствует требованиям п. 3.6.5. Приложения 1 Технические требования ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствуют руководства по эксплуатации на оборудование (выключатель, ТТ, ТН, ОПН), что не соответствует требованиям п. 3.6.7 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ - отсутствуют подробные технические описания на оборудование (выключатель, ТТ, ТН, ОПН, ), что не соответствует требованиям п. 3.6.8 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- декларация соответствия на ячейки КРУ 35 кВ Кедр (РОСС RU.МГ11.Д06650 от 20.10.2017) не принимается, т.к. составлена на основании протокола (№ 1873/01/10-2017) выданного лабораторией (ИЛ «ПТО») не имеющей аккредитации ФСА. Следовательно, декларация соответствия на ячейки КРУ 35 кВ Кедр отсутствует, что не соответствует п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ.- отсутствует протокол исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и другие документы, на основании которого была выдана декларация соответствия на выключатель, что не соответствует требованию п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Протокол не предоставлен.*- отсутствует протокол исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и другие документы, на основании которого была выдана декларация соответствия на ТТ, что не соответствует требованию п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Протокол не предоставлен.*- отсутствует протокол исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и другие документы, на основании которого была выдана декларация соответствия на ТН, что не соответствует требованию п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Протокол не предоставлен.*- отсутствует протокол исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и другие документы, на основании которого была выдана декларация соответствия на ОПН, что не соответствует требованию п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Протокол не предоставлен.**После рассмотрения документации по дополнительному запросу выявлены несоответствия требованиям закупочной документации:**КРУ-6-10**- в Спецификации оборудования по РУ 6 кВ для ПС Чныррах участником предложено количество оборудования не соответствующее требованиям опросного листа, что не соответствует требованию п.2.5 Приложения 1.5 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ* - в ОЛ Участника на КРУ 35 кВ Чныррах не указаны мощности обмоток ТТ и ТН, что не соответствует п.4.1 технического задания (п. 12 и 13 ОЛ Заказчика Приложение 1.4 ТЗ).- в ОЛ Участника на КРУ 35 кВ Оремиф не указаны мощности обмоток ТТ и ТН, что не соответствует п.4.1 технического задания (п. 12 и 13 ОЛ Заказчика Приложение 1.6 ТЗ).- в ОЛ Участника на КРУ 6 кВ Чныррах не указаны мощности обмоток ТТ и ТН, что не соответствует п.4.1 технического задания (п. 2.11 и 2.12 ОЛ Заказчика Приложение 1.5 ТЗ).- в ОЛ Участника на КРУ 6 кВ Чныррах нет информации о наличии обмотки ТН с классом точности 3, что не соответствует п.4.1 технического задания (2.12 ОЛ Заказчика Приложение 1.5 ТЗ).- в ОЛ Участника на КРУ 10 кВ Оремиф не указаны мощности обмоток ТТ и ТН, что не соответствует п.4.1 технического задания (п. 2.11 и 2.12 ОЛ Заказчика Приложение 1.7 ТЗ).- в ОЛ Участника на КРУ 10 кВ Оремиф нет информации о наличии обмотки ТН с классом точности 3, что не соответствует п.4.1 технического задания (13 ОЛ Заказчика Приложение 1.7 ТЗ). |

***ВОПРОС № 13. Об отклонении заявки участника АО «Гидроэлектромонтаж»***

**РЕШИЛИ:**

1. Отклонить заявку Участника ***АО «Гидроэлектромонтаж»*** от дальнейшего рассмотрения на основании подпунктов «а», «б», «в» пункта 2.8.2.5 Документации о закупке, как несоответствующее следующим требованиям:

|  |
| --- |
| ***Основания для отклонения*** |
| В заявке участника:*После рассмотрения документации по дополнительному запросу* ***не******сняты*** *следующие несоответствия:****КРУ-10***- предоставлен только титульный лист технических условий на БМЗ, что не соответствует требованиям п. 3.6.1 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствуют протоколы аттестации на сейсмостойкость для КРУ, что не соответствует п. 3.6.10 Приложения № 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Участником предоставлена техническая экспертиза протокола испытаний Dynamic tests on «Apparatus Uniger», а не протокол аттестации на сейсмостойкость.*- отсутствуют спецификации оборудования по каждому распределительному устройству (предоставили одну спецификацию), что не соответствует требованиям п. 3.6.12 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Согласно требованиям п. 3.6.12 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ Комплектность предлагаемого к поставке КРУ, а также производитель оборудования будет проверяться только по Спецификации, согласно Приложению №1.8.*- предложено односкатное исполнение крыши БМЗ (план), что не соответствует требованиям п. 13 Приложения 1.1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствует чертеж предлагаемого козырька для предохранения проходных изоляторов от осадков и появления сосулек, что не соответствует требованию п. 28 Приложения 1.1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- не предусмотрена ремонтная зона в БМЗ (план), что не соответствует требованию п. 29 Приложения 1.1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- на планах размещения оборудования, не обозначены боковые выходы через стену БМЗ, что не соответствует требованиям п.32 Приложения 1.3 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- в БМЗ не предусмотрена возможность расширения КРУ на две ячейки для каждой секции, что не соответствует требованиям п.3 Приложения 1.5 и п.3 Приложения 1.7 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- декларация соответствия на выключатель VD-4 (РОСС RU.МГ11.Д07622 от 28.11.2017) не принимается, т.к. составлена на основании протокола (№ 2942/01/11-2017) выданного лабораторией (ИЛ «ПТО») не имеющей аккредитации ФСА. Следовательно, декларация соответствия на выключатель VD-4 отсутствует, что не соответствует п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ***КРУ-35***- предоставлен только титульный лист технических условий на БМЗ, что не соответствует требованиям п. 3.6.1 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствуют протоколы аттестации на сейсмостойкость для КРУ, что не соответствует п. 3.6.10 Приложения № 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Участником предоставлен отчет о проведении технической экспертизы протокола испытаний на сейсмостойкость комплектных распределительных устройств с воздушной изоляцией типов ZS8.4 и ZS3.2, а сам протокол испытаний на сейсмостойкость не предоставлен.*- отсутствуют спецификации оборудования по каждому распределительному устройству (предоставили одну спецификацию), что не соответствует требованиям п. 3.6.12 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Согласно требованиям п. 3.6.12 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ Комплектность предлагаемого к поставке КРУ, а также производитель оборудования будет проверяться только по Спецификации, согласно Приложению №1.8.*- предложено односкатное исполнение крыши БМЗ (план), что не соответствует требованиям п. 13 Приложения 1.1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- отсутствует чертеж предлагаемого козырька для предохранения проходных изоляторов от осадков и появления сосулек, что не соответствует требованию п. 28 Приложения 1.1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ- не предусмотрена ремонтная зона в БМЗ (план), что не соответствует требованию п. 29 Приложения 1.1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ - в предложении участника отсутствует информация согласно п. 3 приложений №1.5, 1.7 к ТЗ, (Приложение 1 Технические требования) «Предусмотреть наличие не менее 3 единиц Satec PM130P Plus - обменного фонда». -в предложении участника «Прил №1.6-Спцфкц КРУ10, 35кВ ПС Промзона» в графе «Средства измерения тока, напряжения и т.д.» присутствует запись «Согласно проектной рабочей док.». Из этих данных не ясно выполняются ли условия, Приложения №1.5, 1.7 п.3 к ТЗ (Приложения 1 Технические требования), что не соответствует требованию п. 3.2 ТЗ |

***ВОПРОС № 14. Об отклонении заявки участника ООО «Энергетический Альянс Сибири»***

**РЕШИЛИ:**

1. Отклонить заявку Участника ***ООО «Энергетический Альянс Сибири»*** от дальнейшего рассмотрения на основании подпунктов «а», «б», «в» пункта 2.8.2.5 Документации о закупке, как несоответствующее следующим требованиям:

|  |
| --- |
| ***Основания для отклонения*** |
| В заявке участника:*После рассмотрения документации по дополнительному запросу* ***не******сняты*** *следующие несоответствия:****КРУ-6-10***- отсутствуют чертежи БМЗ с разрезами по линейным шкафам, что не соответствует п. 3.6.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Участником предоставлен сборочный чертеж КРУН(БМ)-СВЭЛ-10, а не чертежи предложенных БМЗ с разрезами по линейным шкафам.* - отсутствуют подробные технические описания на оборудование (БМЗ), что не соответствует требованиям п. 3.6.8 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Предоставлена документация на БМЗ другого производителя.*- отсутствует протокол исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и другие документы, на основании которого была выдана декларация соответствия на выключатель VD-4, что не соответствует требованию п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Протокол (№ 2942/01/11-2017) выдан лабораторией (ИЛ «ПТО») не имеющей аккредитации ФСА.*- отсутствует протокол исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и другие документы, на основании которого была выдана декларация соответствия на ТТ, что не соответствует требованию п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Протокол не предоставлен.*- отсутствует протокол исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и другие документы, на основании которого была выдана декларация соответствия на ТН, что не соответствует требованию п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Протокол не предоставлен.****КРУ-35***- на планах расположения КРУ 35 кВ (чертежи 5YO.991.613 (94840-2018).EI ПС Чныррах, Оремиф) применены шинные вставки в секциях шин, что не соответствует требованиям п. 3.4. Приложения 1 Технические требования ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ - отсутствуют копии утвержденных технических условий, в соответствии с которыми выпускается БМЗ, что не соответствует требованиям п. 3.6.1 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *По БМЗ предоставлен не полный текст ТУ.*- отсутствуют руководства по эксплуатации на оборудование (ТН), что не соответствует требованиям п. 3.6.7 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *На ТН предоставлена документация* *на иностранном языке. Участником не соблюдено требование п. 2.4.4.1 Документации о закупке в отношении руководства по эксплуатации на ТН.*- отсутствуют подробные технические описания на оборудование (БМЗ), что не соответствует требованиям п. 3.6.8 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Предоставлена документация на БМЗ другого производителя.*- отсутствует протокол исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и другие документы, на основании которого была выдана декларация соответствия на выключатель VD-40, что не соответствует требованию п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Участник предоставил протокол на выключатель на напряжение 10 кВ.*- отсутствует протокол исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и другие документы, на основании которого была выдана декларация соответствия на ТТ, что не соответствует требованию п. 3.5 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ *Участник предоставил протокол на ТТ на напряжение 10 кВ.*-в предложении участника отсутствует информация согласно п. 3 приложений №1.5, 1.7 к ТЗ, (Приложение 1 Технические требования) «Предусмотреть наличие не менее 3 единиц Satec PM130P Plus - обменного фонда» *(в ответе в приложении 2.14 «Зип к КРУ 35 кВ» в списке ЗИП оборудование Satec PM130P отсутствует)* |

***ВОПРОС № 15. Об отклонении заявки участника ООО «Дальневосточный Энергетический Союз»***

**РЕШИЛИ:**

1. Отклонить заявку Участника ***ООО «Дальневосточный Энергетический Союз»*** от дальнейшего рассмотрения на основании подпунктов «а», «б», «в» пункта 2.8.2.5 Документации о закупке, как несоответствующее следующим требованиям:

|  |
| --- |
| ***Основания для отклонения*** |
| В заявке участника:*После рассмотрения документации по дополнительному запросу* ***не******сняты*** *следующие несоответствия:****КРУ-6-10***- отсутствуют технические условия в соответствии с которыми выпускается БМЗ, что не соответствует требованиям п. 3.6.1 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ Участник предоставил не утвержденные ТУ 5363-014-42665009-2017.- отсутствует протокол испытания на локализационную способность с пределом локализации - отсек СШ, что не соответствует п. 11 Приложения 1.3 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ Представлен протокол испытания 012-021-2018 на КРУ серии СЭЩ-70 напряжением 35кВ, требуется на КРУ СЭЩ-70 6-10 кВ*После рассмотрения документации по дополнительному запросу выявлены несоответствия требованиям закупочной документации:**КРУ-35**- отсутствуют протоколы аттестации на сейсмостойкость для КРУ, что не соответствует п. 3.6.10 Приложения № 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ Участником предоставлен отчет о проведении технической экспертизы протокола испытаний на сейсмостойкость комплектных распределительных устройств с воздушной изоляцией типов ZS8.4 и ZS3.2, а сам протокол испытаний на сейсмостойкость не предоставлен.**- отсутствуют технические условия, в соответствии с которыми выпускается БМЗ, что не соответствует требованиям п. 3.6.1 Приложения 1 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ Участник предоставил не утвержденные ТУ 5363-014-42665009-2017.**- предложены шкафы КРУ UniGear ZS3.2 со степенью защиты IP40 (Таблица 1 ТУ341472-001-53735032-09), что не соответствует требованиям п. 5 Приложения 1.2 ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ (IP41)* |

***ВОПРОС №16 О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке***

**РЕШИЛИ:**

1. Признать заявки соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование Участника закупки*** | ***Наличие «желательных условий» в Протоколе разногласий по проекту Договора*** |
| 1 | 520/МКС-8 | нет разногласий |
| 2 | 520/МКС-11 | нет разногласий |
| 3 | 520/МКС-13 | «желательные» условия Протокола разногласий Заказчиком не принимаются». |

1. Заявки участников допустить к участию в аукционе с учетом норм п.2.14 Документации о закупке, согласно которому, в случае если участником представлена заявка, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким участником (в случае его победы в аукционе) заключается по цене, сниженной на 15 % от предложенной им в ходе аукциона цены договора

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Секретарь Закупочной комиссии 1 уровня АО «ДРСК»*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***М.Г.Елисеева*** |

*Исп. Ирдуганова И.Н.*

*Тел. 397-147*