## БМЗ
Общие требования к раздельным блочно-модульным зданиям (блок-контейнер) КРУ-6 кВ, КРУ - 10 кВ, КРУ-35 кВ
№ п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника
ПС 110 кВ Чныррах, ПС 35 кВ Оремиф
1 | Наименование производителя БМЗ (БК)
2 | Марка БМЗ (БК)
3 | БМЗ (БК) должно изготавливаться в соответствии с ГОСТ 22853-86
4 | Назначение здания
5 | Исполнение здания - одномодульное, многомодульное (указать количество)
6 | Предлагаемое количество модулей (указать количество)
7 | Транспортный вариант - стационарно
8 | Вариант исполнения - обычный до -45 град.С
9 | Температура внутри здания - +5 - +40 град.С
10 | Утепление - стены, пол,кровля. Утеплитель - минеральная вата. Толщина металла для стен и потолка не менее 0,7 мм.
11 | Наружные соединительные элементы (головки болтов и заклепок, технологические отверстия), должны отсутствовать. Места стыков элементов корпуса уплотнены силиконом.
12 | Конструкция стен должна исключать образование мостиков холода.
13 | Исполнение крыши - двускатная
14 | Внутрення отделка - Промышленная (пол - рифленое железо толщина не менее 3 мм, потолок и стены окрашенный проф. лист)
15 | Входные двери - утепленные, металлические, толщина наружнего металла не менее 2 мм., открывание наружу не менее 95 гр. Предусмотреть козырьки над входными дверями.
16 | Наличие и тип окон - нет
17 | Элекропроводка в кабельканалах
18 | Внутреннее и уличное освещение (рабочее и аварийное)- светодиодное
19 | Отопление - электрические конвекторы с автоматикой поддержания заданной температуры (указать марку).
20 | Вентиляция - принудительно вытяжная с учетом повышенной влажности климата
21 | Кондиционирование - сплит система (указать марку) в КРУ
22 | Противопожарная сигналицазия, (указать марку)
23 | Охранная сигнализация, (указать марку)
24 | Степень огнестойкости по СНиП 21-01-97 - не менее II, (указать каким документом подтверждается)
25 | Предусмотреть в поставке площадки обслуживания у каждого входа размерами не менее размера шкафа КРУ с лестницей и ограждением. Высоту фундамента БМЗ уточнить при производстве (указать размеры площадки).
26 | Цветовое решение Цвет основания здания снаружи по периметру - синий (RAL 5005) (холодное цинкование «Zinga » + эмаль синяя (RAL 5005)) Цвет днища здания - холодное цинкование «Zinga» Цвет видимых рам, угловых элементов и нащельников - синий (RAL 5005) порошковое покрытие Цвет крыши, стоков - серый (RAL 7035) эмаль Цвет дверных обрамлений (косяка), окон под вентилятор-синий (RAL 5005) порошковое покрытие Цвет пола внутри помещения - серый (RAL 7035) эмаль Цвет стен внутри и снаружи - серый (RAL 7035) эмаль Цвет потолка внутри - проф. лист белый (RAL 9003) Цвет потолка внутри - проф. лист белый (RAL 9003)
27 | Вводы трасформаторов и ЛЭП в соответствии с общими требованиями к КРУ.
28 | Для воздушного ввода в стене проходные изоляторы должны закрываться козырьком для предохранения от осадков и предотвращать появление сосулек (приложить чертеж предлагаемого козырька)
29 | Предусмотреть в БМЗ ремонтную зону площадью не менее 6 м² в КРУ (указать на плане )
30 | Предусмотреть возможность размещения шкафа АИИС КУЭ, исполнение 19" (указать на плане)
31 | Предусмотреть возможность размещения шкафа учета, исполнение 19" (указать на плане)
32 | Модули должны транспортироваться железнодорожным, речным транспортом и автомобильным транспортом по дорогам общего пользования
33 | Конструкция стен и пола БМЗ должна позволять крепить дополнительное оборудование в любом месте без применения сварки.
34 | Предусмотреть систему уравнивания потенциалов здания.
35 | В БМЗ предусмотреть необходимое количество шкафов СН для подключения освещения, розеток, трансформатора 220/12 В. и т.д. Обеспечить резервирование питания. Указать шкафы СН на плане.
36 | Предусмотреть защиту от прямых ударов молнии, в соответствии с РД 34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений"