## КРУ 35
Опросный лист на поставку КРУ 35 кВ в составе распределительных ячеек 35 кВ для строительства ПС 110/35/6 кВ Чныррах. Заказчик: Филиал АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети" 680009, г. Хабаровск ул. Промышленная № 13 fax .84212 59-91-59 doc@khab.drsk.ru
1 | Требования к шкафу |  |  | Однорядное исполнение. Остальные требования не указанные в ОЛ должны соответствовать техническому заданию на конкурс (в соответствии с общими требованиями к КРУ 35кВ)
2 | Номинальное напряжение главных цепей, кВ |  |  | 35
3 | Номинальный ток сборных шин, А |  |  | 1000
4 | Ток короткого замыкания, кА |  |  | 20
5 | Вид и значение оперативного тока |  |  | постоянный 220В
6 | Порядковый номер шкафа по плану |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
7 | Номер схемы главных цепей |  |  | по каталогу производителя | по каталогу производителя | по каталогу производителя | по каталогу производителя | по каталогу производителя | по каталогу производителя | по каталогу производителя | по каталогу производителя
8 | Назначение шкафа (ввод, отходящая линия, ТН, ТСН, СВ, СР, или др.) |  |  | Ввод Л1 | Ввод 1Т | ТН 1 | СВ | СР | ТН 2 | Ввод 2Т | Ввод Л2
9 | Номинальный ток главных цепей шкафа, А (ТН - напряжение, кВ) |  |  | 1000 | 1000 | 35 | 1000 | 1000 | 35 | 1000 | 1000
10 | Силовой выключатель |  | тип | вакуумный | вакуумный |  | вакуумный | разъединитель |  | вакуумный | вакуумный
|  |  | номинальный ток, А | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000
|  |  | ном. ток откл. (Iкз), кА | 20 | 20 |  | 20 |  |  | 20 | 20
11 | Предохранитель | ном.ток плавкой вставки, А | bar: постоянный 220В 1 to постоянный 220В 8
12 | Трансформаторы тока | тип
|  | коэфф. трансформации |  | 400/5 | 600/5 |  | 600/5 |  |  | 600/5 | 400/5
|  | количество |  | 3 | 4 |  | 3 |  |  | 4 | 3
|  | класс точности |  | 0,5S/10P/10Р | 0,5S/0,5/10P/10Р |  | 0,5S/10P/10Р |  |  | 0,5S/0,5/10P/10Р | 0,5S/10P/10Р
|  | номинальная вторичная нагрузка, ВА |  | 10/15/15 | 10/10/15/15 |  | 10/15/15 |  |  | 10/10/15/15 | 10/15/15
13 | Трансформаторы напряжения | тип
|  | обм.II | мощность, VA | постоянный 220В 3: 150; постоянный 220В 6: 150
|  |  | класс точности | постоянный 220В 3: 0,5; постоянный 220В 6: 0,5
|  | обм.III | мощность, VA
|  |  | класс точности | постоянный 220В 3: 3; постоянный 220В 6: 3
|  | обм.IV | мощность, VA
|  |  | класс точности | постоянный 220В 3: 3; постоянный 220В 6: 3
14 | Трансформатор тока нулевой последовательности, кол-во
15 | Ограничители перенапряжения ОПН, тип ОПН-35/42-10/900(III) УХЛ2 | bar: постоянный 220В 1 to постоянный 220В 3; постоянный 220В 6 to постоянный 220В 8
16 | Мощность трансформатора собственных нужд, кВА
17 | Мощность конденсаторной батареи, кВАр
18 | Тип, количество, сечение кабельных линий
19 | Счетчик электроэнергии |  | активный | постоянный 220В 2: СЭТ 4ТМ.03М.01; постоянный 220В 4: СЭТ 4ТМ.03М.01; постоянный 220В 7: СЭТ 4ТМ.03М.01
реактивный
20 | Амперметр(цифровой преобразователь) |  |  | Satec PM130P Plus | Satec PM130P Plus |  | Satec PM130P Plus |  |  | Satec PM130P Plus | Satec PM130P Plus
21 | Вольтметр(цифровой преобразователь) |  |  | постоянный 220В 3: Satec PM130P Plus; постоянный 220В 6: Satec PM130P Plus
22 | Обогрев шкафов |  | Автоматический | bar: постоянный 220В 1 to постоянный 220В 8
Ручной
23 | Дуговая защита | bar: постоянный 220В 1 to постоянный 220В 8
24 | Испытательные коробки для счетчиков элуктроэнергии | bar: постоянный 220В 2; постоянный 220В 4; постоянный 220В 7
25 | Дополнительные требования:
Согласовано:
| Главный инженер СП СЭС |  |  | постоянный 220В 3: Начальник службы ПС
| /М.Г.Рукшин/ |  |  | постоянный 220В 3: /А.Г.Бровко/
| Начальник СТЭ СП СЭС |  |  | постоянный 220В 3: Начальник ПТС
| /Е.Н.Бачурин/ |  |  | постоянный 220В 3: /О.К.Иванов/
Начальник СРЗАИ СП СЭС
/Д.В.Попов/