## РУ 35 кВ
Общие требования к КРУ-35 кВ
№ п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника
ПС 110 кВ Чныррах, ПС 35 кВ Оремиф
1 | Наименование производителя КРУ
2 | Марка КРУ
3 | КРУ двустороннего обслуживания, должно изготавливаться в соответствии с ГОСТ 14693-90.
4 | КРУ предназначено для установки внутри помещения. Климатическое исполнение и категория размещения - У3.
5 | Степень защиты по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529) должна быть не ниже IP 41 для закрытых дверей, боковых и задней стен.
6 | Двери шкафа должны иметь не менее трех петель (указать количество), внутренние запирающие устройства, не менее трех точек (указать количество), унифицированные внутренние замки.
7 | В конструкции КРУ должно быть предусмотрено наличие клапанов и каналов для выброса продуктов горения дуги из всех отсеков в безопасную для персонала зону, вертикально вверх. (указать количество и место расположения люков и каналов), а также возможность доступа в линейный отсек без снятия напряжения с секции.
8 | Внутреннее пространство каждого шкафа разделено перегородками на полностью изолированные отсеки (СШ, выключателя, линейный, РЗА). Отсек сборных шин должен быть изолированным от других высоковольтных отсеков шкафа. Каждый отсек шкафа должен иметь антиконденсатный подогрев.
9 | Быстродействующий заземлитель с пружинным приводом.
10 | Вводы трансформаторов и ВЛ - воздушные, через стену БМЗ. Вводы трансформаторов и ВЛ должны быть размещены на противоположных сторонах БМЗ.
11 | Элементы с выключателями должны обеспечивать взаимозаменяемость между соседними ячейками.
12 | Возможность ручного отключения выключателя при закрытой двери.
13 | Материал шин - медь.
14 | Все металлические детали и сборочные единицы должны иметь антикоррозийное -цинковое или алюмоцинковое покрытие (указать какое и толщину покрытия).
15 | Шкаф изготавливается без сварки, на болтах или силовых заклепках.
16 | Наружные поверхности корпуса и дверей шкафов окрасить методом порошковой полимеризации (RAL7035), внутренние не окрашивать.
17 | Толщина металла всех деталей шкафа не менее 2мм.
18 | Для освещения всех отсеков шкафов применить светодиодные светильники.
19 | Предусмотреть возможность дистанционного управления вакуумным выключателем по средством применения дистанционного пульта подключаемого через разъем. Длинна соединительного кабеля пульта не менее пяти метров (указать сколько). В ЗИП поставить два ПДУ.
20 | В целях выполнения требований п.17.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок обеспечить визуальный контроль включенного и отключенного положения заземляющих ножей (указать как выполнено).
21 | На лицевые поверхности ячеек маркировка должна наноситься в соответствии с принципиальной схемой и указаниями на схеме электрических соединений. (указать способ мармировки)
22 | На аппаратах и приборах должны выполнятся позиционные обозначения. К аппаратам ручного управления, вводным устройствам и т.п. должны выполнятся функциональные надписи или символы. Маркировка ячеек должна соответствовать ГОСТ 18620-86.
23 | Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3–96 - «б» для КРУ, "а" - для литых ТТ и ТН.
24 | Все болтовые контактные соединения сборных шин и главных цепей шкафов КРУ должны быть снабжены тарельчатыми шайбами.
25 | Все болтовые соединения должны быть необслуживаемые, в том числе на токоведущих частях и в конструкции шкафа.
26 | Стационарный указатель напряжения на всех присоединениях и секциях шин (указать марку)
27 | Наличие ЗИП (указать перечень ЗИП)
28 | В шкафах КРУ предусмотреть электромагнитную блокировку
Требования к РЗА
1 | Быстродействующую дуговую защиту шин выполнить на оптоволоконных датчиках.
Требования по организации коммерческого учета
1 | Приборы учёта электрической энергии применить в соответствии с опросным листом (в случае предложения аналога, он должен быть совместим и по всем параментрам соответствовать указанному в опросном листе). Место установки - передняя панель шкафа КРУ.
2 | Трансформаторы тока применить в соответствии с опросным листом
3 | Трансформаторы напряжения для учёта и измерений применить в соответствии с опросным листом
4 | Государственная поверка приборов учета, трансформаторов тока и напряжения должна быть проведена не ранее 1 квартала 2018 года.
5 | В ячейках выполнить монтаж испытательных клеммников предназначеных для обеспечения работ с приборами учета без разрыва токовых цепей. Количество испытательных клеммников определяется количеством присоединений (вводов, отходящих групп фидеров). Подключение приборов учета к измерительным трансформаторам тока и напряжения выполнить на отдельные обмотки через испытательную коробку.
6 | В ячейках выполнить монтаж разветвителей интерфейса RS-485/422 предназначеных для обеспечения работы приборами учета в АИИС КУЭ. Количество разветвителей интерфейса определяется количеством присоединений (вводов, отходящих групп фидеров).
7 | Обеспечить прокладку цепей измерений (цепей тока и напряжения) от обмоток измерений до приборов учета через испытательные клеммники медным кабелем сечением 2.5 мм².
8 | Межповерочный период трансформаторов тока и трансформаторов напряжения не менее 8 лет.