Техническое задание

на оказание услуг

«Техническое обслуживание оборудования светоограждения переходных опор ВЛ – 35 кВ «Эгершельд – Зеленая – КЭТ» через пролив «Босфор Восточный» филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»

Цель работ: соответствие инструкции по техническому обслуживанию переходов ВЛЭП через водные преграды - И-ИСМ-6.3-01.08-11-01.

1. Основание для выполнения:

Годовая комплексная программа закупок АО «ДРСК» на 2018 год.

2. Объект:

Приморский край, г. Владивосток

Переход ВЛ – 35 кВ «Эгершельд – Зеленая – КЭТ» через пролив «Босфор Восточный». Опоры металлические высотой 150 метров № 27, 28.

Паспортные данные и проектные сведения о переходе:

Проектная организация – Северо-западное отделение Энергосетьпроект 1966  г.

Год ввода в эксплуатацию – 1973 г.

Тип перехода и длина пролетов  – П-П – 976 м.

Количество цепей – 2.

Переходные опоры №27, 28 – промежуточные металлические свободностоящие решетчатые. Конструкция опор из бесшовных горячекатаных труб, сталь марки Ст.20, мартеновская спокойная по ГОСТ 1050-60. Сортамент по ГОСТ 8732-58**. Общая высота опор 150 м. База 21,5х21,5 м. Вес опоры 250 т. Все заводские соединения выполнены сварными, монтажные – на болтах нормальной точности. Опоры рассчитаны по методу допускаемых напряжений: по нормальному режиму σн=1600 кг/см2; по аварийному режиму σа=1600 кг/см2. Допускаемая гибкость принята для поясов ствола и траверс – 120, раскосов - 150, для нерабочих элементов-180. Расчет проводился по нормам ПУЭ-58.

Фундаменты: под опорой № 27 - свайные, объединенные монолитным ростверком; под опорой № 28 - в виде четырех раздельных бетонных массивов с армированием.

Провода и грозозащитные тросы: два грозозащитных троса марки БС-185/43, провод сталеалюминевый марки АСК-185/128. Согласно проекту провода и грозозащитные тросы на переходных опорах закрепляются в поддерживающих гирляндах с глухими зажимами. При замене проводов и грозозащитных тросов была заменена глухая подвесная арматура на роликовые подвесы.

Климатические условия: максимальная скорость ветра – 42 м/с; район по гололеду – IV (толщина стенки гололеда 20 мм); температура воздуха максимальная - +400С, минимальная -  -400С, среднегодовая - +20С, при гололеде и максимальном ветре - -50С.

Переход расположен в наиболее узком месте пролива Босфор Восточный, между мысом Эгершельд и островом Елена через Токаревскую косу, рисунок 1.

Рисунок 1 – место расположения перехода ВЛ 35 кВ «Эгершельд – Зеленая - КЭТ»

через пролив Босфор Восточный

3. Объем работ выполняемых «Исполнителем» при оказании Услуги:

3.1. Произвести натурное обследование переходных опор № 27, 28 ВЛ 35  кВ «Эгершельд – Зеленая - КЭТ». Обследование элементов опор выполнять в дневное время, с подъемом на опоры, без отключения ВЛ.

3.2. Выполнить мониторинг системы светоограждения переходных опор, произвести замер силы света, проверить излучение, расцветку, тип, мощность ламп,  расположение уровней, автономность, работу автомата включения резервного огня, работу источников основного и резервного питания, системы мониторинга состояния заградительных огней, наличие антивандальных мероприятий.

3.3. В случаи неисправности системы светоограждения переходных опор, в соответствие с указанными в пункте 8 НТД подготовить предложения. Варианты системы светоограждения с технико-экономическими обоснованиями предоставить на согласование Заказчику.

3.4. Привести в соответствие выбраному варианту систему светоограждения переходных опор № 27, 28 ВЛ – 35 кВ «Эгершельд – Зеленая – КЭТ».

3.5. Участник вправе предложить заказчику альтернативную технологию светоограждения опор. Использование в качестве светоограждения сигнальных ламп-маркеров, неоновых ламп и т.п.

3.6. Составление отчета для Заказчика о выполненных услугах технического обслуживания оборудования светоограждения переходных опор с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации.

3.7. Оформление протокола (акта) с заключением о готовности к работе.

4. Сроки выполнения:

Начало - с момента заключения договора.

Окончание - не позднее 28.10.2018 г.

5. Требования к оказанию услуг:

5.1. Услуги выполняются в действующих электроустановках.

5.2. Все работы в действующих электроустановках выполнять персоналом с группой допуска по электробезопасности не ниже III (три), по проекту производства работ, согласованному с владельцем электроустановки – филиалом АО «ДРСК» «Приморские электрические сети».

5.3. Возможно привлечение субподрядной организации по согласованию с заказчиком.   В случае отсутствия возможности самостоятельного выполнения работ, Участник должен представить следующие копии документов (по своему усмотрению из перечисленных):

- договор возмездного оказания услуг/ договор субподряда на выполнение работ,

- соглашение о намерениях заключить договор на оказание услуг/соглашения о намерениях заключить договор субподряда на выполнение работ,

- гарантийное письмо о заключении договора возмездного оказания услуг / гарантийное письмо о заключении договора субподряда на выполнение  работ.

5.4. Для светоограждения опор должны быть использованы заградительные огни, которые устанавливаются на самой верхней части (точке) и ниже через каждые 45 м. Расстояния между промежуточными ярусами, как правило, должны быть одинаковыми. Опоры, расположенные внутри застроенных районов, светоограждаются сверху вниз до высоты 45 м над средним уровнем высоты застройки.

В верхних точках опор устанавливается по два огня (основной и резервный), работающих одновременно или по одному при наличии устройства для автоматического включения резервного огня при выходе из строя основного. Автомат включения резервного огня должен работать так, чтобы в случае выхода его из строя остались включенными оба заградительных огня.

Заградительные огни должны быть постоянного излучения красного цвета с силой света во всех направлениях не менее 10 кд.

5.5. График оказания услуг согласовать с заказчиком.

5.6. Предоставить техническую документацию, инструкции по эксплуатации на примененное при оказании услуг оборудование.

6. Требования к Участнику:

6.1. Необходимо предоставить выписку СРО, оформленного в соответствии с действующим законодательством, о допуске к указанным в пункте 3 технического задания видам работ (согласно Приказа Минрегиона РФ от. 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»).

6.2. В составе заявки Участник предоставляет расчёт стоимости услуг в объёме соответствующем расчёту плановой стоимости Заказчика. Сметная стоимость определяется на основании методических указаний по определению сметной стоимости строительства (Приложение 2 к Техническому заданию).

6.3. Наличие в штате организации квалифицированного, аттестованного персонала. Персонала, который может быть допущен к работе на высоте без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а также работы, выполняемые на расстоянии менее 2 м от не ограждённых перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений, либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м (требование п. 8.10). Работники, направляемые для оказания услуг, должны иметь профессиональную подготовку соответствующую характеру работы (прошедшие обучение, проверку знаний ПУЭ, ПТЭ, ПОТ, ППБ и других нормативно-технических документов) и допуск к самостоятельным работам в электроустановках с присвоением групп по электробезопасности на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов). Квалификация и группа по электробезопасности персонала – согласно требованиям к командированному персоналу по главе 12 РД 153-34.0-03.150-00 (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом от 24 июля 2013 года N 328н Министерство Труда и Социальной Защиты Российской Федерации).

6.4. В составе заявки подтвердить наличие квалификации документально (дипломы о профессиональном образовании, удостоверения установленной формы на допуск к работе в электроустановках напряжением выше 1000 В с записью результатов проверки знаний ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ППБ и других нормативно-технических документов; удостоверения по безопасности работ на высоте и выполнение других специальных работ и иметь соответствующую группу по электробезопасности».

6.5. В случае, если по каким-либо причинам Участник закупочной процедуры не может предоставить документ, требуемый в техническом задании, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа.

7. Требования к выполнению сметных расчетов:

7.1.	Сметная документация должна соответствовать требованиям методических указаний по определению стоимости строительства, решение по которым принято Советом директоров АО «ДРСК» (Методические указания по определению сметной стоимости (приложение к техническому заданию):

7.2.	Сметную документацию согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода:

7.3.	В базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен с использованием федеральных единичных расценок (ФЕР-2001 в редакции 2017 года), включенных в федеральный реестр сметных нормативов РФ.

7.4. Прогнозная стоимость формируется с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ. Общие методические положения по составлению сметной документации и определению сметной стоимости указаны в МДС 81-35.2004.

8. Нормативно регламентирующая документация:

8.1. Приказ Минтранса России от 25.08.2015 года N 262.

8.2. Методика оценки соответствия гражданских аэродромов Федеральным авиационным правилам. Введена в действие решением «Росавиации» от 09.11.2015 года № 6.04-2464.

8.3. Приказ Федеральной аэронавигационной службы от 28 ноября 2007 г. N 119 «Об утверждении Федеральных авиационных правил Размещение маркировочных знаков и устройств на зданиях, сооружениях, линиях связи, линиях электропередачи, радиотехническом оборудовании и других объектах, устанавливаемых в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов».

8.4. ПУЭ «О сближении ВЛ с аэродромами и вертодромами» 2.5.291; 2.5.292.

8.5. Требования РЭГА РФ - Руководство по эксплуатации гражданских аэродромов Российской Федерации, «Регламентация правил светового ограждения высотных и протяженных объектов, представляющих угрозу безопасности воздушного движения (башни связи, антенные мачты, дымовые трубы, нефтяные вышки, высотные здания, мачты ЛЭП и т. п.)».

8.6. Инструкция по техническому обслуживанию переходов ВЛЭП через водные преграды - И-ИСМ-6.3-01.08-11-01;

8.7. Методическими указаниями по оценке технического состояния воздушных линий электропередачи напряжением 35–750 кВ и их элементов на основании комплексного инструментального обследования (М.: ОРГРЭС, 1996);

8.8. Правилами обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. СП 13-102-2003;

8.9. Методическими указаниями по техническому обслуживанию и ремонту переходов воздушных линий электропередачи через водные преграды (М.: ОРГРЭС, 1993).

8.10. Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N 155н (ред. от 17.06.2015) и правила по охране труда при работе на высоте (в ред. Приказа Минтруда России от 17.06.2015 N 383н).

9. Гарантии исполнителя:

Гарантийный срок оказанных услуг должен быть не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания акта сдачи – приемки услуг.

10. Приложение:

«Методика определения сметной стоимости на 67 л.