ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Реконструкция ТП, ПС для технологического присоединения потребителей филиала «ХЭС» на территории СП «СЭС»

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:

«Реконструкция ячеек 6 кВ, 10кВ подстанции 35 кВ

СП «Северные электрические сети»»

- Основание необходимости проведения работ.

1.1 Инвестиционная программа филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Хабаровские ЭС» на 2018 г.

1.2 Договора на технологическое присоединение к электрической сети:

-  №4898/ХЭС от 23.10.2017, заявитель: МУППЭС, наименование объекта: «Дополнительная мощность распределительной сети энергопринимающих устройств Заявителя для организации электроснабжения потребителей объекта «Детский больничный комплекс в границах пр. Победы, ул.Ленинградской, пер.Дворцового, с южной стороны общественного центра ЛО г. Комсомольска-на-Амуре», адрес объекта: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, запрашиваемая мощность 3700кВт, статус потребителя: в счет платы за технологическое присоединение, №ТПр от 23.10.2017г. №4644/17, исполнение обязательств по ТП до 23.11.2019 г.

- №1469/ХЭС от 04.05.2016, заявитель: МУППЭС, наименование объекта: «Дополнительная мощность, для организации электроснабжения потребителей, расположенных на территории земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющих 3-х и более детей, в г. Комсомольске-на-Амуре, севернее многоэтажной жилой застройки мкр. «Дружба»», адрес объекта: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, севернее жилой застройки мкр. «Дружба», запрашиваемая мощность 1040 кВт, статус потребителя: в счет платы за технологическое присоединение, №ТПр от 04.05.2016г. №1050/16, исполнение обязательств по ТП до 25.05.2018 г.

-  №2598/ХЭС от 13.06.2017, заявитель: ООО «Пирамида», наименование объекта: «Нежилое здание», адрес объекта: Хабаровский край, г. Амурск, ш. Западное, 33, запрашиваемая мощность 250 кВт, статус потребителя: в счет платы за технологическое присоединение, №ТПр от 07.06.2017г. №2389/17, исполнение обязательств по ТП до 12.07.2018 г.

-  №4773/ХЭС от 17.10.2017, заявитель: ООО «Биотоп Технология», наименование объекта: «Цех по производству паллет», адрес объекта: Хабаровский край, Амурский р-н,  г. Амурск, ш. Западное, 42, запрашиваемая мощность 3200кВт, статус потребителя: в счет платы за технологическое присоединение, №ТПр от 10.10.2017г. №4409/17, исполнение обязательств по ТП до 03.11.2019 г.

-  №1470/ХЭС от 04.05.2016, заявитель: ООО «Компания Ремсталь», наименование объекта: «Транспортно-погрузочный комплекс по перевалке навалочных генеральных и наливных грузов, 1 очередь», адрес объекта: Хабаровский край, г. Советская Гавань, р-н б.Эгге, запрашиваемая мощность 4500 кВт, статус потребителя: в счет платы за технологическое присоединение, №ТПр от 04.05.2016 г. №1128/16, исполнение обязательств по ТП до 31.05.2018 г.

- № 669/ХЭС от 24.03.14. Заявитель: ООО «Трансэнерго». Наименование и адрес объекта: распределительная сеть 10 кВ для организации электроснабжения жилых домов и социально-значимых объектов Северного микрорайона г. Хабаровска. Максимальная мощность: 3 000 кВт, исполнение обязательств по ТП до 31.07.2018 г.

2. Выполняемые работы:

Наименование:

- Реконструкция ячейки №22 ЗРУ-6кВ ПС 35 кВ «ТН», Северный р-н (инв.№HB030024 Обоpудование ЗРУ-6 кВ насосной - КРУ-26)

- Замена трансформатора тока в ячейке №6 ЗРУ-6кВ ПС 35/6 кВ «Объект-10», Комсомольский р-н (инв.№НВ030109 Ячейки 6кВ ПС Обьект-10)

- Реконструкция КТПН-1 35/6кВ с установкой линейной ячейки 6кВ, Амурский р-н (инв.№ НВ035149 КТПН-1 35/6КВ с оборудован.)

- Реконструкция ячейки №12 ЗРУ-10кВ ПС 35 кВ Городская, Амурский р-н (инв.№ HB035200 КамераВВ-КРУ-2-10ПГПП35)

- Строительство ячейки ЗРУ-10кВ  ПС 35/10 кВ «Эгге», Совгаванский р-н

- Реконструкция ячейки №19 ЗРУ-10кВ  ПС 35/10 кВ «Кислородная», Совгаванский р-н (инв.№НВ026399 Ячейки КРУ-12)

- Строительство ячейки ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 «Р», г. Хабаровск.

В составе работ необходимо выполнить ПИР и СМР.

3. Объем выполняемых работ:

3.1 Объект: «Дополнительная мощность распределительной сети энергопринимающих устройств Заявителя для организации электроснабжения потребителей объекта «Детский больничный комплекс в границах пр. Победы, ул.Ленинградской, пер.Дворцового, с южной стороны общественного центра ЛО г. Комсомольска-на-Амуре»

Реконструкция ячейки №22 ЗРУ-6кВ ПС 35 кВ «ТН» (инв.№ HB030024)

- Выполнить реконструкцию УРЗА на базе МП терминалов защит типа БЭМП-РУ ТТ2 -1комплект.

- Выполнить защиту от дуговых замыканий на базе устройства БДЗ-01 с датчиками дуги в отсеке сборных шин, в отсеке кабельном, в отсеке В-6: 1 комплект.

- В реконструируемой ячейке 6 кВ выполнить наладку релейной защиты и противоаварийной автоматики на базе микропроцессорных терминалов. Выполнить мероприятия, обеспечивающие электромагнитную совместимость и возможность совместной работы устанавливаемых устройств с существующими устройствами.

- Форму протоколов по проверке устройств РЗА согласовать со службой РЗАИ СП «СЭС». Схемы принципиальные выполнить и предоставить Заказчику в пакете Microsoft Office Visio.

- Подключение новых устройств РЗА к действующим устройствам РЗА проводить по программе, разработанной подрядной организацией и согласованной со службой РЗАИ СП «СЭС».

- Выполнить и согласовать со службой РЗАИ СП «СЭС» проект в части РЗА отдельным томом, в который включить следующие разделы:

- Общие данные.

- Расчет уставок РЗА устанавливаемого терминала

- Схема ТТ. Схема электрическая принципиальная.

- Схема подключения приборов измерения. Схема электрическая принципиальная.

- Схема РЗА с привязкой к существующим устройствам РЗА и сигнализации. Схема электрическая принципиальная.

- Схема выкатного элемента. Схема электрическая принципиальная.

- Схема освещения и обогрева. Схема электрическая принципиальная.

- Схема электрическая соединений рядов зажимов.

- Спецификация оборудования.

- В линейной ячейке №22 ЗРУ-6кВ ПС 35 кВ «ТН» выполнить замену трансформатора тока ТЛП-300/5 на трансформаторы тока соответствующие новой нагрузке, класс точности не ниже 10/0,5S (инв. № НВ030024)

- Тип трансформатора тока принять ТЛП-10-5-1-0,5S/10Р 15/30 У3 400/5 – 2 шт.

- Тип трансформатора тока нулевой последовательности принять ТЗЛМ-1 – 1шт.

- Выполнить проверку трансформаторов тока по условиям релейной защиты, термической и динамической стойкости, климатическое исполнение в соответствии с параметрами окружающей среды по месту установки. Трансформаторы тока устанавливать согласно схеме «неполная звезда».

- Предусмотреть управление выключателем ячейки 6 кВ с пульта ДУ.

- установить пассивное соединительное устройство (разветвитель интерфейса ПР-3).

- выполнить проверку нагрузки вторичных обмоток измерительных трансформаторов и проверку сечения и длины проводов и кабелей цепей напряжения по потерям напряжения. (п.1.5.19 ПУЭ [Текст]: Все действующие разделы ПУЭ-7, - Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во, 2009. – 853с., ил.).

- после замены трансформаторов тока, ДО включения линейной ячейки, необходимо уведомить СТЭ о выполненной замене для фиксации изменения Ктт

«Подрядчик» обязан сдать «Заказчику» по актам все демонтированные материалы:

-Трансформаторы тока ТЛП-10-5  300/5 (инв.№ HB030024) – 2 шт.

Демонтируемые материалы являются собственностью «Заказчика». Вывоз демонтированных материалов осуществляется силами «Подрядчика».

Примечание: Работы выполняются в действующей электроустановке.

3.2 Объект: «г. Комсомольск-на-Амуре, севернее жилой застройки мкр. «Дружба»

В линейной ячейке №6 ЗРУ-6кВ ПС 35/6 кВ «Объект-10» выполнить замену трансформатора тока ТЛП-100/5 на трансформаторы тока соответствующие новой нагрузке, класс точности не ниже 10/0,5S (инв. № НВ030109)

Тип трансформатора тока принять ТЛП-10-5-1-0,5S/10Р 15/30 У3 200/5 – 2 шт.

  - Выполнить проверку трансформаторов тока в соответствии с РД 153-34.0-35.301-2002 «Инструкция по проверке трансформаторов тока, используемых в схемах релейной защиты и измерения»;

  - Изменить уставки МТЗ, МТО в линейных ячейках;

  - Выполнить пуско-наладочные работы по проверке МТЗ в линейных ячейках;

  - После включения линейных ячеек 10 под нагрузку снять векторные диаграммы токовых цепей защиты и измерения;

  - Форму протоколов по проверке трансформаторов тока, изменения уставок МТЗ и векторных диаграмм токовых цепей защиты и измерения согласовать со службой РЗАИ СП «СЭС».

«Подрядчик» обязан сдать «Заказчику» по актам все демонтированные материалы:

ТПЛ-10-5-1-0,5S/10Р 15/30 У3 100/5 (инв.№ НВ030109) – 2 шт.;

Демонтируемые материалы являются собственностью «Заказчика». Вывоз демонтированных материалов осуществляется силами «Подрядчика».

Примечание: Работы выполняются в действующей электроустановке.

3.3 Объект: «Нежилое здание» в г. Амурск, ш. Западное, 33, КТПН-1

Реконструкция КТПН-1 35/6кВ с установкой линейной ячейки 6кВ (инв. № НВ035149).

  - Ячейку принять типа КСО-298

  - В устанавливаемой ячейке 6 кВ произвести монтаж и наладку оборудования согласно опросному листу, произвести подключение ячейки к сборным шинам действующей электроустановки

  - В устанавливаемой ячейке 6 кВ выполнить наладку релейной защиты и противоаварийной автоматики на базе микропроцессорных терминалов. Выполнить мероприятия, обеспечивающие электромагнитную совместимость и возможность совместной работы устанавливаемых устройств с существующими устройствами.

- Форму протоколов по проверке устройств РЗА согласовать со службой РЗАИ СП «СЭС». Схемы принципиальные выполнить и предоставить Заказчику в пакете Microsoft Office Visio.

- Подключение новых устройств РЗА к действующим устройствам РЗА проводить по программе, разработанной подрядной организацией и согласованной со службой РЗАИ СП «СЭС».

- Выполнить и согласовать со службой РЗАИ СП «СЭС» проект в части РЗА отдельным томом, в который включить следующие разделы:

- Общие данные.

- Расчет уставок РЗА устанавливаемого терминала

- Схема ТТ. Схема электрическая принципиальная.

- Схема подключения приборов измерения. Схема электрическая принципиальная.

- Схема РЗА с привязкой к существующим устройствам РЗА и сигнализации. Схема электрическая принципиальная.

- Схема первичных соединений. Схема электрическая принципиальная.

- Схема освещения и обогрева. Схема электрическая принципиальная.

- Схема электрическая соединений рядов зажимов.

- Спецификация оборудования.

- Выполнить проверку трансформаторов тока по условиям релейной защиты, термической и динамической стойкости, климатическое исполнение в соответствии с параметрами окружающей среды по месту установки. Трансформаторы тока устанавливать согласно схеме «неполная звезда».

  - Выполнить монтаж и наладку системы учета в реконструируемых ячейках 6 кВ, с учетом следующих решений:

- предусмотреть установку счетчиков электроэнергии и испытательных блоков (БИ). Модель счетчиков: ЦЭ6850М 0,5S/0,5 220 5-7,5А 2Н-1-Р

- установить трансформаторы тока Ктт 200/5 с отдельными обмотками для измерений и коммерческого учета классом точности 0,5S/10Р.

- установить трансформатор тока  нулевой последовательности ТЗЛМ-1 -1шт.

- предусмотреть в измерительных цепях точек измерений возможность замены электросчётчика и подключения образцового счетчика без отключения присоединения (установка испытательных коробок типа «ЛИМГ»).

- Предусмотреть управление выключателем ячейки 6 кВ с пульта ДУ.

- установить пассивное соединительное устройство (разветвитель интерфейса ПР-3).

- Выполнить и согласовать со службой СТЭ СП «СЭС» проект в части подключаемых приборов учета  отдельным томом, в который включить следующие разделы:

- чувствительность средств учета электроэнергии должна соответствовать минимальной расчетной нагрузке присоединения.

- выполнить расчет по выбору ТТ и ТН с условиями проверки в том числе по термической и динамической стойкости и проверку средств учета на обеспечение требуемой чувствительности при минимальной нагрузке присоединения ( глава 1.4, п.1.5.17 ПУЭ [Текст]: Все действующие разделы ПУЭ-7, - Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во, 2009. – 853с, ил.).

- выполнить проверку нагрузки вторичных обмоток измерительных трансформаторов и проверку сечения и длины проводов и кабелей цепей напряжения по потерям напряжения. (п.1.5.19 ПУЭ [Текст]: Все действующие разделы ПУЭ-7, - Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во, 2009. – 853с., ил.).

Примечание: Работы выполняются в действующей электроустановке.

3.4 Объект: «Цех по производству паллет», г. Амурск, ш. Западное, 42

  - Реконструкция ячейки №12 ЗРУ-10кВ ПС35кВ Городская (инв.№ HB035200)

  - Выключатель 10 кВ принять вакуумный.

  - В реконструируемом шкафу КРУ-2-10 ячейка типа КВП-10-18 произвести монтаж и наладку выкатного элемента с силовыми контактами 5АХ.569.001, 5УИ 566012.02, с вакуумным выключателем ВВ/TEL-10-20/630 У2, с блоком управления БУ/ TEL-100/220-12-03А, с контактной системой вторичных соединений с релейным отсеком 5АХ.558.019, 5АХ.558.021  на 20 контактов (10 пар), с механизмом доводки – червячный редуктор.

  - В реконструируемой ячейке 10 кВ  выполнить монтаж, наладку релейной защиты и противоаварийной автоматики на базе микропроцессорных терминалов. Выполнить мероприятия, обеспечивающие электромагнитную совместимость и возможность совместной работы устанавливаемых устройств с существующими устройствами.

- Выполнить монтаж, наладку защиты от дуговых замыканий на базе устройства БДЗ-01 с датчиками дуги в кабельном отсеке, в отсеке В-10 яч.12: 1 комплект.

- Выполнить монтаж и подключение светодиодных индикаторных ламп СКЛ 11-А-(К,Ж,Л)-2-220

- Выполнить монтаж и регулировку контактов 5УИ 566012.02 – 3шт

- Для безопасного производства переключений предусмотреть управление выключателем ячейки 10кВ с пульта ДУ.

- Предусмотреть установку амперметра Э377 300/5.

- Форму протоколов по проверке устройств РЗА согласовать со службой РЗАИ

- СП «СЭС». Схемы принципиальные выполнить и предоставить Заказчику в пакете Microsoft Office Visio.

- Подключение новых устройств РЗА к действующим устройствам РЗА проводить по программе, разработанной подрядной организацией и согласованной со службой РЗАИ СП «СЭС».

Выполнить и согласовать со службой РЗАИ СП «СЭС» проект в части РЗА отдельным томом, в который включить следующие разделы:

- Общие данные.

- Расчет уставок РЗА устанавливаемого терминала

- Схема ТТ. Схема электрическая принципиальная.

- Схема подключения приборов измерения. Схема электрическая принципиальная.

- Схема РЗА с привязкой к существующим устройствам РЗА и сигнализации. Схема электрическая принципиальная.

- Схема выкатного элемента. Схема электрическая принципиальная.

- Схема освещения и обогрева. Схема электрическая принципиальная.

- Схема электрическая соединений рядов зажимов.

- Спецификация оборудования.

- Выполнить проверку трансформаторов тока по условиям релейной защиты, термической и динамической стойкости, климатическое исполнение в соответствии с параметрами окружающей среды по месту установки. Трансформаторы тока устанавливать согласно схеме «неполная звезда».

  - Выполнить монтаж и наладку системы учета на панели учета, с учетом следующих решений:

- предусмотреть установку счетчика электроэнергии и испытательных блоков (БИ) на панели учета Модель счетчика: ЦЭ 6850М 0,5S/0.5 220 5-7,5 A 2H-1-P

- установить трансформаторы тока ТЛП-10-5 М1С-0,5S/10P-300/5 УЗ 10кА-2шт.

- установить трансформатор тока  нулевой последовательности ТЗЛМ-1-1 - 1шт.

- предусмотреть в измерительных цепях точек измерений возможность замены электросчётчика и подключения образцового счетчика без отключения присоединения (установка испытательных коробок типа «ЛИМГ»).

- установить пассивное соединительное устройство (разветвитель интерфейса ПР-3).

- Выполнить и согласовать со службой СТЭ СП «СЭС» проект в части подключаемых приборов учета  отдельным томом, в который включить следующие разделы:

- чувствительность средств учета электроэнергии должна соответствовать минимальной расчетной нагрузке присоединения.

- выполнить расчет по выбору ТТ и ТН с условиями проверки в том числе по термической и динамической стойкости и проверку средств учета на обеспечение требуемой чувствительности при минимальной нагрузке присоединения (глава 1.4, п.1.5.17 ПУЭ [Текст]: Все действующие разделы ПУЭ-7, - Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во, 2009. – 853с, ил.).

- выполнить проверку нагрузки вторичных обмоток измерительных трансформаторов и проверку сечения и длины проводов и кабелей цепей напряжения по потерям напряжения. (п.1.5.19 ПУЭ [Текст]: Все действующие разделы ПУЭ-7, - Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во, 2009. – 853с., ил.).

Примечание: Работы выполняются в действующей электроустановке.

Таблица 1   Объем приобретаемых материалов и оборудования РЗА

| Обозначение тип | Тип и техническая характеристика | Кол. шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство микропроцессорной защиты | РС-83 А2.025212111110 | 1 |  |
| Блок дуговой защиты | БДЗ-01, 220В, комплект | 1 |  |
| Лампа | СКЛ-14-Б-ЛП-2-220-П, ЕНСК.433137.011 ТУ | 1 | зеленая |
| Лампа | СКЛ-14-Б-КП-2-220-П, ЕНСК.433137.011 ТУ | 1 | красная |
| Лампа | СКЛ-14-Б-ЖП-2-220-П, ЕНСК.433137.011 ТУ | 1 | желтая |
| Переключатель коммутационный | APATOR 4G10-54-U-R014 | 1 |  |
| Переключатель коммутационный | APATOR 4G10-91-U-R014 | 1 |  |
| Выключатель автоматический | ВА47-63 4А | 3 |  |
| Розетка с заземлением наружная | ~ 220В | 1 |  |
| Реле указательное | РУ-21-УХЛ4 0,16А переменного тока, переднего присоединения. | 2 |  |
| DIN-рейка | 200 мм | 2 |  |
| Провод монтажный ПВ1 | 1х1,5 мм2 | 10м |  |
| Провод монтажный ПВ1 | 1х2,5 мм2 | 10м |  |

3.5 Объект: «Транспортно-погрузочный комплекс по перевалке навалочных генеральных и наливных грузов, 1 очередь», г. Советская Гавань, р-н б.Эгге

Монтаж новой ячейки ЗРУ-10кВ ПС 35/10 кВ «Эгге»

Выключатель 10 кВ принять вакуумный.

  - В реконструируемом шкафу КРУ-2-10 ячейка типа КВЭ-10-13, произвести монтаж и наладку выкатного элемента, с выключателем ВВР-10-20/630. Трансформатором тока ТЛК-СТ-10-ТПЛ 0,5S 200/5, блоком БЭМП РУ-ТТ, ОПНп-10/12,7/680 УХЛ1.

  - В реконструируемой ячейке 10 кВ  выполнить монтаж, наладку релейной защиты и противоаварийной автоматики на базе микропроцессорных терминалов. Выполнить мероприятия, обеспечивающие электромагнитную совместимость и возможность совместной работы устанавливаемых устройств с существующими устройствами.

- Для безопасного производства переключений предусмотреть управление выключателем ячейки 6 кВ с пульта ДУ.

- Форму протоколов по проверке устройств РЗА согласовать со службой РЗАИ

СП «СЭС».

- Подключение новых устройств РЗА к действующим устройствам РЗА проводить по программе, разработанной подрядной организацией и согласованной со службой РЗАИ СП «СЭС».

Выполнить и согласовать со службой РЗАИ СП «СЭС» проект в части РЗА отдельным томом, в который включить следующие разделы:

- Общие данные.

- Расчет уставок РЗА устанавливаемого терминала

- Схема ТТ. Схема электрическая принципиальная.

- Схема подключения приборов измерения. Схема электрическая принципиальная.

- Схема РЗА с привязкой к существующим устройствам РЗА и сигнализации. Схема электрическая принципиальная.

- Схема выкатного элемента. Схема электрическая принципиальная.

- Схема освещения и обогрева. Схема электрическая принципиальная.

- Схема электрическая соединений рядов зажимов.

- Спецификация оборудования.

- Выполнить проверку трансформаторов тока по условиям релейной защиты, термической и динамической стойкости, климатическое исполнение в соответствии с параметрами окружающей среды по месту установки. Трансформаторы тока устанавливать согласно схеме «полная звезда».

  - Выполнить монтаж и наладку системы учета на панели учета в ОПУ, с учетом следующих решений:

- предусмотреть установку счетчиков электроэнергии и испытательных блоков (БИ) на панели учета. Модель счетчиков: ЦЭ 6850М 0,5S/0.5 220 5-7,5 A 2H-1-P

- трансформаторы тока классом точности 0,5S с отдельными обмотками для измерений и коммерческого учета. Коэффициенты трансформации определяются проектным решением, согласно подключаемой мощности.

- предусмотреть в измерительных цепях точек измерений возможность замены электросчётчика и подключения образцового счетчика без отключения присоединения (установка испытательных коробок типа «ЛИМГ»).

- установить пассивное соединительное устройство (разветвитель интерфейса ПР-3).

- выполнить и согласовать со службой СТЭ СП «СЭС» проект в части подключаемых приборов учета  отдельным томом, в который включить следующие разделы:

- чувствительность средств учета электроэнергии должна соответствовать минимальной расчетной нагрузке присоединения.

- выполнить расчет по выбору ТТ и ТН с условиями проверки в том числе по термической и динамической стойкости и проверку средств учета на обеспечение требуемой чувствительности при минимальной нагрузке присоединения (глава 1.4, п.1.5.17 ПУЭ [Текст]: Все действующие разделы ПУЭ-7, - Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во, 2009. – 853с, ил.).

- выполнить проверку нагрузки вторичных обмоток измерительных трансформаторов и проверку сечения и длины проводов и кабелей цепей напряжения по потерям напряжения. (п.1.5.19 ПУЭ [Текст]: Все действующие разделы ПУЭ-7, - Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во, 2009. – 853с., ил.).

- Для организации передачи информации с подключаемых ячеек на ДП СЭС необходимо:

- Доукомплектовать существующую телемеханику КП «Гранит-микро» платами: КНШ-4 – 2шт;

- Для организации резервного канала передачи информации на ДП СЭС, установить СИНКОМ-Д (НТК «Интерфейс» г.Екатеринбург) и доукомплектовать оптическую аппаратуру DLC-1100Е платами DLAN-2шт.

Примечание: Работы выполняются в действующей электроустановке.

3.6 Реконструкция ячейки №19 ЗРУ-10кВ  ПС 35/10 кВ «Кислородная» (инв.№НВ026399)

  - Выключатель 10 кВ принять вакуумный.

  - В реконструируемом шкафу КРУ-2-10 ячейка типа К-ХII, произвести монтаж и наладку выкатного элемента, с выключателем ВВР-10-20/630. Трансформатором тока ТЛК-СТ-10-ТПЛ 0,5S10р 300/5, блоком БЭМП РУ-ТТ, ОПНп-10/12,7/680 УХЛ1.

  - В реконструируемой ячейке 10 кВ  выполнить монтаж, наладку релейной защиты и противоаварийной автоматики на базе микропроцессорных терминалов. Выполнить мероприятия, обеспечивающие электромагнитную совместимость и возможность совместной работы устанавливаемых устройств с существующими устройствами.

- Для безопасного производства переключений предусмотреть управление выключателем ячейки 6 кВ с пульта ДУ.

- Предусмотреть замену амперметра на соответствующее Ктт.

- Форму протоколов по проверке устройств РЗА согласовать со службой РЗАИ

СП «СЭС».

- Подключение новых устройств РЗА к действующим устройствам РЗА проводить по программе, разработанной подрядной организацией и согласованной со службой РЗАИ СП «СЭС».

Выполнить и согласовать со службой РЗАИ СП «СЭС» проект в части РЗА отдельным томом, в который включить следующие разделы:

- Общие данные.

- Расчет уставок РЗА устанавливаемого терминала

- Схема ТТ. Схема электрическая принципиальная.

- Схема подключения приборов измерения. Схема электрическая принципиальная.

- Схема РЗА с привязкой к существующим устройствам РЗА и сигнализации. Схема электрическая принципиальная.

- Схема выкатного элемента. Схема электрическая принципиальная.

- Схема освещения и обогрева. Схема электрическая принципиальная.

- Схема электрическая соединений рядов зажимов.

- Спецификация оборудования.

- Выполнить проверку трансформаторов тока по условиям релейной защиты, термической и динамической стойкости, климатическое исполнение в соответствии с параметрами окружающей среды по месту установки. Трансформаторы тока устанавливать согласно схеме «полная звезда».

  - Выполнить монтаж и наладку системы учета на панели учета в ОПУ, с учетом следующих решений:

- предусмотреть установку счетчиков электроэнергии и испытательных блоков (БИ) на панели учета. Модель счетчиков: ЦЭ 6850М 0,5S/0.5 220 5-7,5 A 2H-1-P

- трансформаторы тока классом точности 0,5S с отдельными обмотками для измерений и коммерческого учета. Коэффициенты трансформации определяются проектным решением, согласно подключаемой мощности.

- предусмотреть в измерительных цепях точек измерений возможность замены электросчётчика и подключения образцового счетчика без отключения присоединения (установка испытательных коробок типа «ЛИМГ»).

- установить пассивное соединительное устройство (разветвитель интерфейса ПР-3).

- выполнить и согласовать со службой СТЭ СП «СЭС» проект в части подключаемых приборов учета  отдельным томом, в который включить следующие разделы:

- чувствительность средств учета электроэнергии должна соответствовать минимальной расчетной нагрузке присоединения.

- выполнить расчет по выбору ТТ и ТН с условиями проверки в том числе по термической и динамической стойкости и проверку средств учета на обеспечение требуемой чувствительности при минимальной нагрузке присоединения ( глава 1.4, п.1.5.17 ПУЭ [Текст]: Все действующие разделы ПУЭ-7, - Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во, 2009. – 853с, ил.).

- выполнить проверку нагрузки вторичных обмоток измерительных трансформаторов и проверку сечения и длины проводов и кабелей цепей напряжения по потерям напряжения. (п.1.5.19 ПУЭ [Текст]: Все действующие разделы ПУЭ-7, - Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во, 2009. – 853с., ил.).

- Для организации передачи информации с подключаемых ячеек на ДП СЭС необходимо:

- установить датчики телеизмерения Е-842-1шт;

- проложить кабель КВВГ-10х2,5 – от яч.№19 до ОПУ (комната связи) – 50м.

Примечание: Работы выполняются в действующей электроустановке.

Таблица 2   Объем приобретаемых материалов и оборудования РЗА

| Обозначение тип | Тип и техническая характеристика | Кол. шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство микропроцессорной защиты | БЭМП-РУ ТТ.5.220.Д УХЛ3.1 | 1 |  |
| Лампа | СКЛ-14-Б-ЛП-2-220-П, ЕНСК.433137.011 ТУ | 1 | зеленая |
| Лампа | СКЛ-14-Б-КП-2-220-П, ЕНСК.433137.011 ТУ | 1 | красная |
| Лампа | СКЛ-14-Б-ЖП-2-220-П, ЕНСК.433137.011 ТУ | 1 | желтая |
| Переключатель коммутационный | APATOR 4G10-54-U-R014 | 1 |  |
| Переключатель коммутационный | APATOR 4G10-91-U-R014 | 1 |  |
| Выключатель автоматический | С60H-DC 2П,4А, хр.С | 2 |  |
| Реле промежуточное | РП-23 з/п - 220В пост.ток | 1 |  |
| Розетка с заземлением наружная | ~ 220В | 1 |  |
| Резистор постоянный проволочный | С5-35В 25Вт 5,1кОм, допуск 5% | 2 |  |
| Реле указательное | РУ-21-УХЛ4 0,1А постоянного тока, заднего присоединения. | 2 |  |
| DIN-рейка | 200 мм | 2 |  |
| Провод монтажный ПВ1 | 1х1,5 мм2 | 10м |  |
| Провод монтажный ПВ1 | 1х2,5 мм2 | 10м |  |

3.7. Строительство ячейки ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 «Р», г. Хабаровск. (инв. № HB010350).

3.7.1. Выключатель 10 кВ принять вакуумный.

3.7.2. В устанавливаемой ячейке 10 кВ выполнить наладку релейной защиты и противоаварийной автоматики на базе микропроцессорных терминалов. Выполнить мероприятия, обеспечивающие электромагнитную совместимость и возможность совместной работы устанавливаемых устройств с существующими устройствами.

3.7.3. Для безопасного производства переключений предусмотреть управление выключателем ячейки 10 кВ с пульта ДУ.

3.7.4. Форму маркировки жил бирок контрольных кабелей согласовать с Заказчиком, маркировку жил контрольных кабелей выполнить с использованием кабельного принтера.

3.7.5. Форму протоколов по проверке устройств РЗА согласовать со службой РЗАИ СП «ЦЭС».

3.7.6. Подключение новых устройств РЗА к действующим устройствам РЗА проводить по программе, разработанной подрядной организацией и согласованной со службой РЗАИ СП «ЦЭС».

3.7.7. Выполнить и согласовать со службой РЗАИ СП «ЦЭС» проект в части РЗА отдельным томом, в который включить следующие разделы:

- Общие данные.

- Расчет уставок РЗА устанавливаемого терминала

- Схема ТТ. Схема электрическая принципиальная.

- Схема подключения приборов измерения. Схема электрическая принципиальная.

- Схема РЗА с привязкой к существующим устройствам РЗА и сигнализации. Схема электрическая принципиальная.

- Схема выкатного элемента. Схема электрическая принципиальная.

- Схема освещения и обогрева. Схема электрическая принципиальная.

- Схема электрическая соединений рядов зажимов.

- Спецификация оборудования.

- Выполнить проверку трансформаторов тока по условиям релейной защиты, термической и динамической стойкости, климатическое исполнение в соответствии с параметрами окружающей среды по месту установки. Трансформаторы тока устанавливать согласно схеме «полная звезда».

3.7.8. Выполнить монтаж и наладку системы учета на панели учета (место установки панели учета определить проектом), с учетом следующих решений:

-  предусмотреть установку дополнительной панели учета.

- предусмотреть установку счетчиков электроэнергии и испытательных блоков (БИ) на панели учета в ОПУ. Модель счетчиков: СЭТ-4ТМ.03М.01

- трансформаторы тока классом точности 0,5S с отдельными обмотками для измерений и коммерческого учета. Коэффициенты трансформации определяются проектным решением, согласно подключаемой мощности.

- предусмотреть в измерительных цепях точек измерений возможность замены электросчётчика и подключения образцового счетчика без отключения присоединения (установка испытательных коробок типа «ЛИМГ»).

- установить пассивное соединительное устройство (разветвитель интерфейса).

- осуществить монтаж и пусконаладочные работы по подключению к существующей системе АИИСКУЭ.

- от вновь устанавливаемых ячеек 10 кВ проложить контрольный кабель до прибора учета.

3.7.9. Выполнить и согласовать со службой СТЭ СП «ЦЭС» проект в части подключаемых приборов учета отдельным томом, в который включить следующие разделы:

- чувствительность средств учета электроэнергии должна соответствовать минимальной расчетной нагрузке присоединения.

- выполнить расчет по выбору ТТ и ТН с условиями проверки в том числе по термической и динамической стойкости и проверку средств учета на обеспечение требуемой чувствительности при минимальной нагрузке присоединения ( глава 1.4, п.1.5.17 ПУЭ [Текст]: Все действующие разделы ПУЭ-7, - Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во, 2009. – 853с, ил.).

- выполнить проверку нагрузки вторичных обмоток измерительных трансформаторов и проверку сечения и длины проводов и кабелей цепей напряжения по потерям напряжения. (п.1.5.19 ПУЭ [Текст]: Все действующие разделы ПУЭ-7, - Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во, 2009. – 853с., ил.).

- выполнить проверку существующего трансформатора напряжения на соответствие вторичной нагрузке. При несоответствии мощности существующего трансформатора напряжения вторичной нагрузке, предусмотреть замену на более мощный, либо установить дополнительный.

3.7.10.  В устанавливаемой ячейке предусмотреть устройство АУР.

3.7.11. Демонтаж кабельного короба (бетонные крышки - 4шт, кирпичные стенки в пол кирпича -2*8м высотой 1м);

3.7.12.Подготовка поверхности под поверхностный фундамент (планировка - выемка грунта 0,5м3 и отсыпка щебнем - 2м3 с трамбовкой  поверхности под установку поверхностного фундамента);

3.7.13.Монтаж поверхностного фундамента (ФБС 12-4-3 П - 4шт);

3.7.14.Обвязка фундамента М/К (уголок стальной 90х90х6 - 0,07тн и стыковка с существующим фундаментом) и стыковка с существующим фундаментом;

3.7.15.Монтаж кабельных конструкций (уголок стальной 50х50х5 - 4*8, лоток кабельный перфорированный и 500*200 - 2*8 м.)  под контрольный кабель КРУН-10 - ОПУ;

3.7.16.Перекладка (демонтаж-монтаж) контрольного кабеля (до1 кг) (порядка 0,5 км) КРУН-10 - ОПУ;

3.7.17.Монтаж ячейки КСО;

3.7.18.Установка ТТ 300/5.

4. Требования к выполнению работ:

4.1  Оборудование приобретает подрядчик в соответствии с техническими характеристиками указанными в опросных листах.

4.2  «Подрядчик» обязан сдать «Заказчику» по актам все демонтированные материалы. Демонтированные материалы являются собственностью «Заказчика». Вывоз демонтированных материалов осуществляется силами «Подрядчика»

-  Выполнить уборку территории от строительного мусора после демонтажа.

4.3 Работы выполняются в соответствии с разработанным проектом утвержденным Заказчиком,  проектом производства работ (ППР), разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а также по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком за 5 дней до  предполагаемого начала работ. Обязательно наличие технологических карт на основные виды работ.

4.4. Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта. Обеспечить в установленном у Заказчика порядке  оформление наряд-допуска на производство работ.

4.5. Подрядчик несет ответственность за выполнение работ согласно проектных решений, строительных норм и правил, соблюдение норм ПУЭ, охранных зон ВЛ.

4.6. Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением требований: Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. № 328н, зарегистрированные в Минюсте 12.12.2013 г. № 30593, СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»,  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство», ГОСТ 12.3.032-84  ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности», Правилами безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 154-34.3-03.285-2003), Правилами пожарной безопасности, Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

4.7. Подрядчик проводит с заинтересованными организациями все необходимые согласования для возможности производства работ.

- Дополнительные требования к установленным в документации о закупке к Участнику. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным дополнительным требованиям:

5.1. В связи с вступлением в силу с 01.07.2017 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации (СРО), осуществляющих строительство зарегистрированной в установленном по месту (в том же субъекте РФ) регистрации Участника (с учетом исключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Членство в СРО не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юрлицам с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.1. ст. 47 и ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ

- Уровень ответственности Участника по компенсационному фонду возмещение вреда должен быть не менее стоимости работ по договору.

- Уровень ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, должен быть не менее стоимости работ по договору.

5.1.1. В составе заявки Участник должен предоставить копию действующей выписки из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 г N 58 (содержащую сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору). Дата выписки должна быть не ранее чем за один месяц до даты окончания подачи заявки Участника.

5.2. Совокупный размер действующих обязательств Участника закупки по договорам подряда, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. Для подтверждения указанного требования Участник должен предоставить  актуальную на момент окончания подачи заявок информацию о действующих договорах в справке об аналогичных договорах.

5.3. Требования к персоналу Участника:

5.3.1.   Участник должен иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам, либо планируемого к привлечению), указанного в Таблице №3.

Таблица 3. Минимальная численность, квалификация кадровых ресурсов

| №п/п | Должность | Чел, не менее |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мастер (выдающий наряд, руководитель работ)-5 группа. | 1 |
| 2 | Рабочие (группа 3-4) | 3 |
|  | ИТОГО | 4 |

Потребность в кадровых ресурсах определена по каталогу «Технологические карты на выполнение строительно-монтажных работ энергетического комплекса РФ том № 2»  15/248ВЛ-2.

5.3.2. Соответствие требованию, установленному в п. 5.3.1 подтверждается путем представления Участником закупки в составе своей заявки сведений о кадровых ресурсах по форме «Справки о кадровых ресурсах», приведенной в Документации о закупке, а также документов, подтверждающих наличие и квалификацию персонала, находящегося в штате организации (заверенные Участником копии удостоверений по проверке знаний правил работы в электроустановках, в соответствии с п. 1.5, 2.4., 2.5 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.02.2016 № 74н, пункту 1.4.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» на персонал перечисленный в таблице №3).

5.4. В составе заявки Участник предоставляет сметный расчет в объеме соответствующем расчету плановой стоимости Заказчика. Сметная стоимость  определяется  на основании методических указаний по определению сметной стоимости строительства (Приложение 3  к Техническому заданию).

5.5. Весь комплекс строительно-монтажных работ должен выполнятся силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций.

6. Требования к выполнению сметных расчетов:

6.1. Стоимость работ по отдельным объектам, строительно-монтажных, и проектных работ необходимо определять в отдельных локальных сметных расчётах.

6.2. Сметная стоимость  определяется  на основании методических указаний по определению сметной стоимости строительства, решения по которым принято Советом директоров АО «ДРСК» (Методические указания по определению сметной стоимости (Приложение 3  к Техническому заданию):

6.3. Сметная документация должна включать в себя статью «Непредвиденные затраты» в размере 3%.

6.4. Предоставить отдельный локальный сметный расчёт для каждого объекта основных средств (согласно пунктам технического задания).

6.5.  На объект, предусматривающий выполнение проектной документации, предоставить отдельный сметный расчет затрат, выполненный на основании справочник базовых цен на проектные работы либо иным способом.

- Материально-техническое обеспечение

7.1 Поставку материалов и оборудования на объект, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Подрядчик. Перечень оборудования, марку, тип и производителя материалов согласовать с Заказчиком.

Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все оборудование и материалы  должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия.

Поставляемая Подрядчиком продукция должная соответствовать содержанию опросных листов и спецификаций, определенных проектом, включая указания производителя продукции. Тип и состав оборудования, закупаемого Подрядчиком, может быть изменен только в случае предварительного согласования с Заказчиком.

7.2 Поставщики оборудования должны соответствовать следующим требованиям:

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

Наличие авторизованного заводом-изготовителем сервисного центра на территории России.

Поставщик должен являться официальным дилером завода-изготовителя .

7.3. Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль.

Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций.

  - При комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации).

7.5. Для проведения испытаний Участник должен иметь в наличии (либо декларировать привлечение) аккредитованную электротехническую лабораторию (на праве собственности, аренды или ином законном праве владения).

7.5. Для проведения испытаний Участник должен иметь в собственности либо на других законных основаниях аккредитованную электротехническую лабораторию (выполнение требования п. 1.2.3 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российский Федерации» утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6) в органах Ростехнадзора, с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования с напряжением не менее   10 кВ.

Необходимо предоставить заверенные Участником копии следующих документов:

7.5.1. При наличии на праве собственности: - действующее свидетельство о регистрации электротехнической лаборатории.

7.5.2. В случае отсутствия собственной аккредитованной электротехнической лаборатории, Участник должен представить следующие документы (по своему усмотрению из перечисленных):

а) договор аренды аккредитованной электротехнической лаборатории (с приложением свидетельства о регистрации электротехнической лаборатории),

б) соглашение о намерениях заключить договор аренды аккредитованной электротехнической лаборатории /гарантийное письмо о заключении договора аренды аккредитованной электротехнической лаборатории,

в) договора на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ (с приложением свидетельства о регистрации электротехнической лаборатории),

г) соглашение о намерениях заключить договор на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ /гарантийное письмо о заключении договора на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ.

  - Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческие материалы:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество | Стоимость материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплектное распределительное устройство 10кВ, КРУ-10 кВ на базе ячеек КСО - СВЭЛ-К-1.2 | GB000046498 | Шт. | 1 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |

Примечание: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах и оборудования». В случаях, не израсходованных давальческих материалов, Подрядчик обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

8. Правила контроля и приемки выполненных работ:

8.1. Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК».  Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств.

8.2. 	Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

8.3. При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта, ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения.

8.4. Приемка выполненных работ осуществляется  Заказчиком в соответствии с согласованным календарным графиком выполнения работ на объекте на основании представленных Подрядчиком актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, подписанной исполнительной документации, протоколов РЗА и предоставлением исполнительных схем.

К актам выполненных работ подрядной организацией прилагается комплект исполнительно-технической документации на предъявленные к приемке работы (акты на скрытые работы, исполнительные схемы, протоколы РЗА, паспорта на оборудование и конструкции, сертификаты соответствия на материалы и т.п.) и фотоотчёт, подтверждающий фактическое исполнение по представленным для приемки актам выполненных работ (форма КС-2).

Приемка ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ.

8.5. Приемка законченного строительством (реконструкцией) объекта осуществляется назначаемой Заказчиком приемочной комиссией в течение 10 дней с момента письменного уведомления Подрядчика о готовности объекта и оформляется «Актом приемки законченного строительством объекта»  (КС-14, КС-11).

Подрядчик при предъявлении законченного строительством объекта приемочной комиссии предоставляет оформленный надлежащим образом  полный пакет исполнительно-технической документации в составе:

- комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренный  договором подряда, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, и подписями (заверенными печатью Подрядной организации), сделанными лицами, ответственными за производство работ;

- технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество оборудования, материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ;

- акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных и комплексных испытаниях смонтированного оборудования;

- общий журнал работ, исполнительные съемки, другая документация, предусмотренная нормативными документами;

Обязательства подрядной организацией считаются выполненными после предоставления Заказчику полного пакета исполнительно-технической документации, предусмотренной действующими нормами.

9.Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ - с момента заключения договора

Окончание выполнения работ –30.10.2018

- Гарантии исполнителя:

10.1. Гарантии качества на все конструктивные элементы и работы, предусмотренные  в Техническом задании и выполняемые Подрядчиком на объекте, в том числе на используемые строительные конструкции, материалы и оборудование  должны составлять 60 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию,  при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации сданного в эксплуатацию объекта.

10.2. Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных самостоятельно либо Заказчиком при приемке работ и в период гарантийного срока  эксплуатации результата выполненных работ.

10.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться Заказчиком вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик.

11. Другие требования:

11.1. Подрядчик обеспечивает строгое соблюдение требований, содержащихся  в проектно-сметной документации на строительство объекта и Техническом задании к Договору, в СНиП, СП, СанПин, технических регламентах и иных документах, регламентирующих строительную деятельность.

При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обеспечивает:

- Производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, согласованными с Заказчиком проектом производства работ и календарным (сетевым) графиком строительства, строительными нормами и правилами;

- Качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими строительными нормами и техническими условиями;

- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

- Соблюдение при строительстве объекта необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

Отступления от проектных решений при выполнении отдельных конструктивов и переделов строительно-монтажных работ возможны только после согласования с Заказчиком и проектной организацией.

11.2. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика:

- журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ,  а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;

- журнал учета выполненных работ (фора КС-6А),  в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.

Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам  № КС-6 и № КС-6А, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда.

11.3. Обязательное выполнение персоналом межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, правил пожарной безопасности, правил промышленной санитарии, правил устройства электроустановок.

11.4. Перечень нормативно-правовых и нормативно-технических документов, знание которых обязательно для персонала:

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г.      № 328н, зарегистрированные в Минюсте12.12.2013 г. № 30593;

- Правил по охране труда при работе на высоте (Приказ Минтруда России №155н от 28 марта 2014 г);

- Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями          (СО 153-34.03-204);

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (СО 153-34.03.603-2003);

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ          (СО 153-34.20.501-2003);

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий                  (СО 34.03.301-00);

- Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;

- Типовая  инструкция  по  содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли (СО 34.49.503);

- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов         ПБ 10-382-00.

11.5. В течение 10  рабочих дней, со дня заключения договора подряда, Подрядчик осуществляет  предпроектное обследование объектов согласно перечня (Приложение 2 к договору),  в случае необходимости, в течение 5 рабочих дней,  письменно уведомить Заказчика с предложением корректировки физических объемов, при этом срок выполнения работ изменению не подлежит.

Приложение:

- Акты обследования;

- Опросный лист  №3.1-1, 3.2-1, 3.3-1, 3.4-1, 3.5-1

- Методические указания по определению сметной стоимости.

- Локальный сметный расчет.