

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

**(АО «ДРСК»)**

**Протокол №** **561/МТПиР-Р**

**Закупочной комиссии по рассмотрению заявок участников открытого электронного запроса предложений** на право заключения договора поставки: ***Счетчики электрической энергии и комплектующие к АИИС КУЭ (в рамках внедрения АИИС КУЭ в филиалах АО «ДРСК») для нужд филиалов «Приморские электрические сети» и «Хабаровские электрические сети*  *(Лот № 3041.1)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Благовещенск** |  | «20» августа 2018 |

***ЕИС №31806734945***

**Способ и предмет закупки:** Открытый запрос предложений на право заключения договора поставки: ***Счетчики электрической энергии и комплектующие к АИИС КУЭ (в рамках внедрения АИИС КУЭ в филиалах АО «ДРСК») для нужд филиалов «Приморские электрические сети» и «Хабаровские электрические сети*  *(Лот № 3041.1)***

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

Члены постоянно действующей Закупочной комиссии АО «ДРСК» 1 уровня

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников*
2. *Об отклонении заявки ООО «МИРТЕК»*
3. *Об отклонении заявки ООО «Энергетический Альянс Сибири»*
4. *Об отклонении заявки ООО «ЭЛЬГРУПП-ДВ»*
5. *О признании заявок участников соответствующими условиям запроса предложений*
6. *О проведении переторжки*

**РЕШИЛИ:**

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников запроса предложений.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дата и время внесения изменений в заявку** | **Наименование участника** | **Заявка без НДС** | **Заявка с НДС** | **Ставка НДС** |
| 1 | 27.07.2018 12:00 | Общество с ограниченной ответственностью "МИРТЕК" ИНН/КПП 2537127005/254301001 ОГРН 1162536074403 | 18694474.58 | 22059480.00 | 18% |
| 2 | 27.07.2018 20:24 | Акционерное Общество "Электротехнические заводы "Энергомера" ИНН/КПП 2635133470/263550001 ОГРН 1102635005384 | 18918137.02 | 22323401.68 | 18% |
| 3 | 31.07.2018 08:26 | Общество с Ограниченной ответственностью «Энергетический Альянс Сибири» ИНН/КПП 0411150718/041101001 ОГРН 1100411002372 | 18917006.00 | 22322067.08 | 18% |
| 4 | 01.08.2018 01:30 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЬГРУПП-ДВ" ИНН/КПП 2543083356/254301001 ОГРН 1152543021707 | 18918137.02 | 22323401.68 | 18% |
| 5 | 01.08.2018 08:29 | Акционерное общество "РиМ Торговый Дом" ИНН/КПП 5402531392/540201001 ОГРН 1105476075550 | 18918125.00 | 22323387.50 | 18% |

**По вопросу № 2**

 Отклонить заявку Участника ***ООО «МИРТЕК»*** от дальнейшего рассмотрения как несоответствующую требованиям п.п. 2.8.2.4 пп. а), б) Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| 1. В Техническом предложении, Таблице «Маршрутизатор каналов связи…» пункт 12» Участником обозначены габаритные размеры ШхВхГ, мм 293х330х130. Однако рассматривая документ «Паспорт МОДУЛЬ СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ типа МИРТ-880 исп.1 мод.1» в Таблице 1 «Основные технические данные» указано «габаритные размеры, мм 470х294х133». В документах Участника наблюдается очевидное разночтение данных.Руководствуясь паспортом модуля сбора и передачи данных типа МИРТ-880 исп.1 мод.1 является **не соответствием** условиям Приложения 1-2 «Минимальные технические характеристики продукции» Таблица «Маршрутизатор каналов связи…» пункт 12 в котором установлено следующее требование габаритные размеры ШхВхГ, мм не более 240х250х120.*По результатам* ***дополнительной экспертизы*** *замечание* ***не снято****.**В письме (пояснение №6) Участник подтверждает, что габаритные размеры ШхВхГ, мм 240х250х120.* *Участник исправил в документе «Паспорт МОДУЛЬ СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ типа МИРТ-880 исп.1 мод.1» в Таблице 1 «Основные технические данные» «габаритные размеры, мм с 470х294х133 на 240х250х120.* *Модуль сбора и передачи данных типа МИРТ-880 исп.1 мод.1» состоит из следующих компонентов, которые имеют крепление на din-рейку в один ряд:**– УСПД МИРТ-881 с габаритными размерами ШхВхГ, мм 108,5х90х65**– РАДИОМОДУЛЬ МИРТ-557 с габаритными размерами ШхВхГ, мм 105х90х65**– Модуль питания МИРТ-212* *с габаритными размерами ШхВхГ, мм 53,5х96х58**– Ограничитель импульсных напряжений с габаритными размерами ШхВхГ, мм 17,5х80х65,5**– автоматический выключатель с габаритными размерами ШхВхГ, мм 17,5х80х65,5**Таким образом, просуммировав ширину всех компонентов (108,5+105+53,5+17,5+17,5) можно сделать вывод, что минимальные габаритные размеры в ширину (без учета габаритов корпуса модуля) составляют 302 мм.* 2. Участником не предоставлено подтверждение, что поставляемая продукция совместима с программным комплексом «Пирамида 2.0», что является **не соответствием** условиям пункта 3.4 Технического задания, в котором установлено следующее требование: «Поставляемая продукция должна быть совместима с программным комплексом «Пирамида 2.0», установленным на серверах центра сбора и обработки информации АО «ДРСК».»*По результатам* ***дополнительной экспертизы*** *замечание* ***не снято****.*В письме (пояснение №7) Участник подтверждает, что поставляемая продукция совместима с программным комплексом «Пирамида 2.0». АО «ДРСК» был подготовлен запрос на производителя программного комплекса «Пирамида 2.0» и получен ответ от разработчика ООО «АСТЭК» о том, что приборы учета Миртек-212-РУ и Миртек-232-РУ и УСПД МИРТ-881 не интегрированы и не поддерживаются программным комплексом «Пирамида 2.0».3. По результатам проверки финансового состояния (устойчивости) на основании предоставленной бухгалтерской отчетности за 2017 год Участник имеет **кризисное** финансовое состояние, что не соответствует требованию п. 2.5.1.1.б документации о закупке, в котором установлено следующее требование «Участник закупки не должен находиться в кризисном финансовом состоянии…» |

**По вопросу № 3**

Отклонить заявку Участника ***ООО «Энергетический Альянс Сибири»*** от дальнейшего рассмотрения как несоответствующую требованиям п.п. 2.8.2.4 пп. б), в) Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| 1. В предложении Участника отсутствует контрольная документация (паспорт, формуляр, инструкция по эксплуатации, отсканированная копия свидетельства об утверждении типа средств измерений, принципиальная электрическая схема с перечнем элементов, полные характеристики продукции), в которых описывалась бы исчерпывающая информация по техническим характеристикам поставляемой на следующую поставляемую продукцию:- прибор учета МИР С-03.05D-EBMN-RG-1T-H (не предоставлено ни одного документа);- Коммуникатор МИР МК-01 (предоставлено только руководство по эксплуатации);- Устройство локального сбора данных (не предоставлено ни одного документа), что **не соответствует** условиям пункта 4.1 документа «Техническое задание» в котором установлено следующее требование: «Предоставляет контрольный экземпляр документации на поставляемую продукцию (паспорт, формуляр, инструкция по эксплуатации, отсканированную копию свидетельства об утверждении типа средств измерений, принципиальную электрическую схему с перечнем элементов, полные характеристики продукции)». *По результатам* ***дополнительной экспертизы*** *замечание* ***не снято****. Участником не предоставлен ответ на дополнительный запрос.*2. В предложении Участника отсутствует отсканированные «Сертификаты (декларации) соответствия всю продукцию, что **не соответствует** условиям пункта 4.3 документа «Техническое задание» в котором установлено следующее требование: «Предоставляет (при наличии у предлагаемой продукции), согласно ФЗ № 184 от 27.12.2002 «О техническом регулировании», отсканированный «Сертификат (декларацию) соответствия». *По результатам* ***дополнительной экспертизы*** *замечание* ***не снято****. Участником не предоставлен ответ на дополнительный запрос.*3. В документе «Техническое предложение» основного предложения участника, предложен счетчик электрической энергии МИР С-05.10-230-5(80)-PZF-KN-D и МК-01-G-PR с максимальным током 5(**80) А**, что **не соответствует** условиям пункта 3 «Минимальные технические характеристики продукции» таблица «Прибор учета электрической энергии однофазный 10 (100) А непосредственного включения для установки на щиток со встроенным GSM/GPRS модемом и GSM антенной антивандального типа», в котором установлено следующие требование» Базовый (макс.) ток не менее 10(**100**) А»*По результатам* ***дополнительной экспертизы*** *замечание* ***не снято****. Участником не предоставлен ответ на дополнительный запрос.* |

**По вопросу № 4**

Отклонить заявку Участника ***ООО «ЭльГрупп-ДВ»***от дальнейшего рассмотрения как несоответствующую требованиям п.п. 2.8.2.4 пп. а),б) Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| Техническом предложении, Таблица «Маршрутизатор каналов связи…» пункт 12» Участником обозначены габаритные размеры ШхВхГ, мм 470х294х133, что **не соответствует** условиям Приложения 1-2 «Минимальные технические характеристики продукции» Таблица «Маршрутизатор каналов связи…» пункт 12 в котором установлено следующее требование: «габаритные размеры ШхВхГ, мм не более 240х250х120».*По результатам* ***дополнительной экспертизы*** *замечание* ***не снято****.**В письме (пояснении) Участник подтверждает, что габаритные размеры ШхВхГ, мм 470х294х133.*2. Не предоставлено подтверждение, что поставляемая продукция совместима с программным комплексом «Пирамида 2.0». АО «ДРСК» был подготовлен запрос на производителя программного комплекса «Пирамида 2.0» и получен ответ о том, что приборы учета Миртек-1-РУ, Миртек-3-РУ, Миртек-12-РУ и Миртек-32-РУ поддерживаются только через интеллектуальный контроллер SM-160-02, производства ООО Завод «Промприбор», который предложением Участника не предусмотрен. УСПД МИРТ-881 не интегрировано и не поддерживается программным комплексом «Пирамида 2.0», что **не соответствует** условиям пункта 3.4 документа «Техническое задание» в котором установлено следующее требование: «Поставляемая продукция должна быть совместима с программным комплексом «Пирамида 2.0», установленным на серверах центра сбора и обработки информации АО «ДРСК».»*По результатам* ***дополнительной экспертизы*** *замечание* ***не снято****.**В письме (пояснении) Участник указывает, что для соответствия условия пункта 3.4 документа «Техническое задание» в комплектации поставляемого оборудования «МИРТ 880» предусмотрен интеллектуальный контроллер SM160. Ранее в документации Участником в комплект поставляемого оборудования «МИРТ 880» предусматривалось УСПД МИРТ-881, не интегрировано и не поддерживается программным комплексом «Пирамида 2.0», что подтверждается письмом разработчика программного комплекса ООО «АСТЭК».* *Если Участник предлагает к поставке интеллектуальный контроллер SM160 производства* *ООО Завод «Промприбор», то не выполняется требование пункта 4.4. документа «Техническое задание» в котором установлено следующее требование: Участник должен предоставить подтверждение, что все компоненты систем учета электроэнергии одного производителя.**Считаю, что Участником внесены изменения в номенклатуру предлагаемой закупки продукции.* *В дополнительном запросе Участнику даны следующие разъяснения: «Обращаю ваше внимание, что в соответствии с документацией о закупке, запрашиваемые разъяснения или дополнительно предоставляемые документы не должны менять суть поданной заявки»* |

 **По вопросу № 5**

Признать заявки ***АО «Электротехнические заводы "Энергомера", АО «РиМ Торговый Дом»*** соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

 **По вопросу № 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Провести переторжку;
2. Предметом переторжки является ***цена заявки***.
3. Допустить к участию в переторжке заявки следующих Участников:

| ***Номер******п/п*** | ***Наименование и адрес Участника*** | ***Цена заявки на участие в запросе предложений, руб. без НДС*** | ***Балл по итоговой предпочтительности*** | ***Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***АО «Электротехнические заводы "Энергомера"*** | ***18 918 137.02*** | ***0,500*** | ***нет*** |
|  | ***АО "РиМ Торговый Дом"*** | ***18 918 125.00*** | ***0,400*** | ***нет*** |

1. Определить форму переторжки: **очная**.
2. Процедура переторжки будет проводиться в соответствии с Регламентом Торговой площадки Системы <https://rushydro.roseltorg.ru>.
3. Установить шаг переторжки в размере от 0,1 до 1 % от начальной (максимальной) цены договора без учета НДС***;***.
4. Назначить переторжку на 15:00 часов местного (Амурского) времени (09:00 часов Московского времени) 22.08.2018г.
5. ***Файл(ы) с новой ценой должны быть предоставлены в течение 24 часов с момента завершения процедуры переторжки на ЭТП путем изменения состава заявки***.
6. Место проведения переторжки: Единая электронная торговая площадка (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://rushydro.roseltorg.ru>.
7. Секретарю Закупочной комиссии уведомить участников, приглашенных к участию в переторжке, о принятом комиссией решении.

***Секретарь Закупочной комиссии***  ***1 уровня АО «ДРСК» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Челышева*** |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*Терёшкина Г.М..*

*(4162)397-260*