Утверждаю

Гл. инженер СП ПЗЭС

______________   А.Р. Окунев

«_19_» _____04____ 2018г.

Дата ТекущаяДата г. (поручения о подготовке акта обследования) Дата 19.04.2018 г. (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования № АктНомер

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС35/10 кВ Павлофедоровка, №ф. 6(10) кВ №7 « Павлофедоровка - Павлофедоровка», ТП № проектируемая_,  наименование ______-____        ТМ 10/0,4 __40_ кВА;  № ф. 0,4 кВ, РУ-0,4 кВ

Предполагаемая точка БПиЭО:                     РУ-0,4 кВ проектируемой СТП 10/0,4 кВ.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: __310  метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Тип, параметры |  |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  | ВЛ | 8 |  |  |
|  |  |  | КЛ |  |  |  |
| 1.2. | Установка опор; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. (шт.) | одностоечная | 1 (СТП) |  |  |
|  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  |  |
|  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |  |
|  |  |  | 1 укос |  |  |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  | АС 50/8 | 37 в т.ч. -6 м на заходы в ТП, - 6 м на ошиновку РЛНД |  |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  | РЛНД -10/400 | 1 |  |  |
| 1.5. | Установка реклоузера (1 компл.) |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Установка разрядников (ОПН) (шт.) |  | ОПН-10 | 3 |  |  |
| 2. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) | СТП 10/0,4 кВ 40 кВа |  | 1 |  |
| 2.2. |  | Установка силового трансформатора в ТП | ТМГ 10/0,4 кВ 40 кВа |  | 1 |  |
| 3. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.) | АВ-0,4 кВ 63 А |  |  | 1 |
| 3.2. |  | Установка измерительного комплекса в РУ-0,4 кВ | Меркурий 234 ART-02 PB.G 10-100 А |  |  | 1 |

12. Примечания: Выполнить реконструкцию узла врезки в существующую линию  ВЛ-10 кВ    Ф-7 Павлофедоровка -Павлофедоровка  ПС 35/10 кВ  Павлофедоровка. Выполнить проектирование и строительство СТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 40 кВа . Выполнить установку ОПН 10 кВ, РЛНД 10/400. Подключение проектируемой СТП10/0,4 кВ выполнить от опоры 25/25 ВЛ-10 кВ Ф-7 Павлофелоровка -Павлофедоровка  ПС 35/10 кВ  Павлофедоровка.

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

Начальник КРЭС                                                                    Рыжий В.М.

17. 04. 2018г.