«Утверждаю»

Главный инженер СП ПЮЭС

В.Н. Старовойтов

"_____" ________________ 2018 г.

Акт обследования № АктНомер

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

- Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

Инв. Номер PR0003055

2. Наименование объекта: Объект

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-_Партизан, №ф. 6(10) кВ «_9_», КТП № _7342__,  наименование ____________ ТМ 6-10/0,4 __250____ кВА;  № ф. 0,4 кВ, ____  2             ___

№ опоры ___6/3_____.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: _____5_____ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 130 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. | Установка опор (шт.) 4; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная | 4 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  | АС-50 СИП-4 4х16 | 240 16 |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 провода |  |  |  |
| 5. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  | Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ (шт.); ж/б. деревянные. 3; на ж/б приставке. | одностоечная |  | 3 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |

12. Примечания: Для подачи 380В необходимо:

1. Заменить деревянные опоры №6, 6/2, 6/3 на ж/б.

2. От опоры №6 до 6/3 смонтировать два дополнительных провода.

3. От опоры №6/3 смонтировать ВЛИ-0,4 кВ до границ участка заявителя.

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

Начальник ПРРЭС                                А.Н.Подшивалов