Приложение № 1

Счетчики электрической энергии и комплектующие к АИИС КУЭ (в рамках внедрения АИИС КУЭ в филиалах АО «ДРСК»)

## Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

  - Филиал «Приморские электрические сети»:

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | ремонтный фонд |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор учета электрической энергии однофазный 5 (80) А для установки на отводе ЛЭП к абоненту с PLC/RF интерфейсом. Укомплектованные удаленным (выносным) дисплеем для отображения информации и сцепной арматурой | шт. | 583 | 6 |
| 2 | Прибор учета электрической энергии трехфазный 5 (100) А для установки на отводе ЛЭП к абоненту с PLC/RF интерфейсом. Укомплектованные удаленным (выносным) дисплеем для отображения информации и сцепной арматурой | шт. | 143 | 2 |
| 3 | Прибор учета электрической энергии трехфазный 5 (10) А включение через трансформаторы тока для установки на щиток с RF интерфейсом | шт. | 30 | - |
| 4 | Прибор учета электрической энергии трехфазный 5 (10) А включение через трансформаторы тока для установки на щиток с RS-485 интерфейсом | шт. | 19 | - |
| 5 | Прибор учета электрической энергии трехфазный 5 (100) А непосредственного включения для установки на щиток со встроенным GSM/GPRS модемом и GSM антенной антивандального типа | шт. | 2 | - |
| 6 | Маршрутизатор каналов связи со встроенными GSM/GPRS модемом, PLC/RF/RS-485 интерфейсами в комплекте с защитным устройством от перенапряжений | шт. | 17 | - |
|  | ИТОГО | шт | 794 | 8 |
|  | Станция назначения – ст. Уссурийск, ДВЖД, код станции -988306 |  |  |  |

  - Филиал «Хабаровские электрические сети»:

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | ремонтный фонд |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор учета электрической энергии однофазный 5 (80) А для установки на отводе ЛЭП к абоненту с PLC/RF интерфейсом. Укомплектованные удаленным (выносным) дисплеем для отображения информации и сцепной арматурой | шт. | 423 | 4 |
| 2 | Прибор учета электрической энергии однофазный 10 (100) А непосредственного включения для установки на щиток со встроенным GSM/GPRS модемом |  | 8 | - |
| 3 | Прибор учета электрической энергии трехфазный 5 (100) А для установки на отводе ЛЭП к абоненту с PLC/RF интерфейсом. Укомплектованные удаленным (выносным) дисплеем для отображения информации и сцепной арматурой | шт. | 115 | 1 |
| 4 | Прибор учета электрической энергии трехфазный 5 (10) А включение через трансформаторы тока для установки на щиток с RS-485 интерфейсом | шт. | 155 | 2 |
| 5 | Прибор учета электрической энергии трехфазный 5 (10) А включение через трансформаторы тока для установки на щиток со встроенным GSM/GPRS модемом и GSM антенной антивандального типа | шт. | 2 | - |
| 6 | Маршрутизатор каналов связи со встроенными GSM/GPRS модемом, PLC/RF/RS-485 интерфейсами в комплекте с защитным устройством от перенапряжений | шт. | 17 | - |
| 7 | Устройств локального сбора данных в комплекте: Ноутбук, конвертор USB-RF, Конвертор USB-PLC, Конвертор USB-RS232/RS485, GSM/GPRS модем, ,лок питания автомобильный, Сумка, USB-GPS приемник, антенна, кабель USB A(M) - USB B(M), Компакт-диск с ПО и РЭ | шт. | 2 | - |
|  | ИТОГО | шт | 722 | 7 |
|  | Станция назначения – ст. Хабаровск-2, ДВЖД, код станции - 970001 |  |  |  |

2.  Требования к условиям поставки и оплаты продукции (отборочные критерии)

2.1.  Поставка продукции должна быть выполнена в срок, указанный в проекте договора поставки.

2.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

2.3. Условия оплаты согласно проекту договора.

3. Критерии отбора продукции:

3.1. Продукция поставляется в соответствии с Приложениями № 1-1, № 1-1, № 1-2.

3.2. Продукция должна быть новой, ранее не используемой, с датой выпуска не ранее 3 квартала 2018 года.

3.3. Средства измерения должны иметь действующее свидетельство об утверждении типа.  Поверка средств измерения должна быть не ранее 3 квартала 2018 года.

3.4. Поставляемая продукция должна быть совместима с программным комплексом «Пирамида 2.0», установленным на серверах центра сбора и обработки информации АО «ДРСК».

3.5. Участником (Поставщик) обеспечивает нанесение надписи: «Собственность АО «ДРСК» в заводских условиях на переднюю панель УСПД, счетчика и дистанционный дисплей.

3.6. Вся поставляемая продукция должна соответствовать условиям эксплуатации, конструктивное исполнение соответствовать требованиям климатического исполнения не ниже У1 (для приборов учета устанавливаемых на отводе ЛЭП к абоненту) и У2 (для приборов учета устанавливаемых на щитах, панелях, а также для маршрутизаторов каналов связи со встроенными GSM/GPRS модемом, PLC/RF/RS-485 интерфейсами) по ГОСТ 15150-69;

3.7. Передача информации об электропотреблении от прибора учета до уровня маршрутизаторов (концентраторов, УСПД) должна осуществляться по RF, PLC, RS 485 и др. (в понятие «RF» включаются каналы, реализованные в не лицензируемом диапазоне радиочастот, в том числе на протоколах ZigBee). Кроме того, счетчики должны иметь возможность обеспечить функцию ретрансляции.

3.8. При использовании радиоканала (RF) для передачи данных со счетчиков, радиомодем должен обеспечивать работу в mesh сетях с автоматической маршрутизацией передаваемых пакетов данных;

3.9. Передача информации о потреблённой электроэнергии от счётчика должна производиться с обязательным шифрованием данных.

3.10. Время счетчиков должно быть установлено в соответствии с временной зоной поставляемой продукции. Соответствующая запись вносится в паспорт счетчика;

3.11. Межповерочный интервал должен составлять:

– для однофазных счетчиков электрической энергии не менее 16 лет.

– для трехфазных счетчиков электрической энергии не менее 16 лет.

– для маршрутизаторов (концентраторов, УСПД) не менее 6 лет (при необходимости поверки).

3.12. Монтажная и сцепная арматура, необходимая для монтажа прибора учета, должна поставляться единым комплектом с приборами учета электроэнергии.

3.13. Участник за свой счет на складах каждого грузополучателя формирует ремонтный (обменный) фонд в размере 1% от количества поставляемых счетчиков одного наименования, но не менее 1 шт.

3.14. По позиции УСПД Участник за свой счет на складах каждого грузополучателя формирует ремонтный (обменный) фонд в размере 1% от количества УСПД, но не менее 1 шт.

3.15. Счетчики должны:

– осуществлять прямую передачу данных на удаленный (выносной) цифровой дисплей отображения информации без участия концентраторов, УСПД (для приборов учета устанавливаемых на отводе ЛЭП к абоненту);

– иметь степень защиты не ниже IP55 в соответствии с ГОСТ 14254-96 (для приборов учета устанавливаемых на отводе ЛЭП к абоненту);

– индикация работы прибора учета, визуально видимая с земли (для приборов учета устанавливаемых на отводе ЛЭП к абоненту).

– наличие в комплекте провода для подключения дисплея к сети 220 В и/или батареек в необходимом количестве для функционирования удаленного дисплея (для приборов учета устанавливаемых на отводе ЛЭП к абоненту);

3.16. Маршрутизаторы каналов связи со встроенными GSM/GPRS модемом, PLC/RF/RS-485 интерфейсами должны:

– выполнять функции промежуточного сбора и хранения данных учета электроэнергии с приборов учета, указанных в Разделе 1, а также предоставление интерфейса доступа к собранной информации.

– выполнять функции накопления и сохранения в энергонезависимой памяти измерительной информации, данных о маршрутах передачи данных, номерах и типах используемых каналов, журналов работы устройств, указанных в Разделе 1, не менее 12 месяцев, а также передачу данных по интерфейсу GSM/GPRS в центры сбора и обработки информации.

– в бытовом секторе обеспечивать интерфейсы связи с приборами учета дистанционно по встроенным интерфейсам передачи данных: радиоканал (RF) и/или силовая сеть (PLC);

– на уровне ТП и ПС обеспечивать интерфейсы связи с приборами учета дистанционно по встроенным интерфейсам передачи данных: радиоканал (RF), силовая сеть (PLC) или RS-485;

– передача информации до центра сбора информации должна осуществляться по каналам сотовой связи стандарта GSM/GPRS, по каналу Ethernet (опционально);

– При использовании каналов связи GPRS для передачи данных с приборов учета, модем должен обеспечивать работу по протоколу GPRS в базовом режиме и по протоколу GSM в резервном режиме, а также должна быть обеспечена возможность использования стандартных SIM карт (mini-SIM (2FF), micro-SIM (3FF)) любого оператора связи;

– при отсутствии каналов сотовой связи стандарта GSM/GPRS и Ethernet необходимо обеспечить использование локального способа сбора данных учета электроэнергии с помощью устройств локального сбора данных (пульт, портативный компьютер и др.) с возможностью интеграции данных в программное обеспечение верхнего уровня «Пирамида 2.0» через файлы экспорта XML или аналогичные инструменты.

– обеспечивать автоматическую коррекцию (синхронизацию) времени обслуживаемых приборов учета электрической энергии. Точность хода встроенных часов должна соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 61038-2001 в диапазоне температур от минус 40 до + 45°С.

– иметь действующее свидетельство об утверждении типа. Поверка должна быть не ранее 3 квартала 2018 года (при необходимости поверки)

– обеспечивать передачу накопленных данных в различные системы верхнего уровня для их дальнейшей обработки и хранения;

– обеспечивать защиту от несанкционированного доступа на аппаратном уровне посредством опломбировки разъёмов, функциональных модулей и т.п., и на программном уровне - вводом пароля.

– возможность параметрирования маршрутизаторов (концентраторов, УСПД) должна быть обеспечена при снятии механической пломбы и/или вводе пароля, при этом, в «Журнале событий», автоматически должно фиксироваться это событие с указанием даты и времени.

– иметь функцию самодиагностики с фиксацией результата в «Журнале событий» и индикацию работы, которая позволяет визуально определять правильность его функционирования.

– напряжение питания от сети переменного тока должно составлять 220В с допустимым отклонением напряжения в пределах ± 20%.

– электропотребление с полным набором электронных модулей не должно превышать 100 Вт.

– охлаждение должно осуществляться за счет естественной конвекции.

– обеспечивать работоспособность в диапазоне температур, в соответствии с условиями эксплуатации.

– должно быть выполнено на одной плате в едином корпусе промышленного исполнения, предназначенном для непрерывного функционирования в помещениях с повышенной опасностью, с возможностью их установки в ограниченных пространствах (в шкафах, отсеках, панелях и т.п.).

– иметь степень защиты не ниже IP51 в соответствии с ГОСТ 14254-96;

– в комплект поставки должна входить всенаправленная антенна, предназначенная для работы в составе приёмо-передающих систем, работающих на частотах 400-470 МГц. Длина кабеля от антенны до устройства не менее 3 метров, но не более 5 метров. Например, антенна Bester Omni-450-5 либо ее аналоги с техническими характеристиками:

| Рабочий диапазон частот, МГц | 400-470 |
| --- | --- |
| Усиление антенны dBi в полосе 20 МГц | 5,5 |
| Поляризация | Вертикальная |
| КСВ в рабочем диапазоне частот | не более 1,5 |
| Диаграмма направленности гор. /верт. | 360°/30° |
| Входное сопротивление, Ом | 50 |
| Максимально допустимая подводимая мощность, Вт | 100 |
| Разъем тип | N-female (мама, гнездо, розетка) |
| Рабочий диапазон температур, °С | -40..+60 |
| Габаритные размеры, не более мм | 1150 х 350 х 350 |

– в комплект поставки должна входить антенна, с длиной кабеля от антенны до устройства не менее 3 метров, но не более 5 метров, антивандального типа ANT 996А GSM 900/1800 с врезным креплением на металлическую поверхность 0.33 на 0.33 м (либо аналоги Прома-996, Шайба-3 GSM 900/1800 или подобные) с техническими характеристиками:

| Тип антенны | Несимметричный вибратор |
| --- | --- |
| Диапазон частоты, МГц | 824-960/1710-1880, |
| Диаграмма направленности гор. /верт. | 360 / 45 |
| Импеданс, Ом | 50 |
| Поляризация | Линейная вертикальная |
| коэффициент усиления , дБ | 5 |

Предоставление в составе документов маршрутизаторов (концентраторов, УСПД) паспорта GSM-модулей с техническими параметрами чувствительности дБ к опорному уровню мощности и параметрами рабочих температур (с учетом блоков питания GSM-модулей) обязательно.

4. Для подтверждения соответствия поставляемой продукции требованиям, изложенным в Разделе 3, Участник:

4.1. Предоставляет контрольный экземпляр документации на поставляемую продукцию (паспорт, формуляр, инструкция по эксплуатации, отсканированную копию свидетельства об утверждении типа средств измерений, принципиальную электрическую схему с перечнем элементов, полные характеристики продукции).

4.2. Предоставляет документацию с описанием работы комплекса технических средств, включенных в состав поставляемого оборудования.

4.3. Предоставляет (при наличии у предлагаемой продукции), согласно ФЗ № 184 от 27.12.2002 «О техническом регулировании», отсканированный «Сертификат (декларацию) соответствия».

4.4. Должен предоставить подтверждение, что все компоненты систем учета электроэнергии одного производителя (письмо в свободной форме);

4.5. Предоставляет заполненное приложение 1-2 «Минимальные технические характеристики продукции», в котором указывает технические характеристики предлагаемого оборудования и его комплектацию.

В случае невыполнения данных пунктов Заказчик имеет право отклонить Участника.

5. Условия гарантии

Гарантия на поставляемую продукцию - не менее 60 месяцев.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию, но не более 72 месяцев с момента поставки.  Участник (Поставщик) должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять дефекты в поставляемой продукции, выявленные в период гарантийного срока, и относящиеся к гарантийным случаям. В случае выхода из строя продукции составляется акт, фиксирующий дефекты. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Отборочные критерии к Участнику:

6.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемой продукции.

6.2. Изображения предоставленных документов должно иметь хорошее качество разрешения (т.е. являться разборчивым и читаемым).

В случае невыполнения данных пунктов Заказчик имеет право отклонить Участника.

- 7. Требования к лингвистическому обеспечению

7.1. Вся техническая документация на поставляемую продукцию должна быть разработана на русском языке.

7.2. Отображение параметров и событий на дисплее должно быть русифицировано (исключение могут составлять единицы измерения параметров по единой системе измерений – СИ, отображаемых на дисплее счетчика).

7.3. Диагностические сообщения программного обеспечения, сообщения системы о несанкционированных действиях пользователей, справочная информация, подсказки, а также сообщения системы при запуске, решении задач специального программного обеспечения и при работе пользователей с информационным обеспечением должны быть на русском языке.

7.4. Программное обеспечение должно быть последней актуальной версии, укомплектовано подробной документацией на русском языке. Прилагаемая документация должна соответствовать поставляемой версии программного обеспечения.

Приложения:

- Приложение № 1-1 – Минимальные технические характеристики продукции.