Приложение № 1-2

Минимальные технические характеристики продукции

| Прибор учета электрической энергии однофазный 5 (80) А для установки на отводе ЛЭП к абоненту с PLC/RF интерфейсом. Укомплектованные удаленным (выносным) дисплеем для отображения информации и сцепной арматурой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Параметр | Требования Заказчика | Предложение Участника |
| 1 | Однофазный счетчик с арматурой необходимой для его монтажа и дистанционный дисплей | Обязательно |  |
| 2 | Размещение счетчика непосредственно на опоре возле отвода воздушной линии к абоненту или на отводе ЛЭП | Обязательно |  |
| 3 | Номинальное напряжение, В | 220; 230 |  |
| 4 | Базовый (макс.) ток, А | 5(80) |  |
| 5 | Класс точности актив | 1,0 |  |
| 6 | Измеряемые и рассчитываемые в режиме реального времени параметры | - фазное напряжение; - фазный ток; - активная мощность; - полная мощность; - коэффициент мощности; - частота сети |  |
| 7 | Коммуникационные интерфейсы | В приборе учета должно быть встроено два интерфейса передачи данных: радиоканал (RF) и/или силовая сеть (PLC), кроме того, счетчик должен иметь возможность обеспечить функцию ретрансляции в АИИС КУЭ |  |
| 8 | Скорость передачи данных СИ, не менее, бит/с | Счетчики должны обеспечивать скорость передачи данных по интерфейсам: - RF, не менее 2400 бит/с; - PLC, не менее 1200 бит/с; |  |
| 9 | Счетчики электрической энергии так же должны быть оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) для поверки счетчиков | Обязательно |  |
| 10 | Встроенное реле | Коммутируемый ток при активной нагрузке не менее 80 А |  |
| 11 | Счетчик должен иметь встроенные календарь, часы реального времени (точность хода не более ± 0,5 сек. в сутки с возможностью автоматической коррекции) | Обязательно |  |
| 12 | Счетчики электрической энергии должны иметь функцию самодиагностики | Обязательно |  |
| 13 | Счетчики электрической энергии так же должны быть оснащены энергонезависимым запоминающим устройством для хранения запрограммированных параметров счетчика и сохранение данных учета при пропадании питания не менее 10 лет | Обязательно |  |
| 14 | Должна быть предусмотрена индикация случаев аварийные ситуации | Обязательно |  |
| 15 | Должна быть предусмотрена защита данных учета и параметров счетчиков электрической энергии от несанкционированного доступа (электронная пломба, пароль, аппаратная блокировка, голограмма) | Обязательно |  |
| 16 | Межповерочный интервал, не менее, лет | 16 |  |
| 17 | Средняя наработка счетчиков на отказ, не менее, ч | 180000 |  |
| 18 | Срок эксплуатации встроенной в счетчик электрической энергии батареи, не менее лет | 10 |  |
| 19 | Диапазон рабочих температур, ˚С | -40…+60 |  |
| 20 | Должна быть предусмотрена функция: - по дистанционному ограничению/отключению нагрузки посредством внешней команды по интерфейсной связи | Обязательно |  |
| 21 | Ведение журнала месячных показаний | Глубина хранения не менее 13 месяцев |  |
| 22 | Ведение журнала суточных показаний | Глубина хранения не менее 45 суток |  |
| 23 | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать функцию ведения «журнала событий», в которых отражены события, связанные с отсутствием напряжения, коммутацией нагрузки, перепрограммирования служебных параметров | Глубина хранения не менее 100 записей |  |
| 24 | Число поддерживаемых счетчиком тарифов, (дифференцированных по зонам суток) | Возможность программирования не менее 4 тарифов |  |

| Прибор учета электрической энергии трехфазный 5 (100) А для установки на отводе ЛЭП к абоненту с PLC/RF интерфейсом. Укомплектованные удаленным (выносным) дисплеем для отображения информации и сцепной арматурой |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Параметр | Требования Заказчика |  | Предложения Участника |  |
| 1 |  | трехфазный счетчик с арматурой необходимой для его монтажа и дистанционный дисплей | Обязательно |  |  |  |
| 2 |  | Размещение счетчика непосредственно на опоре возле отвода воздушной линии к абоненту или на отводе ЛЭП | Обязательно |  |  |  |
| 3 |  | Номинальное напряжение, В | 3х220; 230/380;400 |  |  |  |
| 4 |  | Базовый (макс) ток, не менее, А | 5(100) |  |  |  |
| 5 |  | Класс точности актив | 1,0 |  |  |  |
| 6 |  | Измеряемые и рассчитываемые в режиме реального времени параметры | - фазное напряжение; - линейное напряжение; - фазный ток; - активная мощность; - полная мощность; - коэффициент мощности; - частота сети; |  |  |  |
| 7 |  | Коммуникационные интерфейсы | В приборе учета должно быть встроено два интерфейса передачи данных: радиоканал (RF) и/или силовая сеть (PLC), кроме того, счетчик должен иметь возможность обеспечить функцию ретрансляции в АИИС КУЭ |  |  |  |
| 8 |  | Скорость передачи данных СИ, не менее, бит/с | Счетчики должны обеспечивать скорость передачи данных по интерфейсам: - RF, не менее 2400 бит/с; - PLC, не менее 1200 бит/с; |  |  |  |
| 9 | Встроенное реле |  |  | Коммутируемый ток при активной нагрузке не менее 100 А |  |  |
| 10 |  | Счетчик должен иметь встроенные календарь, встроенные часы реального времени (точность хода не более ± 0,5 сек. в сутки с возможностью автоматической коррекции) | Обязательно |  |  |  |
| 11 |  | Счетчики электрической энергии должны иметь функцию самодиагностики | Обязательно |  |  |  |
| 12 |  | Счетчики электрической энергии так же должны быть оснащены энергонезависимым запоминающим устройством для хранения запрограммированных параметров счетчика и сохранение данных учета при пропадании питания не менее 10 лет | Обязательно |  |  |  |
| 13 |  | Должна быть предусмотрена индикация случаев вмешательства: дата и время вскрытия клеммной крышки, дата последнего перепрограммирования, аварийные ситуации | Обязательно |  |  |  |
| 14 |  | Должна быть предусмотрена защита данных учета и параметров счетчиков электрической энергии от несанкционированного доступа (электронная пломба, пароль, аппаратная блокировка, голограмма) | Обязательно |  |  |  |
| 15 |  | Счетчики электрической энергии так же должны быть оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) для поверки счетчиков | Обязательно |  |  |  |
| 16 |  | Межповерочный интервал, не менее, лет | 16 |  |  |  |
| 17 |  | Средняя наработка счетчиков на отказ, не менее, ч | 180000 |  |  |  |
| 18 |  | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать измерение электроэнергии нарастающим итогом и вычисление усредненной мощности за получасовые, часовые интервалы времени | Обязательно |  |  |  |
| 19 |  | Диапазон рабочих температур, ˚С | -40…+60 |  |  |  |
| 21 |  | Ведение журнала месячных показаний, суточного потребления | Глубина хранения не менее 36 записей |  |  |  |
| 22 |  | Ведение журнала суточных показаний | Глубина хранения не менее 128 записей |  |  |  |
| 23 |  | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать функцию ведения «журнала событий» в которых отражены события, связанные с отсутствием напряжения, коммутацией нагрузки абонента, перепрограммирования служебных параметров | Глубина хранения не менее 1000 записей |  |  |  |
| 24 |  | Число поддерживаемых счетчиком тарифов, (дифференцированных по зонам суток) | Возможность программирования не менее 4 тарифов |  |  |  |

| Прибор учета электрической энергии трехфазный 5 (10) А включение через трансформаторы тока для установки на щиток с RS-485 интерфейсом (В случае крепления счетчиков на DIN-рейку, крепление на щиток должно быть обеспечено переходной пластиной, поставляемой в комплекте со счетчиком) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Параметр | Требования Заказчика | Предложения Участника |
| 1 | Номинальное напряжение, В | 3х220; 230/380; 400 |  |
| 2 | Базовый (макс) ток, не менее, А | 5(10) |  |
| 3 | Класс точности актив/реактив | 0,5S/1,0 |  |
| 4 | Измеряемые и рассчитываемые параметры: | - активной, реактивной и полной мощности; - фазного и межфазного напряжения и напряжения прямой последовательности; - тока; - коэффициента мощности; - частоты сети; - текущего времени и даты; |  |
| 5 | Коммуникационные интерфейсы | - RS-485 и/или радиоканал (RF) – оптопорт. |  |
| 6 | Скорость передачи данных, не менее, бит/с | Счетчики должны обеспечивать скорость передачи данных по интерфейсам: - RS-485 4800…115200 бит/с; - оптопорт, не менее 2400 бит/с - RF, не менее 2400 бит/с; |  |
| 7 | Для настройки, параметрирования и локального обмена данными счетчики должны иметь оптический порт | Обязательно |  |
| 8 | Должна быть предусмотрена защита данных учета и параметров счетчиков электрической энергии от несанкционированного доступа (электронная пломба, пароль, аппаратная блокировка, голограмма) | Обязательно |  |
| 9 | Должна быть предусмотрена индикация случаев вмешательства: дата и время вскрытия клеммной крышки, дата последнего перепрограммирования, аварийные ситуации | Обязательно |  |
| 10 | Счетчики электрической энергии должны иметь функцию самодиагностики | Обязательно |  |
| 11 | Счетчики электрической энергии так же должны быть оснащены энергонезависимым запоминающим устройством для хранения запрограммированных параметров счетчика и сохранение данных учета при пропадании питания не менее 3,5 лет | Обязательно |  |
| 12 | Счетчик должен иметь встроенные календарь, часы реального времени (точность хода не более ± 0,5 сек. в сутки с возможностью автоматической коррекции) | Обязательно |  |
| 13 | Межповерочный интервал, не менее, лет | 16 |  |
| 14 | Средняя наработка счетчиков на отказ, не менее, ч | 120000 |  |
| 15 | Диапазон рабочих температур, ˚С | -40…+60 |  |
| 16 | Ведение журнала «Профиль мощности» с изменяемым интервалом из ряда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 минут | Обязательно |  |
| 17 | Число поддерживаемых счетчиком тарифов, (дифференцированных по зонам суток) | Возможность программирования не менее 4 тарифов |  |

| Прибор учета электрической энергии однофазный 10 (100) А непосредственного включения для установки на щиток со встроенным GSM/GPRS модемом и GSM антенной антивандального типа (В случае крепления счетчиков на DIN-рейку, крепление на щиток должно быть обеспечено переходной пластиной, поставляемой в комплекте со счетчиком) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Параметр | Требования Заказчика | Предложения Участника |
| 1 | Трехфазный счетчик с арматурой необходимой для его монтажа | Обязательно |  |
| 2 | Номинальное напряжение, В | 220; 230 |  |
| 3 | Базовый (макс) ток, не менее, А | 10(100) |  |
| 4 | Класс точности актив/реактив | 1,0/2,0 |  |
| 5 | Коммуникационный интерфейсы | В приборе учета должно быть встроено два интерфейса передачи данных: GSM/GPRS и Оптопорт |  |
| 6 | Скорость передачи данных СИ, не менее, бит/с | Счетчики должны обеспечивать скорость передачи данных по интерфейсам: - Оптопорт, не менее 9600 бит/с; - GSM/GPRS - не менее 9600 бит/с; |  |
| 7 | Число поддерживаемых счетчиком тарифов, (дифференцированных по зонам суток) | Возможность программирования не менее 4 тарифов |  |
| 8 | Для настройки, параметрирования и локального обмена данными счетчики должны иметь оптический порт | Обязательно |  |
| 9 | Должна быть предусмотрена защита данных учета и параметров счетчиков электрической энергии от несанкционированного доступа (электронная пломба, пароль, аппаратная блокировка, голограмма) | Обязательно |  |
| 10 | Должна быть предусмотрена индикация случаев вмешательства: дата и время вскрытия клеммной крышки, дата последнего перепрограммирования, аварийные ситуации | Обязательно |  |
| 11 | Счетчики электрической энергии должны иметь функцию самодиагностики | Обязательно |  |
| 12 | Счетчики электрической энергии так же должны быть оснащены энергонезависимым запоминающим устройством для хранения запрограммированных параметров счетчика и сохранение данных учета при пропадании питания не менее 10 лет | Обязательно |  |
| 13 | Счетчик должен иметь встроенные календарь, часы реального времени (точность хода не более ± 0,5 сек. в сутки с возможностью автоматической коррекции) | Обязательно |  |
| 14 | Защита от несанкционированного доступа должна быть выполнена на техническом (аппаратном) и программном уровне | Обязательно |  |
| 15 | Межповерочный интервал, не менее, лет | 16 |  |
| 16 | Средняя наработка счетчиков на отказ, не менее, ч | 96000 |  |
| 17 | Диапазон рабочих температур, ˚С | -40…+70 |  |

| Прибор учета электрической энергии трехфазный 5 (10) А включение через трансформаторы тока для установки на щиток со встроенным GSM/GPRS модемом и GSM антенной антивандального типа (В случае крепления счетчиков на DIN-рейку, крепление на щиток должно быть обеспечено переходной пластиной, поставляемой в комплекте со счетчиком) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Параметр | Требования Заказчика | Предложения Участника |
| 1 | Номинальное напряжение, В | 3х220; 230/380; 400 |  |
| 2 | Базовый (макс) ток, не менее, А | 5(10) |  |
| 3 | Класс точности актив/реактив | 1,0/2,0 |  |
| 4 | Измеряемые и рассчитываемые параметры: | - активной, реактивной и полной мощности; - фазного и межфазного напряжения и напряжения прямой последовательности; - тока; - коэффициента мощности; - частоты сети; - текущего времени и даты; |  |
| 5 | Коммуникационные интерфейсы | В приборе учета должно быть встроено два интерфейса передачи данных: GSM/GPRS и Оптопорт |  |
| 6 | Скорость передачи данных, не менее, бит/с | Счетчики должны обеспечивать скорость передачи данных по интерфейсам: - Оптопорт, не менее 9600 бит/с; - GSM/GPRS - не менее 9600 бит/с; |  |
| 7 | Для настройки, параметрирования и локального обмена данными счетчики должны иметь оптический порт | Обязательно |  |
| 8 | Должна быть предусмотрена защита данных учета и параметров счетчиков электрической энергии от несанкционированного доступа (электронная пломба, пароль, аппаратная блокировка, голограмма) | Обязательно |  |
| 9 | Должна быть предусмотрена индикация случаев вмешательства: дата и время вскрытия клеммной крышки, дата последнего перепрограммирования, аварийные ситуации | Обязательно |  |
| 10 | Счетчики электрической энергии должны иметь функцию самодиагностики | Обязательно |  |
| 11 | Счетчики электрической энергии так же должны быть оснащены энергонезависимым запоминающим устройством для хранения запрограммированных параметров счетчика и сохранение данных учета при пропадании питания не менее 3,5 лет | Обязательно |  |
| 12 | Счетчик должен иметь встроенные календарь, часы реального времени (точность хода не более ± 0,5 сек. в сутки с возможностью автоматической коррекции) | Обязательно |  |
| 13 | Межповерочный интервал, не менее, лет | 16 |  |
| 14 | Средняя наработка счетчиков на отказ, не менее, ч | 120000 |  |
| 15 | Диапазон рабочих температур, ˚С | -40…+60 |  |
| 16 | Ведение журнала «Профиль мощности» с изменяемым интервалом из ряда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 минут | Обязательно |  |
| 17 | Число поддерживаемых счетчиком тарифов, (дифференцированных по зонам суток) | Возможность программирования не менее 4 тарифов |  |

| Прибор учета электрической энергии трехфазный 5 (100) А непосредственного включения для установки на щиток со встроенным GSM/GPRS модемом и GSM антенной антивандального типа (В случае крепления счетчиков на DIN-рейку, крепление на щиток должно быть обеспечено переходной пластиной, поставляемой в комплекте со счетчиком) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Параметр | Требования Заказчика | Предложения Участника |
| 1 | Номинальное напряжение, В | 3х220; 230/380; 400 |  |
| 2 | Базовый (макс) ток, не менее, А | 5(100) |  |
| 3 | Класс точности актив/реактив | 1,0/2,0 |  |
| 4 | Измеряемые и рассчитываемые параметры: | - активной, реактивной и полной мощности; - фазного и межфазного напряжения и напряжения прямой последовательности; - тока; - коэффициента мощности; - частоты сети; - текущего времени и даты; |  |
| 5 | Коммуникационные интерфейсы | В приборе учета должно быть встроено два интерфейса передачи данных: GSM/GPRS и Оптопорт |  |
| 6 | Скорость передачи данных, не менее, бит/с | Счетчики должны обеспечивать скорость передачи данных по интерфейсам: - Оптопорт, не менее 9600 бит/с; - GSM/GPRS - не менее 9600 бит/с; |  |
| 7 | Для настройки, параметрирования и локального обмена данными счетчики должны иметь оптический порт | Обязательно |  |
| 8 | Должна быть предусмотрена защита данных учета и параметров счетчиков электрической энергии от несанкционированного доступа (электронная пломба, пароль, аппаратная блокировка, голограмма) | Обязательно |  |
| 9 | Должна быть предусмотрена индикация случаев вмешательства: дата и время вскрытия клеммной крышки, дата последнего перепрограммирования, аварийные ситуации | Обязательно |  |
| 10 | Счетчики электрической энергии должны иметь функцию самодиагностики | Обязательно |  |
| 11 | Счетчики электрической энергии так же должны быть оснащены энергонезависимым запоминающим устройством для хранения запрограммированных параметров счетчика и сохранение данных учета при пропадании питания не менее 3,5 лет | Обязательно |  |
| 12 | Счетчик должен иметь встроенные календарь, часы реального времени (точность хода не более ± 0,5 сек. в сутки с возможностью автоматической коррекции) | Обязательно |  |
| 13 | Межповерочный интервал, не менее, лет | 16 |  |
| 14 | Средняя наработка счетчиков на отказ, не менее, ч | 120000 |  |
| 15 | Диапазон рабочих температур, ˚С | -40…+60 |  |
| 16 | Ведение журнала «Профиль мощности» с изменяемым интервалом из ряда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 минут | Обязательно |  |
| 17 | Число поддерживаемых счетчиком тарифов, (дифференцированных по зонам суток) | Возможность программирования не менее 4 тарифов |  |

| Прибор учета электрической энергии трехфазный 5 (10) А включение через трансформаторы тока для установки на щиток с RF интерфейсом (В случае крепления счетчиков на DIN-рейку, крепление на щиток должно быть обеспечено переходной пластиной, поставляемой в комплекте со счетчиком) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Параметр | Требования Заказчика | Предложения Участника |
| 1 | Номинальное напряжение, В | 3х220; 230/380; 400 |  |
| 2 | Базовый (макс) ток, не менее, А | 5(10) |  |
| 3 | Класс точности актив/реактив | 1,0/2,0 |  |
| 4 | Измеряемые и рассчитываемые параметры: | - активной, реактивной и полной мощности; - фазного и межфазного напряжения и напряжения прямой последовательности; - тока; - коэффициента мощности; - частоты сети; - текущего времени и даты; |  |
| 5 | Коммуникационные интерфейсы | - RS-485 и/или радиоканал (RF) – оптопорт. |  |
| 6 | Скорость передачи данных, не менее, бит/с | Счетчики должны обеспечивать скорость передачи данных по интерфейсам: - RS-485 4800…115200 бит/с; - оптопорт, не менее 2400 бит/с - RF, не менее 2400 бит/с; |  |
| 7 | Для настройки, параметрирования и локального обмена данными счетчики должны иметь оптический порт | Обязательно |  |
| 8 | Должна быть предусмотрена защита данных учета и параметров счетчиков электрической энергии от несанкционированного доступа (электронная пломба, пароль, аппаратная блокировка, голограмма) | Обязательно |  |
| 9 | Должна быть предусмотрена индикация случаев вмешательства: дата и время вскрытия клеммной крышки, дата последнего перепрограммирования, аварийные ситуации | Обязательно |  |
| 10 | Счетчики электрической энергии должны иметь функцию самодиагностики | Обязательно |  |
| 11 | Счетчики электрической энергии так же должны быть оснащены энергонезависимым запоминающим устройством для хранения запрограммированных параметров счетчика и сохранение данных учета при пропадании питания не менее 3,5 лет | Обязательно |  |
| 12 | Счетчик должен иметь встроенные календарь, часы реального времени (точность хода не более ± 0,5 сек. в сутки с возможностью автоматической коррекции) | Обязательно |  |
| 13 | Межповерочный интервал, не менее, лет | 16 |  |
| 14 | Средняя наработка счетчиков на отказ, не менее, ч | 120000 |  |
| 15 | Диапазон рабочих температур, ˚С | -40…+60 |  |
| 16 | Ведение журнала «Профиль мощности» с изменяемым интервалом из ряда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 минут | Обязательно |  |
| 17 | Число поддерживаемых счетчиком тарифов, (дифференцированных по зонам суток) | Возможность программирования не менее 4 тарифов |  |

| Маршрутизатор каналов связи со встроенными GSM/GPRS модемом, PLC/RF/RS-485 интерфейсами в комплекте с защитным устройством от перенапряжений и с GSM/GPRS и радио антеннами |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Требования Заказчика |  | Предложение Участника |  |
| 1 |  | Маршрутизатор каналов связи должен выполнять функции промежуточного сбора и хранения данных учета электроэнергии с существующих и устанавливаемых приборов учета, а также предоставление интерфейса доступа к собранной информации, кроме того предназначен для конфигурирования каналов связи, согласования протоколов и обеспечения обмена данными приборов учета перечисленных в техническом задании |  |  |
| 2 |  | Маршрутизатор каналов связи должен осуществлять связь с устройствами по следующим каналам связи: - 1) PLC (силовая сеть): - скорость обмена не менее 1600 Бит/с; 2) RF (радиоканал): - частотный диапазон 433,92±0,87 МГц; - не менее 7 частотных каналов; - мощность передатчиков не более 10 мВт. - скорость обмена не менее 2400 Бит/с; 3) RS-485: - скорость обмена от 4,8 до 115,2 кБит/с; - 2-проводный; Интерфейс обмена данными с сервером сбора GSM/GPRS: - четырехдиапазонный GSM 850/EGSM 900/DCS 1800/PCS 1900 - GPRS класс – 10 |  |  |
| 3 |  | Количество опрашиваемых приборов учета, не менее 500 |  |  |
| 4 |  | Защита от несанкционированного доступа должна выполнять как на аппаратном уровне (опломбировка разъёмов, функциональных модулей и т.п.), так и на программном (доступ должен обеспечиваться только при вводе пароля) |  |  |
| 5 |  | должен иметь функцию самодиагностики с фиксацией результата в «Журнале событий» и индикацию работы, которая позволяет визуально определять правильность функционирования |  |  |
| 6 |  | при размещении в электроустановках, должно быть выполнено в промышленном исполнении, предназначенном для непрерывного функционирования в помещениях с повышенной опасностью, а также обеспечивать удобство технического обслуживания. В комплект поставки должно входить устройство для защиты от коммутационных и грозовых перенапряжений |  |  |
| 7 |  | должно обеспечивать автоматическую коррекцию (синхронизацию) времени обслуживаемых счетчиков электрической энергии. Обеспечение «хода внутренних часов» и синхронизация времени на приборах учета не более 0,5 с/сут.; |  |  |
| 8 |  | Напряжение питания от сети переменного или постоянного тока должно составлять 3х220/380 В с допустимым отклонением напряжения в пределах ± 20% |  |  |
| 9 |  | Электропотребление, с полным набором электронных модулей, не должно превышать 100 Вт |  |  |
| 10 |  | УСПД должен обеспечивать работоспособность в диапазоне температур от минус 40 до +45 °С |  |  |
| 11 |  | Исполнение едином корпусе. Конструкция должна позволять размещать его как на стандартных панелях, так и в специализированных шкафах |  |  |
| 12 |  | Габаритные размеры ШхВхГ, мм не более 240х250х120 |  |  |
| 13 |  | Должно обеспечивать работу на трансформаторных подстанциях с двумя силовыми трансформаторами без установки дополнительных элементов на ТП (при использовании технологии PLC) |  |  |
| 14 |  | Должно обеспечивать (иметь): - опрос устройств автоматизированной системы (АС); - накопление и сохранение в энергонезависимой памяти измерительной информации, данных о маршрутах передачи данных, номерах и типах используемых каналов, журналов работы устройств АС не менее 12 месяцев, а также передачу данных по интерфейсам RF, PLC, GSM/GPRS в центры сбора и обработки информации. В качестве основного канала до центра сбора и обработки данных используется GSM/GPRS-канал; - функцию самодиагностики; - автоматическое восстановление функций сбора после восстановления питания (при отсутствии резервного питания); - наработку на отказ не менее 100 000 часов; - время восстановления работоспособности на месте установки (заменой модулей) не более 24 часов; Срок службы - не менее 20 лет |  |  |

|  | Устройств локального сбора данных в комплекте: Ноутбук, конвертор USB-RF, Конвертор USB-RS232/RS485, GSM/GPRS модем, блок питания автомобильный, Сумка, USB-GPS приемник, антенна, кабель USB A(M) - USB B(M), Компакт-диск с ПО и РЭ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Требования Заказчика | Требования Участника |
| 1 | Мобильный терминал должен осуществлять связь с устройствами при помощи конверторов по следующим каналам связи: 1) RF (радиоканал): частотный диапазон 433,92±0,87 МГц; не менее 7 частотных каналов; мощность передатчиков не более 10 мВт; скорость обмена 4800 Бод; 2) RS-485/232: скорость обмена от 4,8 до 115,2 кБод; 2-проводный; |  |
| 2 | Состав: Устройств локального сбора данных в комплекте: Ноутбук, конвертор USB-RF, Конвертор USB-RS232/RS485, GSM/GPRS модем, блок питания автомобильный, Сумка, USB-GPS приемник, антенна, кабель USB A(M) - USB B(M), Компакт-диск с ПО и РЭ, Паспорт |  |
| 3 | Напряжение питания от сети переменного или постоянного тока должно составлять 220В с допустимым отклонением напряжения в пределах ± 20% |  |
| 4 | Должно быть предусмотрено электропитание от автомобильной сети и от собственных аккумуляторов |  |
| 5 | Возможность конфигурирования и дистанционного съема данных с однофазных и трехфазных приборов учета для организации учета электроэнергии по интерфейсам RF, RS-232, RS-485 |  |
| 6 | должен иметь возможность передачи данных в систему верхнего уровня для их дальнейшей обработке и хранения |  |
| 7 | Защита от несанкционированного доступа должна выполняться на программном уровне (доступ должен обеспечиваться только при вводе пароля) |  |
| 8 | должен обеспечивать коррекцию (синхронизацию) времени обслуживаемых счетчиков электрической энергии |  |
| 9 | должен обеспечивать работоспособность в диапазоне температур от 0 до 40 °С |  |