Приложение 1-1

Технические характеристики продукции

Комплектация № 1:

Количество: 4 шт.

Технические данные ПКУЭ10 кВ, или аналог в соответствии с нагрузкой:

Высоковольтный модуль (далее-ВМ);

Низковольтный модуль (далее-НМ);

Коэффициент трансформации ТТ-50/5 А;

Коэффициент трансформации ТН-10000/100 В.;

Тип ТН – антирезонансный (НАМИ, НАЛИ или их аналог с антирезонансной обмоткой);

Количество трансформаторов 3 ТТ и 3 (или один трехфазный) ТН;

Класс точности ТН – не хуже 0,5;

Класс точности ТТ – не хуже 0,5S;

Прибор учета CE303 S31 543-JGVZ или его аналог - 1 шт;

Кабель соединительный;

Наличие нагревательного элемента мощностью не менее 80 Вт, с терморегулятором;

Наличие монтажного комплекта крепления ПКУЭ на опору;

Наличие разъединителя РЛНД (с приводом, с монтажным комплектом РЛНД на опору, разборная штанга для отключения разъединителя);

Ограничители перенапряжений ОПН-П-10/12,0/650УХЛ1 –3 шт.;

Рама крепления ОПН на опору;

Степень защиты ПКУ: IP-54 по ГОСТ 14254.

Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ 1

Комплектация № 2:

Количество: 2 шт.

Технические данные ПКУЭ10 кВ:

Высоковольтный модуль (далее-ВМ);

Низковольтный модуль (далее-НМ);

Коэффициент трансформации ТТ-5/5 В.;

Коэффициент трансформации ТН-10000/100 В.;

Тип ТН – антирезонансный (НАМИ, НАЛИ или их аналог с антирезонансной обмоткой);

Количество трансформаторов 3 ТТ и 3 (или один трехфазный) ТН;

Класс точности ТН – не хуже 0,5;

Класс точности ТТ – не хуже 0,5S;

Прибор учета CE303 S31 543-JGVZ или его аналог - 1 шт;

Кабель соединительный;

Наличие нагревательного элемента мощностью не менее 80 Вт, с терморегулятором;

Наличие монтажного комплекта крепления ПКУЭ на опору;

Наличие разъединителя РЛНД (с приводом, с монтажным комплектом РЛНД на опору, разборная штанга для отключения разъединителя);

Ограничители перенапряжений ОПН-П-10/12,0/650УХЛ1 –3 шт.;

Рама крепления ОПН на опору;

Степень защиты ПКУЭ не хуже IP-54.

Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ 1

Комплектация № 3:

Количество: 2 шт.

Технические данные ПКУЭ10 кВ:

Высоковольтный модуль (далее-ВМ);

Низковольтный модуль (далее-НМ);

Коэффициент трансформации ТТ-10/5 В.;

Коэффициент трансформации ТН-10000/100 В.;

Тип ТН – антирезонансный (НАМИ, НАЛИ или их аналог с антирезонансной обмоткой);

Количество трансформаторов 3 ТТ и 3 (или один трехфазный) ТН;

Класс точности ТН – не хуже 0,5;

Класс точности ТТ – не хуже 0,5S;

Прибор учета CE303 S31 543-JGVZ или его аналог - 1 шт;

Кабель соединительный;

Наличие нагревательного элемента мощностью не менее 80 Вт, с терморегулятором;

Наличие монтажного комплекта крепления ПКУЭ на опору;

Наличие разъединителя РЛНД (с приводом, с монтажным комплектом РЛНД на опору, разборная штанга для отключения разъединителя);

Ограничители перенапряжений ОПН-П-10/12,0/650УХЛ1 –3 шт.;

Рама крепления ОПН на опору;

Степень защиты ПКУ: IP-54 по ГОСТ 14254.

Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ 1

Комплектация № 4:

Количество: 2 шт.

Технические данные ПКУЭ10 кВ:

Высоковольтный модуль (далее-ВМ);

Низковольтный модуль (далее-НМ);

Коэффициент трансформации ТТ-15/5 А;

Коэффициент трансформации ТН-10000/100 В.;

Тип ТН – антирезонансный (НАМИ, НАЛИ или их аналог с антирезонансной обмоткой);

Количество трансформаторов 3 ТТ и 3 (или один трехфазный) ТН;

Класс точности ТН – не хуже 0,5;

Класс точности ТТ – не хуже 0,5S;

Прибор учета CE303 S31 543-JGVZ или его аналог - 1 шт;

Кабель соединительный;

Наличие нагревательного элемента мощностью не менее 80 Вт, с терморегулятором;

Наличие монтажного комплекта крепления ПКУЭ на опору;

Наличие разъединителя РЛНД (с приводом, с монтажным комплектом РЛНД на опору, разборная штанга для отключения разъединителя);

Ограничители перенапряжений ОПН-П-10/12,0/650УХЛ1 –3 шт.;

Рама крепления ОПН на опору;

Степень защиты ПКУ: IP-54 по ГОСТ 14254.

Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ 1

Комплектация № 5:

Количество: 1 шт.

Технические данные ПКУЭ10 кВ:

Высоковольтный модуль (далее-ВМ);

Низковольтный модуль (далее-НМ);

Коэффициент трансформации ТТ-30/5 А;

Коэффициент трансформации ТН-10000/100 В.;

Тип ТН – антирезонансный (НАМИ, НАЛИ или их аналог с антирезонансной обмоткой);

Количество трансформаторов 3 ТТ и 3 (или один трехфазный) ТН;

Класс точности ТН – не хуже 0,5;

Класс точности ТТ – не хуже 0,5S;

Прибор учета CE303 S31 543-JGVZ или его аналог - 1 шт;

Кабель соединительный;

Наличие нагревательного элемента мощностью не менее 80 Вт, с терморегулятором;

Наличие монтажного комплекта крепления ПКУЭ на опору;

Наличие разъединителя РЛНД (с приводом, с монтажным комплектом РЛНД на опору, разборная штанга для отключения разъединителя);

Ограничители перенапряжений ОПН-П-10/12,0/650УХЛ1 –3 шт.;

Рама крепления ОПН на опору;

Степень защиты ПКУ: IP-54 по ГОСТ 14254.

Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ 1

Комплектация № 6:

Количество: 1 шт.

Технические данные ПКУЭ 6 кВ:

Высоковольтный модуль (далее-ВМ);

Низковольтный модуль (далее-НМ);

Коэффициент трансформации ТТ-500/5 А;

Коэффициент трансформации ТН-6000/100 В.;

Тип ТН – антирезонансный (НАМИ, НАЛИ или их аналог с антирезонансной обмоткой);

Количество трансформаторов 3 ТТ и 3 (или один трехфазный) ТН;

Класс точности ТН – не хуже 0,5;

Класс точности ТТ – не хуже 0,5S;

Прибор учета CE303 S31 543-JGVZ или его аналог - 1 шт;

Кабель соединительный;

Наличие нагревательного элемента мощностью не менее 80 Вт, с терморегулятором;

Наличие монтажного комплекта крепления ПКУЭ на опору;

Наличие разъединителя РЛНД (с приводом, с монтажным комплектом РЛНД на опору, разборная штанга для отключения разъединителя);

Ограничители перенапряжений ОПН-П-6/12,0/650УХЛ1 –3 шт.;

Рама крепления ОПН на опору;

Степень защиты ПКУ: IP-54 по ГОСТ 14254.

Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ 1

Комплектация № 7:

Количество: 1 шт.

Технические данные ПКУЭ 6 кВ:

Высоковольтный модуль (далее-ВМ);

Низковольтный модуль (далее-НМ);

Коэффициент трансформации ТТ-200/5 В.;

Коэффициент трансформации ТН-6000/100 В.;

Тип ТН – антирезонансный (НАМИ, НАЛИ или их аналог с антирезонансной обмоткой);

Количество трансформаторов 3 ТТ и 3 (или один трехфазный) ТН;

Класс точности ТН – не хуже 0,5;

Класс точности ТТ – не хуже 0,5S;

Прибор учета CE303 S31 543-JGVZ или его аналог - 1 шт;

Кабель соединительный;

Наличие нагревательного элемента мощностью не менее 80 Вт, с терморегулятором;

Наличие монтажного комплекта крепления ПКУЭ на опору;

Наличие разъединителя РЛНД (с приводом, с монтажным комплектом РЛНД на опору, разборная штанга для отключения разъединителя);

Ограничители перенапряжений ОПН-П-6/12,0/650УХЛ1 –3 шт.;

Рама крепления ОПН на опору;

Степень защиты ПКУ: IP-54 по ГОСТ 14254.

Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ 1

Комплектация № 8:

Количество: 2 шт.

Технические данные ПКУЭ 6 кВ:

Высоковольтный модуль (далее-ВМ);

Низковольтный модуль (далее-НМ);

Коэффициент трансформации ТТ-100/5 В.;

Коэффициент трансформации ТН-6000/100 В.;

Тип ТН – антирезонансный (НАМИ, НАЛИ или их аналог с антирезонансной обмоткой);

Количество трансформаторов 3 ТТ и 3 (или один трехфазный) ТН;

Класс точности ТН – не хуже 0,5;

Класс точности ТТ – не хуже 0,5S;

Прибор учета CE303 S31 543-JGVZ или его аналог - 1 шт;

Кабель соединительный;

Наличие нагревательного элемента мощностью не менее 80 Вт, с терморегулятором;

Наличие монтажного комплекта крепления ПКУЭ на опору;

Наличие разъединителя РЛНД (с приводом, с монтажным комплектом РЛНД на опору, разборная штанга для отключения разъединителя);

Ограничители перенапряжений ОПН-П-6/12,0/650УХЛ1 –3 шт.;

Рама крепления ОПН на опору;

Степень защиты ПКУ: IP-54 по ГОСТ 14254.

Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ 1

Комплектация № 9:

Количество: 1 шт.

Технические данные ПКУЭ 6 кВ:

Высоковольтный модуль (далее-ВМ);

Низковольтный модуль (далее-НМ);

Коэффициент трансформации ТТ-40/5 В.;

Коэффициент трансформации ТН-6000/100 В.;

Тип ТН – антирезонансный (НАМИ, НАЛИ или их аналог с антирезонансной обмоткой);

Количество трансформаторов 3 ТТ и 3 (или один трехфазный) ТН;

Класс точности ТН – не хуже 0,5;

Класс точности ТТ – не хуже 0,5S;

Прибор учета CE303 S31 543-JGVZ или его аналог - 1 шт;

Кабель соединительный;

Наличие нагревательного элемента мощностью не менее 80 Вт, с терморегулятором;

Наличие монтажного комплекта крепления ПКУЭ на опору;

Наличие разъединителя РЛНД (с приводом, с монтажным комплектом РЛНД на опору, разборная штанга для отключения разъединителя);

Ограничители перенапряжений ОПН-П-6/12,0/650УХЛ1 –3 шт.;

Рама крепления ОПН на опору;

Степень защиты ПКУ: IP-54 по ГОСТ 14254.

Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ 1

Комплектация № 10:

Количество: 1 шт.

Технические данные ПКУЭ 6 кВ:

Высоковольтный модуль (далее-ВМ);

Низковольтный модуль (далее-НМ);

Коэффициент трансформации ТТ-30/5 В.;

Коэффициент трансформации ТН-6000/100 В.;

Тип ТН – антирезонансный (НАМИ, НАЛИ или их аналог с антирезонансной обмоткой);

Количество трансформаторов 3 ТТ и 3 (или один трехфазный) ТН;

Класс точности ТН – не хуже 0,5;

Класс точности ТТ – не хуже 0,5S;

Прибор учета CE303 S31 543-JGVZ или его аналог - 1 шт;

Кабель соединительный;

Наличие нагревательного элемента мощностью не менее 80 Вт, с терморегулятором;

Наличие монтажного комплекта крепления ПКУЭ на опору;

Наличие разъединителя РЛНД (с приводом, с монтажным комплектом РЛНД на опору, разборная штанга для отключения разъединителя);

Ограничители перенапряжений ОПН-П-6/12,0/650УХЛ1 –3 шт.;

Рама крепления ОПН на опору;

Степень защиты ПКУ: IP-54 по ГОСТ 14254.

Комплектация № 11:

Количество: 1 шт.

Технические данные ПКУЭ 6 кВ:

Высоковольтный модуль (далее-ВМ);

Низковольтный модуль (далее-НМ);

Коэффициент трансформации ТТ-15/5 В.;

Коэффициент трансформации ТН-6000/100 В.;

Тип ТН – антирезонансный (НАМИ, НАЛИ или их аналог с антирезонансной обмоткой);

Количество трансформаторов 3 ТТ и 3 (или один трехфазный) ТН;

Класс точности ТН – не хуже 0,5;

Класс точности ТТ – не хуже 0,5S;

Прибор учета CE303 S31 543-JGVZ или его аналог - 1 шт;

Кабель соединительный;

Наличие нагревательного элемента мощностью не менее 80 Вт, с терморегулятором;

Наличие монтажного комплекта крепления ПКУЭ на опору;

Наличие разъединителя РЛНД (с приводом, с монтажным комплектом РЛНД на опору, разборная штанга для отключения разъединителя);

Ограничители перенапряжений ОПН-П-6/12,0/650УХЛ1 –3 шт.;

Рама крепления ОПН на опору;

Степень защиты ПКУ: IP-54 по ГОСТ 14254.

Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ 1

Комплектация № 12:

Количество: 1 шт.

Технические данные ПКУЭ 6 кВ:

Высоковольтный модуль (далее-ВМ);

Низковольтный модуль (далее-НМ);

Коэффициент трансформации ТТ-5/5 В.;

Коэффициент трансформации ТН-6000/100 В.;

Тип ТН – антирезонансный (НАМИ, НАЛИ или их аналог с антирезонансной обмоткой);

Количество трансформаторов 3 ТТ и 3 (или один трехфазный) ТН;

Класс точности ТН – не хуже 0,5;

Класс точности ТТ – не хуже 0,5S;

Прибор учета CE303 S31 543-JGVZ или его аналог - 1 шт;

Кабель соединительный;

Наличие нагревательного элемента мощностью не менее 80 Вт, с терморегулятором;

Наличие монтажного комплекта крепления ПКУЭ на опору;

Наличие разъединителя РЛНД (с приводом, с монтажным комплектом РЛНД на опору, разборная штанга для отключения разъединителя);

Ограничители перенапряжений ОПН-П-6/12,0/650УХЛ1 –3 шт.;

Рама крепления ОПН на опору;

Степень защиты ПКУ: IP-54 по ГОСТ 14254.

Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ 1

Комплектация № 13:

Количество: 3 шт.

Технические данные ПКУЭ 6 кВ:

Коэффициент трансформации ТТ-50/5 А.

Коэффициент трансформации ТН- 6000/100 В.

Количество трансформаторов 3 ТТ и 3 (или 1трехфазный) ТН.

Класс точности ТН – не хуже 0,5.

Класс точности ТТ – не хуже 0,5S.

Прибор учета CE303 S31 503-JAVZ или его аналог - 1 шт.

Модем: GSM/GPRS модем iRZ ATM2-485, в комплекте с блоком питания 12 В 500 мА (морозостойкий) и GSM – антенной (выносной, антивандальной).

Наличие нагревательного элемента мощностью не менее 80 Вт, с терморегулятором.

Наличие монтажного комплекта крепления ПКУЭ на опору.

Наличие разъединителя РЛНД (с приводом, с монтажным комплектом РЛНД на опору).

Ограничители перенапряжений ОПН-П-6/12,0/650УХЛ1 –3 шт.

Рама крепления ОПН на опору.

Вал привода разъединителя, отключающего – 1 шт.

Вал привода разъединителя, заземляющего – 1 шт.

Траверсы ТМ – 3 – 2 шт.;

Изоляторы опорные ШС10Е – 6 шт.;

Колпачки полиэтиленовые К – 7 – 6 шт.

Степень защиты ПКУ: IP-54 по ГОСТ 14254.

Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ 1

Комплектация № 14:

Количество: 1 шт.

Технические данные ПКУЭ 6 кВ:

Коэффициент трансформации ТТ-100/5 А.

Коэффициент трансформации ТН- 6000/100 В.

Количество трансформаторов 3 ТТ и 3 (или 1трехфазный) ТН.

Класс точности ТН – не хуже 0,5.

Класс точности ТТ – не хуже 0,5S.

Прибор учета CE303 S31 503-JAVZ или его аналог - 1 шт.

Модем: GSM/GPRS модем iRZ ATM2-485, в комплекте с блоком питания 12 В 500 мА (морозостойкий) и GSM – антенной (выносной, антивандальной).

Наличие нагревательного элемента мощностью не менее 80 Вт, с терморегулятором.

Наличие монтажного комплекта крепления ПКУЭ на опору.

Наличие разъединителя РЛНД (с приводом, с монтажным комплектом РЛНД на опору).

Ограничители перенапряжений ОПН-П-6/12,0/650УХЛ1 –3 шт.

Рама крепления ОПН на опору.

Вал привода разъединителя, отключающего – 1 шт.

Вал привода разъединителя, заземляющего – 1 шт.

Траверсы ТМ – 3 – 2 шт.;

Изоляторы опорные ШС10Е – 6 шт.;

Колпачки полиэтиленовые К – 7 – 6 шт.

Степень защиты ПКУ: IP-54 по ГОСТ 14254.

Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ 1

Комплектация № 15:

Количество: 3 шт.

Технические данные ПКУЭ 6 кВ:

Коэффициент трансформации ТТ-150/5 А.

Коэффициент трансформации ТН- 6000/100 В.

Количество трансформаторов 3 ТТ и 3 (или 1трехфазный) ТН.

Класс точности ТН – не хуже 0,5.

Класс точности ТТ – не хуже 0,5S.

Прибор учета CE303 S31 503-JAVZ или его аналог - 1 шт.

Модем: GSM/GPRS модем iRZ ATM2-485, в комплекте с блоком питания 12 В 500 мА (морозостойкий) и GSM – антенной (выносной, антивандальной).

Наличие нагревательного элемента мощностью не менее 80 Вт, с терморегулятором.

Наличие монтажного комплекта крепления ПКУЭ на опору.

Наличие разъединителя РЛНД (с приводом, с монтажным комплектом РЛНД на опору).

Ограничители перенапряжений ОПН-П-6/12,0/650УХЛ1 –3 шт.

Рама крепления ОПН на опору.

Вал привода разъединителя, отключающего – 1 шт.

Вал привода разъединителя, заземляющего – 1 шт.

Траверсы ТМ – 3 – 2 шт.;

Изоляторы опорные ШС10Е – 6 шт.;

Колпачки полиэтиленовые К – 7 – 6 шт.

Степень защиты ПКУ: IP-54 по ГОСТ 14254.

Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ 1

Комплектация № 16:

Количество: 1 шт.

Технические данные ПКУЭ 10 кВ:

Коэффициент трансформации ТТ-50/5 А.

Коэффициент трансформации ТН- 10000/100 В.

Количество трансформаторов 3 ТТ и 3 (или 1трехфазный) ТН.

Класс точности ТН – не хуже 0,5.

Класс точности ТТ – не хуже 0,5S.

Прибор учета CE303 S31 503-JAVZ или его аналог - 1 шт.

Модем: GSM/GPRS модем iRZ ATM2-485, в комплекте с блоком питания 12 В 500 мА (морозостойкий) и GSM – антенной (выносной, антивандальной).

Наличие нагревательного элемента мощностью не менее 80 Вт, с терморегулятором.

Наличие монтажного комплекта крепления ПКУЭ на опору.

Наличие разъединителя РЛНД (с приводом, с монтажным комплектом РЛНД на опору).

Ограничители перенапряжений ОПН-П-10/12,0/650УХЛ1 –3 шт.

Рама крепления ОПН на опору.

Вал привода разъединителя, отключающего – 1 шт.

Вал привода разъединителя, заземляющего – 1 шт.

Траверсы ТМ – 3 – 2 шт.;

Изоляторы опорные ШС10Е – 6 шт.;

Колпачки полиэтиленовые К – 7 – 6 шт.

Степень защиты ПКУ: IP-54 по ГОСТ 14254.

Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ 1

Комплектация № 17:

Количество: 2 шт.

Технические данные ПКУЭ 10 кВ:

Коэффициент трансформации ТТ-50/5 А.

Коэффициент трансформации ТН- 10000/100 В.

Количество трансформаторов 3 ТТ и 3 (или 1трехфазный) ТН.

Класс точности ТН – не хуже 0,5.

Класс точности ТТ – не хуже 0,5S.

Прибор учета CE303 S31 503-JAVZ или его аналог - 1 шт.

Модем: GSM/GPRS модем iRZ ATM2-485, в комплекте с блоком питания 12 В 500 мА (морозостойкий) и GSM – антенной (выносной, антивандальной).

Наличие нагревательного элемента мощностью не менее 80 Вт, с терморегулятором.

Наличие монтажного комплекта крепления ПКУЭ на опору.

Наличие разъединителя РЛНД (с приводом, с монтажным комплектом РЛНД на опору).

Ограничители перенапряжений ОПН-П-10/12,0/650УХЛ1 –3 шт.

Рама крепления ОПН на опору.

Вал привода разъединителя, отключающего – 1 шт.

Вал привода разъединителя, заземляющего – 1 шт.

Траверсы ТМ – 3 – 2 шт.;

Изоляторы опорные ШС10Е – 6 шт.;

Колпачки полиэтиленовые К – 7 – 6 шт.

Степень защиты ПКУ: IP-54 по ГОСТ 14254.

Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ 1

Комплектация № 18:

Количество: 2 шт.

Технические данные ПКУЭ 10 кВ:

Коэффициент трансформации ТТ-150/5 А.

Коэффициент трансформации ТН- 10000/100 В.

Количество трансформаторов 3 ТТ и 3 (или 1трехфазный) ТН.

Класс точности ТН – не хуже 0,5.

Класс точности ТТ – не хуже 0,5S.

Прибор учета CE303 S31 503-JAVZ или его аналог - 1 шт.

Модем: GSM/GPRS модем iRZ ATM2-485, в комплекте с блоком питания 12 В 500 мА (морозостойкий) и GSM – антенной (выносной, антивандальной).

Наличие нагревательного элемента мощностью не менее 80 Вт, с терморегулятором.

Наличие монтажного комплекта крепления ПКУЭ на опору.

Наличие разъединителя РЛНД (с приводом, с монтажным комплектом РЛНД на опору).

Ограничители перенапряжений ОПН-П-10/12,0/650УХЛ1 –3 шт.

Рама крепления ОПН на опору.

Вал привода разъединителя, отключающего – 1 шт.

Вал привода разъединителя, заземляющего – 1 шт.

Траверсы ТМ – 3 – 2 шт.;

Изоляторы опорные ШС10Е – 6 шт.;

Колпачки полиэтиленовые К – 7 – 6 шт.

Степень защиты ПКУ: IP-54 по ГОСТ 14254.

Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ 1

Начальник отдела учета электроэнергии                                                         С.А. Тимченко