| СОГЛАСОВАНО: Первый заместитель директора – главный диспетчер Филиала АО «СО ЕЭС» Амурское РДУ ____________________ В.Е. Костин «___» ______________ 2018 г. Первый заместитель Генерального директора - главный инженер Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Востока ____________________А.В. Татаринков «___» ______________ 2018 г. | Утверждаю: Заместитель Генерального директора по техническим вопросам – главный инженер АО «ДРСК» __________________ А.В. Михалев «___» _______________ 2018 г. |
| --- | --- |

Технические требования

на разработку проектной и рабочей документации

«Строительство двух ЛЭП 110 кВ Белогорск – Маслозавод № 1 и № 2»

Цель:

Строительство двух ЛЭП 110 кВ Белогорск – Маслозавод № 1 и № 2» для электроснабжения объектов ООО МЭЗ «Амурский».

Основание:

Договор технологического присоединения с АО «КРДВ» от 13.04.2018 № 166.

Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденные 06.04.2018.

Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ДРСК» от 04.04.2018 № 15-10/64/426.

1. Конструктивное исполнение ЛЭП:

1.1. Количество цепей: определить проектом. При невозможности прохождения двух одноцепных ЛЭП обосновать и определить проектом способ подвески проводов по одной двухцепной ЛЭП;

1.2. Протяженность проектируемой ЛЭП: 4,2 км (уточнить проектом);

1.3. Исполнение ЛЭП:

1.3.1. По основной трассе – воздушное. В случае невозможности выполнения протяженности всей трассы (или части трассы) в воздушном исполнении, применить кабельное исполнение (КЛ) (технические требования по КЛ указаны в п. 1.5);

1.3.2. Заходы на РУ 110 кВ ПС 220 кВ Белогорск выполнить с привязкой к техническим решениям по реконструкции ПС 220 кВ Белогорск (расширение ОРУ 110 кВ на две линейные ячейки для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК»);

1.3.3. Заходы на ПС 110 кВ Маслозавод выполнить с привязкой к техническим решениям по строительству ПС 110 кВ Маслозавод, с учетом захода ВОЛС в помещение связи и с учётом перспективного расширения ПС и перевода на класс напряжения 110/35/10 кВ.

1.4. Технические требования для ВЛ:

1.4.1. Конструктивное исполнение опор (типовые унифицированные решетчатые, многогранные, опоры из гнутого профиля) определить проектом на основании технико-экономического сравнения. Предусмотреть антикоррозийную защиту металлоконструкций опор, выполненную методом горячего или термодиффузионного оцинкования.

1.4.2. Выбор типа фундаментов (грибовидный ж/б, трубный, винтовые сваи) для закрепления опор в грунте выполнить согласно выбранному типу опор. Предусмотреть гидроизоляцию конструкций, соприкасающихся с грунтом (фундаментов, ригелей и др.).

1.4.3. Применить провод марки АС, сечение определить на основании расчетов электроэнергетических режимов и токов КЗ в соответствии с п. 5.2.1 технического задания.

1.4.4. По всей длине ВЛ для защиты от грозовых перенапряжений предусмотреть подвеску грозозащитного троса. Сечение грозотроса проверить на термическую стойкость, по результатам расчетов перспективных токов КЗ.

1.4.5. Тип и марку изоляции определить проектом, согласовать с Заказчиком.

1.4.6. Применить линейную, сцепную, поддерживающую, натяжную, соединительную арматуру и протекторы спирального типа.

1.4.7. Предусмотреть на ВЛ установку гасителей вибрации, марку и тип определить проектом.

1.5. Технические требования для КЛ:

1.5.1. Силовой кабель принять одножильный с изоляцией из сшитого полиэтилена, с усиленной оболочкой, с продольной герметизацией жилы кабеля, продольной и поперечной герметизацией экрана. Выбор сечения токоведущей жилы и экрана кабеля выполнить на основании расчетов электроэнергетических режимов и токов КЗ в соответствии с п. 5.2.1 технического задания.

1.5.2. Концевые и соединительные муфты применить сухого исполнения.

1.5.3. Марку и производителя кабеля и кабельных муфт определить в проекте. Получить письменное подтверждение завода-изготовителя: об обеспечении требуемой пропускной способности КЛ, при соблюдении предусмотренных проектами условий прокладки; о технологическом соответствии предусмотренного проектом кабеля и кабельной арматуры.

1.5.4. Способ заземления экранов силового кабеля, необходимость транспозиции определить в проекте. Схему заземление экранов силового кабеля предусмотреть с

использованием заземляющих коробок со степенью защиты не менее IP-68 при подземном способе размещения и IP-54 при размещении на металлоконструкциях.

1.5.5. Для защиты кабелей от механических повреждений предусмотреть прокладку каждой КЛ в индивидуальных железобетонных лотках, закрываемых железобетонными плитами. Лотки должны быть уложены в траншею на подготовленную песчано-гравийную подушку высотой не менее 100 мм, стыки лотков загерметезированы.

1.5.6. Укладку кабелей в лоток предусмотреть на песчано-гравийную подушку с расположением кабелей трех фаз треугольником и скреплением кабельным скотчем (стяжками, хомутами). Крепления не должны иметь замкнутых металлических контуров вокруг жил кабеля. Засыпку кабеля произвести песчано-гравийной смесью с тепловыми сопротивлением, обеспечивающим требуемую пропускную способность КЛ.

1.5.7. Предусмотреть защиту от механических повреждений участков кабелей, прокладываемых по телу опор. Защитная конструкция и крепления не должны иметь замкнутых металлических контуров вокруг жил кабеля.

1.5.8. В местах пересечения с дорогами и коммуникациями, прокладку кабелей предусмотреть в полиэтиленовых трубах. Предусмотреть по одной резервной трубе на каждую цепь. Входы и выходы кабелей из труб, а также торцы резервных труб должны быть загерметизированы. Подготовку трассы на участках прокладки кабеля в трубах предусмотреть способом горизонтально-направленного бурения.

1.5.9. При пересечении с теплопроводом прокладку кабеля произвести над ним. При этом расстояние между кабелем и перекрытием теплопровода должно быть не менее 1 м, а в стесненных условиях – не менее 0,5 м. Теплопровод на участке пересечения плюс 3 м по каждую сторону от крайних кабелей должен иметь такую теплоизоляцию, чтобы температура земли не повышалась более чем на 5 °С в любое время года.

1.5.10. Для защиты от перенапряжений по концам проектируемых КЛ 110 кВ предусмотреть установку ОПН-110 кВ.

1.6. Все технические решения выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ (7-ое издание), действующими НТД и инструкциями завода-изготовителя силового кабеля и арматуры.

1.7. Организация связи по ЛЭП:

1.7.1. Для организации связи, телемеханики и АИИС КУЭ предусмотреть строительство ВОЛС самонесущим кабелем с антитрекинговым покрытием, место крепления которого расположить ниже несущих траверс, от подстанции 
ПС 110 кВ Маслозавод до ДП Белогорского РЭС. Количество волокон принять 24 (G.652).

1.7.2. При строительстве КЛ предусмотреть прокладку ВОЛС в одном из кабельных лотков в защитной трубе под закрываемыми железобетонными плитами.

1.7.3. Соединительные оптические муфты разместить на кабельных опорах с использованием устройств для намотки технологического запаса ВОК. Выполнить защиту подъема ВОК на опору.

1.8. Прочие условия для строящейся ЛЭП:

- обеспечить проезды (съезды) к опорам ВЛ для выполнения ремонтно- эксплуатационных работ;

- расчистка трасс ЛЭП от растительности, с соблюдением требований ПУЭ;

- ширину просеки ЛЭП установить не менее ширины охранной зоны в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

| Заместитель директора - главный инженер филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС» | А.А. Воробьев |
| --- | --- |

Согласовано

| Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту - начальник управления | М.Н. Голота |
| --- | --- |
| Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению - начальник управления | Ю.Б. Кантовский |
| Начальник управления перспективного развития и технологического присоединения | П.Г. Чеховский |