| СОГЛАСОВАНО: Первый заместитель директора – главный диспетчер Филиала АО «СО ЕЭС» Амурское РДУ __________________В.Е. Костин «___» ________________ 2018 г. Первый заместитель Генерального директора – главный инженер Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Востока _________________А.В. Татаринков «___» ________________ 2018 г. | Утверждаю: Заместитель Генерального директора по техническим вопросам – главный инженер АО «ДРСК» __________________ А.В. Михалев «___» ____________2018 г. |
| --- | --- |

Технические требования

на разработку проектной и рабочей документации

на строительство ПС 110 кВ Маслозавод

Цель:

Строительство ПС 110 кВ Маслозавод.

Основание:

Договор технологического присоединения с АО «КРДВ» от 13.04.2018 № 166.

Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденные 06.04.2018.

Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ДРСК» от 04.04.2018 № 15-10/64/426.

1. Конструктивно-планировочные решения и схема электрических соединений ПС.

1.1. Исполнение РУ-110 кВ принять открытым (ОРУ) с применением блоков КТПБ -110 кВ заводского изготовления и жесткой ошиновки.

1.2. Схему электрических соединений для ОРУ-110 кВ принять: 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий».

1.3. Исполнение РУ-10 кВ принять: комплектное распределительное устройство внутренней установки, с коридором обслуживания, двухрядным расположением ячеек двустороннего обслуживания в модульном здании       (КРУМ-10 кВ).

1.4. Схему электрических соединений для КРУМ-10 кВ принять: 10-1 «Одна, секционированная выключателем, система шин». Количество линейных ячеек не менее 6, уточнить проектом. Предусмотреть установку резервных ячеек, не менее 2-х шт. на каждую секцию.

Требования к РУ 10 кВ.

Ячейка должна иметь:

•	Межшкафные перегородки отсека сборных шин и разделение шкафа  перегородками   на  отсеки   СШ,   отсека   выключателя  и  линейного  отсека  для

локализации  повреждений в пределах одного отсека.

•	Направление выброса аварийного клапана сброса давления вверх.

•	Расположение шин – верхнее.

•	Раздельный доступ к кабельному отсеку и отсеку выключателя.

•	Стационарные индикаторы наличия напряжения.

•	Быстродействующий заземлитель с пружинным приводом.

1.5. Предусмотреть установку модульного здания ОПУ для размещения панелей РЗА, собственных нужд, оперативного тока, учета электрической энергии, оборудования, СДТУ, организации рабочего места оперативного персонала.

1.6.  Размещение, размеры, конфигурацию помещений и возможность совмещения модульных зданий ОПУ, КРУМ-10 кВ определить проектом с учётом перспективного расширения ПС и перевода на класс напряжения 110/35/10 кВ.

1.7. Конструктивные решения по модульным зданиям ОПУ, КРУМ-10 кВ:

– здание каркасного типа;

– стены наружные – сэндвич-панели с негорючим утеплителем, несущую и теплоизоляционную способность определить проектом. Предусмотреть устройство антисейсмических поясов, диафрагм жесткости;

– окна в ОПУ – из поливинилхлоридного профиля, поворотно-откидные;

– электроснабжение предусмотреть от проектируемой сети 0,4 кВ собственных нужд ПС;

– внутреннее электрическое освещение – выполнить в соответствии с требованиями СНиП 23.1/2.1.1.1278-03, ПУЭ и современных энергосберегающих технологий;

– система отопления – электроотопление от проектируемой сети 0,4 кВ собственных нужд ПС, выполнить с применением современных энергосберегающих технологий;

– систему поддержания микроклимата – выполнить с учётом технических характеристик устанавливаемого оборудования и санитарных норм;

1.8. Фундаменты для установки модульных зданий ОПУ, КРУМ-10 кВ, оборудования ОРУ-110 кВ применить поверхностные, лежневые заводского исполнения.

1.9. Фундаменты, систему маслоулавливания (маслоприемники, маслосборник, маслоотводы), ошиновку для трансформаторов выполнить таким образом, чтобы в перспективе возможно было установить трансформаторы следующие по шкале мощности без дополнительной реконструкции.

1.10. Выполнить расчет и проектирование контура заземления, молниезащиты и защиту от атмосферных и внутренних перенапряжений.

1.11. Прокладку кабельной продукции (силовых и контрольных кабелей) выполнить в поверхностных железобетонных лотках и поверхностных коробах, с учетом организации проезда по территории ПС.

1.12. Ячейки ТСН принять, как отдельно стоящие шкафы КРУН-10 закрытого типа, подключаемые к секциям 10 кВ через линейные ячейки.

1.13. Ограждение периметра территории ПС принять сплошное железобетонное с охранным заграждением типа «Егоза», частично выполнить облегчённое ограждение со стороны ПС 35 кВ Промышленная (общая для двух ПС часть ограждения). Предусмотреть два въезда на территорию подстанции.

1.14. Предусмотреть установку на ПС системы безопасности и защиты от несанкционированного проникновения, с организацией видеонаблюдения, в комплексе с пожаро-охранной сигнализацией выполненной в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности, СНиП, ГОСТ. Обеспечить вывод сигналов системы безопасности на ДП БелРЭС. Выбор технических средств системы безопасности согласовать с Заказчиком.

1.15. Оперативный ток принять постоянный. Предусмотреть установку комплектной системы оперативного постоянного тока в составе:

– зарядно-выпрямительные устройства блочно-модульного исполнения - 2 шт.;

– встраиваемая, герметизированная, необслуживаемая АКБ расчётной ёмкости - 1 шт.;

– система распределения;

– устройство контроля (в том числе пофидерного), автоматики и дистанционного мониторинга.

1.16. Собственные нужды ПС, сформировать на панелях в составе щита СН выполненного на современной элементной базе. Установку щита СН предусмотреть в ОПУ.

1.17. Наружное и внутреннее освещение помещений и ОРУ выполнить с применением светодиодных светильников.

1.18. Отопление помещений выполнить с применением энергосберегающих технологий.

1.19. Предусмотреть оперативную электромагнитную блокировку.

2. Основное силовое электрооборудование

2.1. Силовые трансформаторы принять двухобмоточные, с естественной циркуляцией масла, принудительной циркуляцией воздуха, с устройством регулирования напряжения под нагрузкой мощностью 25 МВА каждый. Для обеспечения возможности последующей замены трансформаторов на трёхобмоточные принять их без расщепления обмотки НН.

2.2. Трансформаторы собственных нужд принять герметичного исполнения типа ТМГ. Мощность ТСН определить проектом.

2.3. Выключатели 110 кВ, устанавливаемые на ОРУ-110 кВ, принять элегазовые, колонкового типа с выносными трансформаторами тока.

2.4. Выключатели 10 кВ, в составе ячеек КРУМ-10 кВ, применить вакуумные.

2.5. Разъединители 110 кВ принять горизонтально – поворотного типа с двигательным приводом разъединителей и заземлителей.

2.6. Трансформаторы напряжения 110 кВ принять отдельно стоящие, емкостные, антирезонансные, маломасляные, необслуживаемые, поставляемые в полностью собранном в заводских условиях.

2.7. Трансформаторы напряжения 10 кВ принять антирезонансные необслуживаемые.

2.8. В случае применения литых измерительных трансформаторов применить класс изоляции «а».

2.9. В случае определения проектными решениями необходимости установки на ПС устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю, применить дугогасящее устройство конденсаторного типа с автоматическим регулированием.

2.9. Для защиты оборудования от грозовых перенапряжений предусмотреть установку ОПН. Место установки ограничителей перенапряжения нелинейных определить проектом.

2.10. Тип и марки выбранного оборудования согласовать с заказчиком.

3. Оборудование РЗА

3.1. В качестве защиты оборудования подстанции применить устройства РЗА на микропроцессорной базе.

3.2. На панелях защит в ОПУ предусмотреть микропроцессорные терминалы: защит двухобмоточных трансформаторов, защиты и автоматики вводов трансформаторов 110 кВ, регулирования напряжения, центральной сигнализации, защиты и автоматики ТН-110 кВ, оперативной блокировки.

3.3. На лицевой стороне панелей предусмотреть мнемосхему с силовыми трансформаторами, выключателями вводов 110 кВ, 10 кВ, СВ-10 кВ, трансформаторами напряжения 110 кВ, трансформаторами напряжения 10 кВ. Панели оборудовать ключами управления, световой сигнализацией положения выключателей, цифровыми многофункциональными электроизмерительными приборами класса 0,5 (амперметры, киловольтметры, анализаторы параметров сети), указателями положения РПН.

3.4. Предусмотреть на вводных, линейных, секционной ячейках, шинных ТН КРУМ 10 кВ релейную защиту и автоматику на микропроцессорных терминалах. Ключи управления, цифровые электроизмерительные приборы класса 0,5 (амперметры, киловольтметры, анализаторы параметров сети), предусмотреть возможность дистанционного управления выключателями в КРУМ-10 кВ с применением пульта дистанционного управления.

3.5. Быстродействующую защиту от дуговых замыканий ячеек КРУМ-10 кВ выполнить с применением оптоволоконных датчиков.

3.6. Трансформаторы тока 10 – 110 кВ применить с обмотками класса 0,5 для цепей измерения, 0,5S для цепей учёта и 10Р для цепей РЗА с учетом расчета термической и динамической стойкости на ток К.З. Климатическое исполнение - в соответствии с параметрами окружающей среды по месту установки. Схему включения трансформаторов тока определить проектом.

3.7. В линейных ячейках 10 кВ установить по три трансформатора тока с тремя вторичными обмотками классом точности 0,5/0,5S/10Р. На вводных ячейках 10 кВ установить по три трансформатора тока с четырьмя вторичными обмотками 0,5/0,5S/10Р/10Р.

3.8. Измерительные трансформаторы напряжения принять классом точности 0,5 с отдельными обмотками для измерений и учета электроэнергии. Нагрузочная способность вторичной обмотки должна соответствовать нагрузке подключаемых вторичных цепей, климатическое исполнение – в соответствии с параметрами окружающей среды по месту установки.

3.9. Резервирование вторичных цепей трансформаторов напряжения 10 кВ, трансформаторов напряжения 110 кВ выполнить в релейных отсеках КРУМ-10 кВ и на панелях в ОПУ. АЧР и ЧАПВ присоединений 10 кВ выполнить в составе микропроцессорных терминалов ТН -10 кВ.

3.10. Тип и марки выбираемого оборудования, комплектацию и расположение панелей в ОПУ, согласовать с заказчиком.

3.10. Для подключения микропроцессорных устройств применить экранированный контрольный кабель не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, предназначенный для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях.

3.11. Предусмотреть проектом расчёты и при необходимости предусмотреть мероприятия обеспечению электромагнитной совместимости.

3.12. Подключение микропроцессорных терминалов защит осуществить по интерфейсу RS-485 и Ethernet к серверу ТМ, c разделением по секциям и уровням напряжения.

4. Средства учета электроэнергии

4.1. Систему учета электроэнергии организовать:

4.1.1. На вводах 110 кВ. Место установки счетчиков электрической энергии определить проектом и согласовать с Заказчиком.

4.1.2. На вводах и фидерах 10 кВ. Место установки счетчиков электрической энергии определить проектом и согласовать с Заказчиком.

4.1.3. На вводах 0,4 кВ СН № 1, 2. Место установки приборов учёта электрической энергии определить на вводных панелях щита СН в ОПУ. В зависимости от величины максимальной расчетной нагрузки на вводах 0,4 кВ ТСН № 1, 2 предусмотреть возможность установки счетчиков непосредственного включения. В случае принятия проектом счетчиков полукосвенного включения, измерительные трансформаторы тока 0,4 кВ принять классом точности 0,5S; нагрузочная способность вторичной обмотки должна соответствовать нагрузке подключаемых вторичных цепей; климатическое исполнение - в соответствии с параметрами окружающей среды по месту установки.

4.2. Требуемые характеристики счетчиков электроэнергии:

- учет активно-реактивной энергии в двух направлениях;

- класс точности 0,5S – для активной энергии, 1 – для реактивной энергии;

- номинальное напряжение 3*57,7/100 В;

- номинальный (максимальный) ток 5(7,5) А;

- возможность подключения резервного питания;

- фиксирование и хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 90 дней и более;

- диапазон температур от - 40 до +55оC;

- наличие 2-х интерфейсов связи RS 485.

Тип приборов учета определить с учетом возможности интегрирования в действующую АИИС КУЭ подстанций филиала «Амурские ЭС», выполненную на базе программного обеспечения Пирамида 2.0, согласовать с Заказчиком.

4.3. Провести проверку загрузки вторичных цепей ТТ и ТН в зависимости от номинальных значений выбираемого оборудования и протяженности трасс.

4.4. Чувствительность системы учета электроэнергии должна соответствовать минимальной расчетной нагрузке присоединения.

4.5. Предусмотреть возможность замены электросчётчика и (или) подключения образцового счетчика без отключения измерительных цепей, с применением испытательных коробок типа ЛИМГ (кроме счетчиков непосредственного включения).

4.6. Приборы учета электроэнергии присоединений 110/10/0,4 кВ подключить к УСПД. Тип УСПД и его спецификацию определить проектом и согласовать с Заказчиком.

4.7. Предусмотреть автоматизированную передачу данных приборов учета электроэнергии в АО «ДРСК» и филиал АО «ДРСК» «Амурские ЭС» с использованием основных и резервных каналов передачи данных.

4.8. Оборудование уровня ИВКЭ (УСПД), а также коммуникационное оборудование разместить в проектируемом ОПУ с установкой в специализированных шкафах для защиты от атмосферных и механических воздействий, несанкционированного доступа. Установку шкафов выполнить, с учетом обеспечения удобства доступа, монтажа и эксплуатации оборудования.

4.9. Спецификацию элементов оборудования системы учета электроэнергии согласовать с Заказчиком в обязательном порядке.

4.10. Для повышения надёжности хранения и получения коммерческой информации при пропадании питания должны быть предусмотрены соответствующие технические решения по обеспечению питания электросчётчиков от независимого резервного источника питания.

5. Организация связи

5.1. Оборудование СДТУ разместить в отдельном помещении ОПУ.

5.2. Запроектировать сбор и передачу телеинформации (ССПИ) в Амурское РДУ и ДП Белогорского РЭС СП «ЦЭС» и ДП АмЭС по двум независимым каналам связи, исключающим возможность одновременного отказа (вывода из строя) по общей причине.

5.3. Для обеспечения совместимости оборудования, проектируемых каналов связи, с существующим оборудованием передачи данных АмЭС, РДУ и ФСК – согласовать тип и модель оборудования связи с соответствующими организациями. Предусмотреть доукомплектацию существующего оборудования на ДП Белогорского РЭС СП «ЦЭС», при необходимости – в Амурском РДУ и ДП АмЭС. Для организации резервного канала связи по ВОЛС запроектировать строительство ВОЛС между комнатами связи ПС 110 кВ Маслозавод и ПС 35 кВ Промышленная емкостью на 16 ОВ.

5.4. Организовать резервный канал передачи данных ТМ с помощью аппаратуры пакетной передачи по GSM.

5.5. Оснастить ПС 110 кВ Маслозавод телефонной связью с оперативным персоналом Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Востока и ДП Белогорского РЭС СП «ЦЭС» и ДП АмЭС по двум независимым каналам связи.

5.6. Телемеханизацию ПС 110 кВ Маслозавод выполнить в полном объёме (телеуправление, телеизмерение, телесигнализация) по всем присоединениям на аппаратуре типа КП «Исеть» с МИП Satec PM130E-PLUS или аналогичной, которая будет полностью совместима с существующей на уровне аппаратного и программного обеспечения, мониторинга и управления, с использованием микропроцессорных измерительных преобразователей.

5.7. Предусмотреть установку сервера на базе промышленного компьютера MOXA DA682A c предустановленным системным ПО и ОИК, полностью совместимого с существующей системой на уровне аппаратного и программного обеспечения, мониторинга и управления. Подключение микропроцессорных терминалов защит осуществить к МИП через «сухие контакты» для передачи основных сигналов ТС и сигналов ТУ, а также по интерфейсу RS-485 (протокол Modbus) к серверу ТМ (телемеханики) через преобразователи интерфейса c разделением по секциям и уровням напряжения. Перечень сигналов ТС, ТУ, ТИ согласовать с филиалом АО «ДРСК» «Амурские ЭС», Филиалом АО «СО ЕЭС» Амурское РДУ.

5.8. Произвести расчеты количества передаваемой телеинформации с 
ПС 110 кВ Маслозавод и программно-аппаратные возможности приема, обработки и трансляции ОИК Белогорского РЭС, ДП филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС».

5.9. Размещение аппаратуры связи, телемеханики по стороне 110 кВ, ИБП выполнить в шкафах 42U. Оборудование телемеханики по стороне 10 кВ разместить в релейном отсеке выключателей 10 кВ.

5.10. Количество каналов передачи данных и связи в направлении 
ПС 110 кВ Маслозавод – ДП Белогорский РЭС, ДП СП «ЦЭС», определить проектом и согласовать с заказчиком.

5.11. Для резервирования электропитания аппаратуры связи и телемеханики на ПС 110 кВ Маслозавод применить систему АВР запитанную от двух секций ЩСН и ИБП с технологией двойного преобразования (On-line) 19” исполнения с коэффициентом мощности не менее 90%, с внешними аккумуляторными батареями, рассчитанными на время автономной работы не менее 6 часов. Систему мониторинга ИБП осуществить по протоколу SNMP. Мониторинг параметров АВР осуществить по протоколу МЭК-104. ИБП и АВР разместить в отдельном шкафу 42U. Схему шкафа электропитания согласовать с филиалом АО «ДРСК» «Амурские электрические сети».

5.12. Питание МИП осуществить от отдельного ИБП (источника бесперебойного питания) с технологией двойного преобразования (On-line) 19” исполнения с коэффициентом мощности не менее 90%, с внешними аккумуляторными батареями, рассчитанными на время автономной работы не менее 6 часов.

5.13. Предусмотреть систему микроклимата комнаты связи на базе блока СРК-М2 или аналогичном. Установить систему кондиционирования с зимним пакетом.  Предусмотреть вывод информации о температуре аккумуляторных батарей ИБП и комнаты связи на ДП Белогорского РЭС.

| Зам. директора - главный инженер филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС» | А.А. Воробьев |
| --- | --- |
| Согласовано: |  |
| Зам. главного инженера по эксплуатации и ремонту - начальник департамента АО «ДРСК» | М.Н. Голота |
| Начальник службы РЗАИ | А.Ю. Смирных |
| Начальник отдела учета электроэнергии | С.А. Тимченко |
| Зам. начальника ЦССТДУ | А.В. Бородавкин |
| Начальник СПР | Д.А. Гриднев |
| Начальник ЦДИАС | С.В. Крутько |