

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

(АО «ДРСК»)

**Протокол №** **597/МТПиР-Р**

**Закупочной комиссии по открытого электронного запроса предложений на право заключения договора поставки: *«Высоковольтные пункты коммерческого учета 6-10 кВ (в рамках внедрения АИИС КУЭ в филиалах АО «ДРСК») для нужд филиалов Приморские и Хабаровские электрические сети»* (Лот № 3042.1 ГКПЗ 2018)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **г. Благовещенск** |  | «27» сентября 2018 |

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** Члены постоянно действующей Закупочной комиссии АО «ДРСК» 1 уровня

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников*
2. *Об отклонении заявки ООО «Энерготехмонтаж»*
3. *Об отклонении заявки ООО " КИЛОВОЛЬТ»*
4. *Об отклонении заявки ЗАО «Новации и бизнес в энергетике»*
5. *О признании заявок участников соответствующими условиям запроса предложений*
6. *О проведении переторжки*

***ВОПРОС №1. «О рассмотрении результатов оценки заявок Участников»***

**РЕШИЛИ:**

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять цены, полученные на процедуре вскрытия конвертов с заявками участников запроса предложений.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дата и время внесения изменений в заявку** | **Наименование участника** | **Заявка без НДС** | **Заявка с НДС** | **Ставка НДС** |
| 1 | 21.08.2018 08:55 | ***ООО "ДэлисГрупп"***  ИНН/КПП 7724723977/623001001  ОГРН 1097746666742 | ***8 915 415.40*** | 10 520 190.17 | 18% |
| 2 | 23.08.2018 13:36 | ***ООО "Энерготехмонтаж"***  ИНН/КПП 7722699172/772201001  ОГРН 1097746661870 | ***6 237 627.12*** | 7 360 400.00 | 18% |
| 3 | 24.08.2018 15:20 | ***АО "Электротехнические заводы "Энергомера"***  ИНН/КПП 2635133470/263550001  ОГРН 1102635005384 | ***10 956 689.00*** | 12 928 893.02 | 18% |
| 4 | 25.08.2018 10:56 | ***ООО "КИЛОВОЛЬТ"***  ИНН/КПП 3665106852/366401001  ОГРН 1153668013751 | ***5 743 879.96*** | 6 777 778.35 | 18% |
| 5 | 27.08.2018 06:34 | ***ООО "ГлавЭлектроСнаб"***  ИНН/КПП 5405444726/540501001  ОГРН 1115476141296 | ***6 768 110.59*** | 7 986 370.50 | 18% |
| 6 | 27.08.2018 06:52 | ***ЗАО «Новации и бизнес в энергетике»***  ИНН/КПП 7424022191/742401001  ОГРН 1057436009531 | ***10 940 277.89*** | 12 909 527.91 | 18% |
| 7 | 27.08.2018 08:37 | ***АО «Дальневосточная электротехническая компания»***  ИНН/КПП 2723051681/272301001  ОГРН 1022701190302 | ***10 931 641.53*** | 12 899 337.01 | 18% |

***ВОПРОС 2 «Об отклонении заявки ООО «Энерготехмонтаж»***

**РЕШИЛИ:**

Отклонить заявку Участника ***ООО «Энерготехмонтаж»***от дальнейшего рассмотрения как несоответствующую требованиям п.п. 2.8.2.4 пп. б) Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| В предложении Участника отсутствуют:  1.Декларации соответствия и протоколы испытаний, на основании которых были выданы декларации соответствия на ТТ и ТН 6-10 кВ и ОПН 6-10 кВ , что не соответствует пункту 4.5 Технического задания.  2. Отсутствуют протоколы испытаний литых ТТ и ТН 6-10 кВ с уровнем изоляции «а», согласно ГОСТ 1516.3, с результатам измерения уровня частичных разрядов, что не соответствует пункту 4.6 Технического задания.  3. Отсутствуют:  – контрольный экземпляр документации на поставляемую продукцию (паспорт, формуляр, инструкция по эксплуатации, отсканированная копия свидетельства об утверждении типа средств измерений, принципиальная электрическая схема с перечнем элементов, полные характеристики продукции).  – документация подтверждающая безопасность оборудования в соответствии с:  • Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»  • Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».  • Трансформаторы тока должны иметь декларацию соответствия ГОСТ 7746-2015(п.6.3.4; разд.7);  • Трансформаторы напряжения должны иметь декларацию соответствия ГОСТ 1983-2015 (п.6.10.4, 6.12 (в части испытаний вторичных обмоток); разд.7);.  • ОПН должны иметь декларацию соответствия ГОСТ 16357-83 (п.3.1.15, 3.5), ГОСТ12.2.007.0-75 (п.3.3.1, 3.3.3), ГОСТ 52725-2007 (п.6.4.10, 6.5).  • Декларация о соответствии должна удовлетворять требованиям ГОСТ Р 56532-2015 и действовать до момента поставки оборудования.  – Для средств измерений документы, по утверждению федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии, внесенных в федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.  – отсканированные копии документов деклараций соответствия и протоколы исследований (испытаний) с положительным результатом, проведенных в аккредитованной, в соответствии с 184-ФЗ, испытательной лаборатории, на основании которых были выданы декларации соответствия на трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, ОПН.  – протоколы (полный текст) квалификационных испытаний литых ТТ и ТН 6-35 кВ с уровнем изоляции «а» согласно ГОСТ 1516.3, с результатами измерения уровня частичных разрядов согласно ГОСТ 7746-2015 п. 6.3.6, и ГОСТ 1983-2015 п. 6.12.5.,  что **не соответствует** условиям Раздела 4 (пункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6) Техническому заданию заказчика.  *По результатам* ***дополнительной экспертизы*** *замечание* ***не снято****. Не получен ответ на дополнительный запрос.* |

***ВОПРОС 3 «Об отклонении заявки ООО «КИЛОВОЛЬТ»***

**РЕШИЛИ:**

Отклонить заявку Участника ***ООО «КИЛОВОЛЬТ»*** от дальнейшего рассмотрения как несоответствующую требованиям п.п. 2.8.2.4 пп. б) Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| 1. В Техническом предложении Участника, в разделе 5 по всем комплектациям отсутствуют монтажные комплекты крепления ПКУЭ и рама крепления ОПН на опору, что **не соответствует** Приложению № 1-1 «Технические характеристики продукции», в котором для каждой комплектации установлено следующее требование: *«наличие монтажного комплекта крепления ПКУЭ и рамы крепления ОПН на опору».*  Участник в своем ответе на дополнительный запрос ***полностью заменил техническое предложение,*** что является изменением номенклатуры предлагаемой участником продукции. Такие изменения являются **изменением сути заявки***.*  2. В Техническом предложении Участника, в разделе 5 по комплектациям № 13,14,17,18 предложены счетчики электроэнергии без встроенного GSM-модема. Также в данных комплектациях отсутствуют внешние GSM-модемы, что **не соответствует** пункту 3.6.8. технического задания заказчика, в котором установлено следующее требование: «Внутри НМ на панели должен быть расположен счетчик электроэнергии со встроенным GSM-модемом и приложению № 1-1 «Технические характеристики продукции» в котором для каждой комплектации установлено следующее требование: Прибор учета CE303 S31 503-JGVZ или его аналог - 1 шт».  **Участник** в своем ответе на дополнительный запрос ***полностью заменил техническое предложение ,*** что является изменением номенклатуры предлагаемой участником продукции.Такие изменения являются **изменением сути заявки***.*  3. В Техническом предложении Участника, в разделе 5 по комплектациям № 15,16 отсутствуют счетчики электроэнергии, что **не соответствует** пункту 3.6.8. технического задания заказчика, в котором установлено следующее требование: «Внутри НМ на панели должен быть расположен счетчик электроэнергии со встроенным GSM-модемом и приложению № 1-1 «Технические характеристики продукции» в котором для каждой комплектации установлено следующее требование: Прибор учета CE303 S31 503-JGVZ или его аналог - 1 шт».  **Участник** в своем ответе на дополнительный запрос ***полностью заменил техническое предложение*** что, является изменением номенклатуры предлагаемой участником продукции. Такие изменения являются **изменением сути заявки***.* |

***ВОПРОС 4 «Об отклонении заявки ЗАО «Новации и бизнес в энергетике»***

**РЕШИЛИ:**

Отклонить заявку Участника ***ЗАО «Новации и бизнес в энергетике»*** от дальнейшего рассмотрения как несоответствующую требованиям п.п. 2.8.2.4 пп. б), в) Документации о закупке.

|  |
| --- |
| **Основания для отклонения** |
| 1. Отсутствуют протоколы испытаний, на основании которых были выданы декларации соответствия на ТТ, ТН и ОПН 6-10 кВ , что не соответствует пункту 4.5 Технического задания.  2.Отсутствуют протоколы испытаний литых ТТ и ТН 6-10 кВ с уровнем изоляции «а», согласно ГОСТ 1516.3, с результатам измерения уровня частичных разрядов, что не соответствует пункту 4.6 Технического задания.  3. Участником предложена к поставке продукция от трёх производителей ООО "Арбус Электрик", ООО "Сибирьэлектрокомплект", ООО "ЗМК Сибири", которые производят ВПКУЭ по различным требованиям и на различном оборудовании. Участником не указано какого конкретного производителя будет осуществляться поставка для каждой комплектации поэтому невозможно дать техническую оценку предложения Участника.  4.В Графике поставки указано, что доставка в пункт назначения будет осуществлена в течение 80 календарных дней с момента подписания договора, что **не соответствует** спецификации № 1 к проекту договора поставки, в котором установлено следующее требование: «Срок поставки – **до 31 октября 2018 года**, с правом досрочной поставки и спецификации № 3 к проекту договора поставки в котором установлено следующее требование: Срок поставки – **до 15 октября 2018 года**, с правом досрочной поставки». Данное несоответствие противоречит  существенным условиям договора и изменению не подлежит (п.7.1.2 документации о закупке: «Все положения настоящего проекта Договора являются существенными условиями Заказчика»)  *Информация на дополнительный запрос* *не предоставлена, замечания не сняты.* |

***ВОПРОС №5 «О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке»***

**РЕШИЛИ:**

Признать заявки ***ООО «ДэлисГрупп», АО "Электротехнические заводы "Энергомера", ООО «ГлавЭлектроСнаб», АО «Дальневосточная электротехническая компания»*** соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

***ВОПРОС № 6 «О проведении переторжки»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***РЕШИЛИ:***   1. Провести переторжку; 2. Предметом переторжки является ***цена заявки***. 3. Допустить к участию в переторжке заявки следующих Участников:  | ***Номер***  ***п/п*** | ***Наименование и адрес Участника*** | ***Цена заявки на участие в запросе предложений, руб. без НДС*** | ***Балл по итоговой предпочтительности*** | ***Возможность применения приоритета в соответствии с 925-ПП*** | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ***ООО "ГлавЭлектроСнаб"***  ИНН/КПП 5405444726/540501001  ОГРН 1115476141296 | ***6 768 110,59*** | ***1,72*** | ***нет*** | |  | ***АО «Дальневосточная электротехническая компания»***  ИНН/КПП 2723051681/272301001  ОГРН 1022701190302 | ***10 931 641,53*** | ***0,01*** | ***нет*** | |  | ***ООО "ДэлисГрупп"***  ИНН/КПП 7724723977/623001001  ОГРН 1097746666742 | ***8 915 415.40*** | ***1,34*** | ***нет*** | |  | ***АО "Электротехнические заводы "Энергомера"*** ИНН/КПП 2635133470/263550001  ОГРН 1102635005384 | ***10 956 689.00*** | ***0,50*** | ***нет*** |  1. Определить форму переторжки: **очная**. 2. Процедура переторжки будет проводиться в соответствии с Регламентом Торговой площадки Системы <https://rushydro.roseltorg.ru>. 3. Установить шаг переторжки в размере от 0,1 до 1 % от начальной (максимальной) цены договора без учета НДС. 4. Назначить переторжку на 15:00 часов местного (Амурского) времени (09:00 часов Московского времени) 01.10.2018г. 5. ***Файл(ы) с новой ценой должны быть предоставлены в течение 24 часов с момента завершения процедуры переторжки на ЭТП путем изменения состава заявки***.   Место проведения переторжки: Единая электронная торговая площадка (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://rushydro.roseltorg.ru>. |  |
| ***Секретарь Закупочной комиссии***  ***1 уровня АО «ДРСК» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Г. Елисеева***  *Терёшкина Г.М..*  *(4162)397-260* |  |