Приложение № 1

Высоковольтные пункты коммерческого учета 6-10 кВ (в рамках внедрения АИИС КУЭ в филиалах АО «ДРСК»)

- Перечень, объемы поставки

1.1. Филиал «Приморские электрические сети»

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПКУЭ10 кВ, (согласно Комплектации № 1 Приложения № 1-1) | шт. | 4 |
| 2 | ПКУЭ10 кВ, (согласно Комплектации № 2 Приложения № 1-1) | шт. | 2 |
| 3 | ПКУЭ10 кВ, (согласно Комплектации № 3 Приложения № 1-1) | шт. | 2 |
| 4 | ПКУЭ10 кВ, (согласно Комплектации № 4 Приложения № 1-1) | шт. | 2 |
| 5 | ПКУЭ10 кВ, (согласно Комплектации № 5 Приложения № 1-1) | шт. | 1 |
| 6 | ПКУЭ 6 кВ, (согласно Комплектации № 6 Приложения № 1-1) | шт. | 1 |
| 7 | ПКУЭ 6 кВ, (согласно Комплектации № 7 Приложения № 1-1) | шт. | 1 |
| 8 | ПКУЭ 6 кВ, (согласно Комплектации № 8 Приложения № 1-1) | шт. | 2 |
| 9 | ПКУЭ 6 кВ, (согласно Комплектации № 9 Приложения № 1-1) | шт. | 1 |
| 10 | ПКУЭ 6 кВ, (согласно Комплектации № 10 Приложения № 1-1) | шт. | 1 |
| 11 | ПКУЭ 6 кВ, (согласно Комплектации № 11Приложения № 1-1) | шт. | 1 |
| 12 | ПКУЭ 6 кВ, (согласно Комплектации № 12 Приложения № 1-1) | шт. | 1 |
|  | ИТОГО | шт. | 19 |
|  | Ст. назначения: ст. Уссурийск, ДВЖД, код станции- 988306 |  |  |

1.2. Филиал «Хабаровские электрические сети»

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПКУЭ 6 кВ, (согласно Комплектации № 13 Приложения № 1-1) | шт. | 3 |
| 2 | ПКУЭ 6 кВ, (согласно Комплектации № 14 Приложения № 1-1) | шт. | 1 |
| 3 | ПКУЭ 6 кВ, (согласно Комплектации № 15 Приложения № 1-1) | шт. | 3 |
| 4 | ПКУЭ10 кВ, (согласно Комплектации № 16 Приложения № 1-1) | шт. | 1 |
| 5 | ПКУЭ10 кВ, (согласно Комплектации № 17 Приложения № 1-1) | шт. | 2 |
| 6 | ПКУЭ10 кВ, (согласно Комплектации № 18 Приложения № 1-1) | шт. | 2 |
|  | ИТОГО: | шт. | 12 |
|  | Ст. назначения: ст. Хабаровск-2, ДВЖД, код станции - 970001 |  |  |

2.  Требования к условиям поставки и оплаты продукции (отборочные критерии)

2.1.  Поставка продукции  должна быть выполнена в срок, указанный в проекте договора поставки.

2.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг),  а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

2.3. Условия оплаты согласно проекту договора.

3. Критерии отбора продукции:

3.1. Продукция поставляется в соответствии с Приложениями № 1, № 1-1, № 1-2.

3.2. Продукция должна быть новой, ранее не используемой, с датой выпуска не ранее 2 квартала 2018 года.

3.3. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога.

Аналогичная продукция - это продукция, которая по техническим функциональным характеристикам не уступает характеристикам, полностью соответствует присоединительным размерам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации

Отсутствие в составе Заявки подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.4. Средства измерения должны иметь действующее свидетельство об утверждении типа.  Поверка средств измерения должна быть не ранее 2 квартала 2018 года.

3.4.1. Межповерочный интервал:

– для счетчиков эл. энергии  - не менее 16 лет.

– для трансформаторов тока - не менее 8 лет.

– для трансформаторов напряжения - не менее 5 лет.

3.5. Время приборов учёта должно быть установлено в соответствии с временной зоной (Приморского края) поставляемой продукции. Соответствующую запись внести в паспорт прибора учёта.

3.6. Условия эксплуатации:

3.6.1. Вся поставляемая продукция должна соответствовать условиям эксплуатации, конструктивное исполнение соответствовать требованиям климатического исполнения не ниже У1 по ГОСТ 15150-69;

3.6.2. Корпуса ПКУЭ должны иметь надежную защиту от коррозии за счет порошкового покрытия корпуса и двери.

3.6.3. Корпус высоковольтного модуля и низковольтного модуля должны иметь цепи заземления и шпильку для подключения.

3.6.4. Высоковольтный модуль должен быть выполнен:

- В металлическом корпусе, к которому приварена глухая задняя стенка, дно должно иметь гермовводы с креплением под металлорукав ПХВ РЗ-ЦПнг для отходящего кабеля;

- Крышку с размещенными на ней проходными изоляторами.

- ВМ должен иметь три открывающиеся дверцы, обеспечивающие доступ к аппаратуре внутри модуля (в том числе ко вторичным цепям и предохранителям трансформатора напряжения при монтаже и наладке). Боковые дверцы должны открываться в сторону железобетонной опоры.

- Все дверцы ВМ должны иметь замки, под «спец-ключ» и устройства опломбировки, с целью предотвращения несанкционированного проникновения.

- На корпусе ВМ должны быть предусмотрены проушины для строповки при проведении монтажных операций.

- трансформаторы тока и напряжения должны быть установлены на пластинах, упрощающих процесс замены трансформаторов.

3.6.5. Внутри каркаса ВМ должны быть расположены:

- Трансформаторы тока и напряжения 3ТТ/1 трехфазный или 3 однофазных ТН 6(10) кВ;

- Изоляторы проходные ИПУ должны быть с герметизацией фланца;

- Шины (выполнены из алюминия, сечением, рассчитанным на максимальный ток измерительного трансформатора тока в соответствии с комплектацией ПКУЭ;

- Места подключения вторичных цепей

- Гермовводы для контрольного кабеля с креплением под металлорукав ПХВ РЗ-ЦП нг;

- Установить на трансформаторы напряжения догрузочные резисторы при необходимости.

3.6.6. Для монтажа ВМ должна быть предусмотрена платформа, которая устанавливается на высоте 6 м от земли до токоведущих частей с помощью П-образных шпилек (крепление модуля к платформе болтовое). ВМ должен соединяется с НМ с помощью кабеля КВВГ SL нг 14х2,5 мм (длиной до 8 м).

3.6.7. Низковольтный модуль должен быть выполнен:

- В металлическом корпусе навесного исполнения и включает в себя:

- по периметру наружная дверь должна иметь герметичное уплотнение степень защиты IP-54, иметь вертикальный ригельный замок и петли для навесного замка, дверь должна иметь связь со шпилькой заземления;

- панель (внутри шкафа), на которой размещено оборудование;

- проушины для крепления на опоре ВЛ- 6(10) кВ;

3.6.8. Внутри НМ на панели должны быть расположены:

- Счетчик электроэнергии со встроенным GSM-модемом;

- Испытательная коробка;

- Автоматический выключатель;

- Устройство обогрева;

3.7. Гарантия на поставляемую продукцию - не менее 60 месяцев.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию, но не более 72 месяцев с момента поставки.  Участник (Поставщик) должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4. Для подтверждения соответствия поставляемой продукции требованиям, которые изложены в Разделе 1 Участник должен:

4.1. Предоставить контрольный экземпляр документации на поставляемую продукцию (паспорт, формуляр, инструкцию по эксплуатации, отсканированную копию свидетельства об утверждении типа средств измерений, принципиальную электрическую схему с перечнем элементов, полные характеристики продукции).

4.2. Соблюсти требования по предоставлению документации подтверждающей безопасность оборудования в соответствии с:

- Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

- Трансформаторы тока должны иметь декларацию соответствия ГОСТ 7746-2015(п.6.3.4; разд.7);

- Трансформаторы напряжения должны иметь декларацию соответствия ГОСТ 1983-2015 (п.6.10.4, 6.12 (в части испытаний вторичных обмоток); разд.7);.

- ОПН должны иметь декларацию соответствия ГОСТ 16357-83 (п.3.1.15, 3.5), ГОСТ12.2.007.0-75 (п.3.3.1, 3.3.3),  ГОСТ 52725-2007 (п.6.4.10, 6.5).

- Декларация о соответствии должна удовлетворять требованиям ГОСТ Р 56532-2015 и действовать до момента поставки оборудования.

4.3. Предоставляет (при наличии на приборы учёта), согласно ФЗ № 184 от 27.12.2002 «О техническом регулировании», отсканированный «Сертификат (декларацию) соответствия».

4.4. Для средств измерений предоставляет документы, по утверждению федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии, внесенных в федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

4.5. В составе заявки представляет отсканированные копии документов деклараций соответствия и протоколы исследований (испытаний) с положительным результатом, проведенных в аккредитованной, в соответствии с 184-ФЗ,  испытательной лаборатории, на основании которых были выданы декларации соответствия на трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, ОПН.

4.6. Предоставляет протоколы (полный текст) квалификационных испытаний литых ТТ и ТН 6-35 кВ с уровнем изоляции «а» согласно ГОСТ 1516.3, с результатами измерения уровня частичных разрядов согласно ГОСТ 7746-2015 п. 6.3.6, и ГОСТ 1983-2015 п. 6.12.5.