Приложение № 1-1

Опросный лист для заказа

# Агрегата дугогасящего масляного с конденсаторным регулированием

# АДМК-400/10 У1

Объект: ПС 35 кВ Тишкино.

| № п/п | Наименование параметра | Необходимое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заводской тип (марка) | АДМК-400/10 У1 |
| 2 | Тип регулирования | Конденсаторное Статическая индуктивность и набор конденсаторных батарей с изменяющейся емкостью за счет которых происходит компенсация емкостного тока сети. |
| 3 | Номинальная мощность, кВА | 400 |
| 4 | Номинальное напряжение агрегата, кВ | 11 |
| 5 | Номинальное напряжение рабочей обмотки, кВ | 11/√3 |
| 6 | Номинальное напряжение нагрузочной обмотки, кВ | 0,5 |
| 7 | Номинальное напряжение сигнальной обмотки, кВ | 0,1 |
| 8 | Номинальная частота, Гц | 50 |
| 9 | Предельные токи реактора, А | 2—63 |
| 10 | Климатическое исполнение и категория размещения | У1 |
| 11 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее | 8 |
| 12 | Тип изоляции вводов | фарфор |
| 13 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции (ГОСТ 9920-89), см/кВ, не менее | 2,25 |
| 14 | Катки | Да |
| 15 | Зажимы контактные | Да |
| 16 | Термометр манометрический | Да |
| 17 | Наличие декларации о соответствии | да |
| 18 | Эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации и техническое описание) на русском языке, экз. | да |
| 19 | Технический паспорт | да |