## Опросный лист
Приложение № 1 к ТЗ на закупку МТП-В-63/10/0,4
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на закупку МТП
Объект: |  | Технологическое присоединение заявителей по СП "ЦЭС"
Тип подстанции |  |  | Комплектная | Мачтовая | МТП-В-63/10/0,4 УХЛ1
№п/п | Наименование, характеристика |  |  |  |  | Комплектация заказчика
1 | Мощность подстанции, кВА |  |  |  |  | 63
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10) |  |  |  |  | 10
3 | Исполнение выводов НН: воздух (В), кабель (К) |  |  |  |  | В
4 | Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН):
4.1 | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН типа ПКТ-101-10-20-20У1, А |  |  |  |  | 8
4.2 | Комплект ограничителей перенапряжения 10 кВ, ОПН 10/12-10/650 (II) УХЛ1, компл. (3 шт.) |  |  |  |  | 1
4.3 | Трансформатор силовой масляный ТМГ 10/0,4 УХЛ1 Y/Zн-11 (да, нет) |  |  |  |  | да
5 | Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН):
5.1 | Вводной коммутационный аппарат:
5.1.1 | Выключатель автоматический с регулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителей, 100А |  |  |  |  | 1
5.2 | Трансформаторы тока 0,4 кВ на вводном коммутационном аппарате, 100/5, класс точности 0,5 S, тип ТОП - 0,66, (межповерочный интервал 8 лет), комплект (3 шт) |  |  |  |  | 1
5.3 | Коммутационные апараты отходящих линий 0,4 кВ:
5.3.1 | Выключатель автоматический , 63А |  |  |  |  | 1
5.4 | Трансформаторы тока 0,4 кВ на отходящем коммутационном аппарате, 100/5, класс точности 0,5 S, тип ТОП - 0,66, (межповерочный интервал 8 лет) комплект (3 шт) |  |  |  |  | 1
5.5 | Комплект ограничителей перенапряжения 0,22 кВ, ОПН-0,26-10 (II)/1,0-3 УХЛ1, комплект (3 шт) |  |  |  |  | 1
5.6 | Аппараты питания цепей АИИС КУЭ:
5.6.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 4А х-ка В, шт |  |  |  |  | 2
5.7 | Приборы контроля:
5.7.1. | Вольтметр на вводе, шт. |  |  |  |  | 1
5.7.2. | Амперметры на вводе, шт. |  |  |  |  | 3
5.8 | Учет электроэнергии (А-активный, Р-реактивный, АР-полный, нет) |  |  |  |  | В соответствии с п. 4 примечаний
5.9 | Размеры шкафа РУ НН: высота × ширина × глубина не более, м |  |  |  |  | 1,6×0,8×0,4
5.10 | Степень защиты шкафа РУ НН по ГОСТ 14254-96 не ниже |  |  |  |  | IP 34
6 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  | УХЛ1
7 | В комплект поставки включить:
7.1 | Металлоконструкции для монтажа ТП на двух ж/б стойках СВ 105-5 |  |  |  |  | да
7.2 | Кабель АВВГ расчетного сечения для соединения силового трансформатора ТМГ со шкафом РУ НН длиной не менее, м |  |  |  |  | 8
7.3 | Траверсы ТН-19 в комплекте с 2 хомутами Х1 для крепления к ж/б стойке СВ105 для монтажа отходящих от РУ НН фидеров ВЛИ 0,4 кВ, шт |  |  |  |  | 2
7.4 | Металический кабельный лоток с кронштейнами для крепления к ж/б стойке СВ 105 размером 250х150х2000 мм для защиты вводного кабеля 0,4 кВ и провода СИП2А отходящих фидеров от механических повреждений, к-т. |  |  |  |  | 1
7.5 | Внешний разъединитель 10 кВ (РЛНДЗ с ручным приводом), шт. |  |  |  |  | 1
8 | Количество ТП в заказе, шт. |  |  |  |  | 1
Примечание:
1 | Ошиновку комутационных аппаратов в РУ НН выполнить шинами расчетного сечения.
2 | Оснастить внутренними и навесными замками дверцы шкафа РУ НН ТП.
3 | Трехполюсные автоматические выключатели по стороне 0,4 кВ должны иметь ограждение согласно п. 4.1.8 ПУЭ (изд. 7).
4 | Требования к средствам измерения электроэнергии:
4.1. | В комплектации ТП предусмотреть шкаф учета электрической энергии и автоматизации размером 1400х720х200, степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 54. Шкаф обшить теплоизоляцией пенофол В-05. Кол-во шкафов учета определяется возможностью установки всего количества приборов учета электрической энергии типа СЕ303 S31 543-JAVZ. Количество приборов учета электрической энергии определяется количеством присоединений 0,4 кВ (вводов, отходящих групп фидеров) по ТП. Для его крепления к ж/б опоре (с противоположной стороны от шкафа РУ НН) предусмоть кронштейны. Дверца шкафа должна быть оснащена внутренними и навесным замками.
4.2. | В шкафу учета и автоматизации выполнить монтаж испытательных клеммников предназначеных для обеспечения работ с приборами учета без разрыва токовых цепей. Количество испытательных клеммников определяется количеством присоединений 0,4 кВ (вводов, отходящих групп фидеров) по ТП, предусмотреть места для монтажа приборов учета электрической энергии. Схема расположения приборов учета и испытательных клемников прилагается (приложение № 1).
4.3. | Обеспечить монтаж трансформаторов тока, с учетом прокладки цепей измерений (цепей тока и напряжения) непосредственно до испытательных блоков, медный кабель, длинной не менее 10 м, S=>2,5 мм². Для дальнейшего подключения кабеля вторичных цепей силами заказчика, кабель цепей измерений скрутить в бухту в РУ НН.
4.4. | Дополнительно укомплектовать ТП металлорукавом для прокладки вторичных цепей между РУ НН и шкафом учета (длиной не менее 2-х метров на каждый учет).
4.5 | В шкафу учета электрической энергии и автоматизации, на боковых стенках установить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1, не менее 4-х шт., без соприкосновения с корпусом счетчика и стенками шкафа. Пластины обогрева подключить к отдельному автоматическому выключателю (5.6.2 опросного листа) через терморегулятор Eberle16A ТР-1 (1.5.27 ПУЭ).
4.6 | Для осуществления питания УСПД в шкафу учета и автоматизации смонтировать ограничитель импульсных напряжений, ОИН1-275-12,5-II в количестве 3 шт. собранных в схему с автоматическим выключателем (5.6.1 опросного листа). В шкафу учета электрической энергии и автоматизации предусмотреть свободное место для монтажа УСПД с установочными размерами 220×340 мм (п.3.3 Правил учета электроэнергии, зарег. в Минюсте от 24.10.1996 № 1182).
4.7 | На монтажной панели шкафа учета электрической энергии и автоматизации выполнить монтаж штепсельной розетки РАр10-3-Опс, подключаемой через втоматический выключатель (п. 5.6.2 опросного листа).
5 | В месте соприкосновения кабельного лотка со шкафом РУ НН, в месте соединения кабельных лотков между собой, а также с противоположной стороны кабельного лотка при выходе СИП 2А на траверсы ТН-19 выдержать степень защиты по ГОСТ 14254-96 не менее IP 34. В коробе предусмотреть герметичные технологические отверстия не менее 70 мм с уплотнительными сальниками для каждого фидера, в соответствии с п. 4.1.18 ПУЭ 7-е издание в количестве, соответствующему числу отходящих фидеров 0,4 кВ.
6 | Схема расположения испытательных клемников и приборов учета в шкафу автоматизации и учета (приложение №1)