## ТП
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на закупку КТПН-10/0,4 кВ
Тип подстанции |  | Однотрансформаторная | КТПН-ВВ-100/10/0,4УХЛ1
№ п/п | Наименование, характеристика |  | Комплектация заказчика
1 | Мощность подстанции, кВА |  | 100
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10) |  | 10
3 | Исполнение вводов выводов ВН-НН; воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-воздух (КВ) |  | ВВ
4 | Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН)
4.1 | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН типа ПКТ-101-10-16-20У1, А |  | 16
4.2 | Комплект ограничителей перенапряжения 10 кВ, ОПН 10/12-10/650 (II) УХЛ1, комплект (3 шт) |  | 1
4.3 | Трансформатор силовой масляный ТМГ 10/0,4 УХЛ1 Y/Zн-11 (да, нет) |  | да
5 | Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН)
5.1 | Вводной коммутационный аппарат
5.1.1 | Выключатель автоматический с регулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителей, 160А |  | 1
5.2.1 | Трансформаторы тока 0,4 кВ на вводном коммутационном аппарате, 200/5, класс точности 0,5 S, тип ТШП - 0,66 (межповерочный интервал 8 лет), комплект (3 шт). |  | 1
5.3 | Аппараты отходящих линий 0,4 кВ
5.3.1 | Выключатель автоматический, 100 А |  | 1
5.3.2 | Выключатель автоматический, 63 А |  | 1
5.4 | Трансформаторы тока 0,4 кВ на отходящем коммутационном аппарате, 100/5, класс точности 0,5 S, тип ТОП - 0,66 (межповерочный интервал 8 лет), комплект (3 шт). |  | 2
5.5 | Комплект ограничителей перенапряжения 0,4 кВ, (ОПН) комплект (3 шт). |  | 1
5.6 | Аппараты питания вспомогательных цепей АИИС КУЭ:
5.6.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА 47-29 3Р 4А х-ка В, шт |  | 2
5.7 | Приборы контроля
5.7.1 | Вольтметр на вводе |  | 1
5.7.2 | Амперметр на вводе |  | 3
5.7.3 | Трансформаторы тока 0,4 кВ для подключения амперметров, комп. |  | 1
5.8 | Тамбур для обслуживания РУНН (да, нет) |  | да
5.9 | Учет электроэнергии (А-активный, Р-реактивный, АР-полный, нет) |  | В соответствии с п. 10 примечаний
6 | Укомплектовать внешним разъединителем 10 кВ (РЛНДЗ с ручным приводом), шт. |  | 1
7 | Степень защиты по ГОСТ 14254-96 |  | IP 34
8 | Количество КТПН в заказе, шт. |  | 1
Примечание:
1 | На коробе 10 кВ выполнить наплыв (не менее 20 мм) от общей части поверхности корпуса в месте крепления проходных изоляторов, для предотвращения проникновения влаги. ОПН-10 кВ установить снаружи КТПН.
2 | В РУ 0,4 кВ смонтировать лотки для прокладки СИП отходящих фидеров.
3 | Оснастить внутренними и навесными замками дверцы КТПН.
4 | Коммутационные аппараты и открытые токоведущие части по стороне 0,4 кВ должны иметь сплошное ограждение от поражения электрическим током.
5 | Оснастить необходимыми блокировками (замки блокирующие: привод главных ножей разъединителя с главным рубильником 0,4 кВ; привода заземляющих ножей разъединителя с дверцами отсека ВН и дверцами трансформаторного отсека), препятствующими проникновению персонала при поданном напряжении, согласно ПТЭ РФ п. 5.4.10.
6 | В РУ-10 кВ предусмотреть сетчатое или глухое ограждение неизолированных токоведущих частей (шины, ПК-10 кВ) с возможностью доступа к ним, согласно п. 4.2.88 ПУЭ (изд. 7).
7 | Габариты трансформаторного отсека выполнить с учетом возможности установки силового трансформатора следующего габарита, предусмотреть возможность замены (перемещения) трансформатора на собственных колесах входящих в комплект. В рабочем положении трансформатор должен быть жестко закреплен.
8 | В КТПН воздушный ввод 10 кВ и выход 0,4 кВ выполнить в отдельных коробах с возможным доступом для замены опорных изоляторов и шин. Короба 10 и 0,4 кВ выполнить в учетом ветровых нагрузок (не менее 32 м/с.). В коробе 0,4 кВ для СИП предусмотреть отверстия не менее 70 мм с уплотнительными сальниками для каждого фидера, либо проходные изоляторы 0,4 кВ. Для предотвращения попадания атмосферных осадков на панель (щит) 0,4 кВ, короб 0,4 кВ выполнить сбоку от панели (щита) (слева или справа).
9 | В КТПН шины в РУ-10 кВ от проходных изоляторов до вводов трансформаторов, в РУ-0,4 кВ от вводов трансформаторов до вводных коммутационных аппаратов, а так же от вводных до отходящих коммутационных аппаратов выполнить шинами расчетного сечения. При компановке автоматических выключателей 0,4 кВ отходящих фидеров и трансформаторов тока на панеле 0,4 кВ необходимо предусмотреть расстояние и возможность присоединение к ним кабельных наконечников на провод (СИП) не менее 70 мм².
10 | Требования к средствам измерения электроэнергии:
10.1. | В отсеке РУНН предусмотреть шкаф учета электрической энергии размером 1200х720х200, степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 54. Шкаф обшить теплоизоляцией пенофол В-05. Кол-во шкафов учета определяется возможностью установки всего количества приборов учета электрической энергии типа СЕ303. Количество приборов учета электрической энергии определяется количеством присоединений 0,4 кВ (вводов, отходящих групп фидеров) по ТП.
10.2. | В шкафу учета предусмотреть места для монтажа приборов учета электрической энергии и выполнить монтаж испытательных клеммников предназначеных для обеспечения работ с приборами учета без разрыва токовых цепей. Количество испытательных клеммников определяется количеством присоединений 0,4 кВ (вводов, отходящих групп фидеров) по ТП, предусмотреть места для монтажа приборов учета электрической энергии.
10.3. | Обеспечить монтаж трансформаторов тока, с учетом прокладки цепей измерений (цепей тока и напряжения) непосредственно до испытательных блоков, медный кабель, длиной не более 10 м, S=>2,5 мм². Произвести подключение испытательных клеммников к трансформаторам тока.
10.4. | В шкафу учета, на боковых стенках установить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1, не менее 4-х шт. Расположить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1 с учетом исключения соприкосновения с корпусом счетчиков и к стенкам шкафа. Все МКЭ-1/1 подключить к автоматическому двухполюсному выключателю через терморегулятор Eberle16A ТР-1.
10.5. | В отсеке РУНН предусмотреть шкаф автоматизации габарита 500*500*250, степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 54. Шкаф обшить теплоизоляцией пенофол В-05.
10.6. | В шкафу на боковых стенках установить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1. Расположить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1 с учетом исключения соприкосновения с корпусом УСПД, счетчиков и к стенкам шкафа. Все МКЭ-1/1 подключить к автоматическому двухполюсному выключателю через терморегулятор Eberle16A ТР-1.
10.7. | Для осуществления питания УСПД смонтировать ограничитель импульсных напряжений, ОИН1-275-12,5-II в количестве 3 шт. собранных в схему с выключателем автоматическим ВА 4529 40А 3Р х-а С. В шкафу автоматизации предусмотреть свободное место для монтажа УСПД с установочными размерами 220×340 мм.
10.8. | На монтажной панели шкафа выполнить монтаж розетки РАр10-3-Опс