| СОГЛАСОВАНО Первый заместитель директора – главный диспетчер Филиала АО «СО ЕЭС» Амурское РДУ _______________ В.Е. Костин «____» ________________ 2018 Первый заместитель генерального директора – главный инженер Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Востока _____________А.В. Татаринков «____» ________________2018 | УТВЕРЖДАЮ Заместитель Генерального директора по инвестициям и управлению ресурсами АО «ДРСК» _______________ В.А. Юхимук «____» ________________ 2018 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной и рабочей документации

Реконструкция систем РЗА и ПА на ПС 110 кВ Коболдо и ПС 110 кВ Стойба

- Основание для проектирования.

  - Инвестиционная программа АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» на 2018-2022 годы.

  - Технические требования на разработку проектной и рабочей документации на Реконструкцию систем РЗА и ПА на ПС 110 кВ Коболдо и ПС 110 кВ Стойба (Приложение 1 к Техническому заданию).

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проектной и рабочей документации.

  - Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87).

  - РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» (с изм. к разд. 2 от 29.06.1999, утв. приказом Минтопэнерго России № 213).

  - ПУЭ и ПТЭ (действующие издания).

  - Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Нормы технологического проектирования воздушных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ», СТО 56947007-29.240.55.192-2014.

  - Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем (СО 153-34.20.118-2003), утв. приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 281.

  - ГОСТ Р 21.1101-2009. Основные требования к проектной и рабочей документации.

  - СНиП 11-01-95 в части, не противоречащей федеральным законам и постановлениям Правительства Российской Федерации.

  - Техническая политика ОАО «РАО ЭС Востока» на период до 2020 года.

  - Техническая политика ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (введено в действие Приказом ОАО «ДРСК» от 21.01.2015 № 13 «О присоединении ОАО «ДРСК» к Технической политике ОАО «РАО ЭС Востока» в области оснащения объектов энергетики инженерно-техническими средствами охраны).

  - Соглашение о техническом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 1 февраля 2011 года № СДУ-В-1/2011-140.

  - Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.020.002-2012 «Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и организации эксплуатации», утв. приказом ОАО «СО ЕЭС» от 28.04.2012 № 177).

  - Стандарт АО «СО ЕЭС» «Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика. Нормы и требования», СТО 59012820.29.020.004-2018.

  - Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №277.

  - ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

  - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55105-2012 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования».

  - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55438-2013 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и эксплуатации. Общие требования».

  - ГОСТ Р 56302-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования».

  - ГОСТ Р 56303-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Нормальные схемы электрических соединений объектов электроэнергетики. Общие требования к графическому исполнению».

  - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 57114-2016 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике и оперативно-технологическое управление. Термины и определения».

  - ГОСТ Р 57382-2017 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Стандартный ряд номинальных и наибольших рабочих напряжений».

  - Стандарт организации АО «СО ЕЭС» «Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Микропроцессорные устройства автоматической частотной разгрузки. Нормы и требования», СТО 59012820.29.020.003-2016.

  - Стандарт АО «СО ЕЭС» «Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Устройства автоматики ограничения повышения частоты. Нормы и требования», СТО 59012820.29.020.003-2017.

  - Стандарт организации АО «СО ЕЭС» «Проведение расчетов электроэнергетических режимов и определение решений при перспективном развитии энергосистем. Основные требования», СТО 59012820.27.010.001-2017.

  - Стандарт АО «СО ЕЭС» «Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Устройства автоматики ограничения перегрузки оборудования. Нормы и требования», СТО 59012820.29.020.002-2018.

  - Другая действующая на момент разработки проектной документации нормативно-техническая документация, действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним.

- Вид строительства и этапы разработки проектной и рабочей документации.

  - Вид строительства: реконструкция.

  - Перечень титулов, по которым требуется координация решений данной проектной документации:

- ВЛ 220 кВ Февральская – Рудная с ПС 220 кВ Рудная, Заходы ЛЭП 110 кВ на ПС Рудная;

- ПИР Заходы ЛЭП 110 кВ на ПС Рудная (строительство) (ООО «Албынский рудник»).

  - Этапы разработки документации:

I этап – разработка, обоснование и согласование с АО «ДРСК» (далее по тексту – ДРСК), Филиалом АО «СО ЕЭС» Амурское РДУ (далее по тексту – Амурское РДУ), Филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Востока (далее по тексту – МЭС Востока) основных технических решений (ОТР) по проектируемому объекту. Проектная организация обеспечивает предварительное согласование с ДРСК, Амурским РДУ расчетных моделей (сбор и верификация данных осуществляется проектной организацией самостоятельно);

II этап – разработка, согласование с ДРСК, Амурским РДУ, МЭС Востока проектной документации и экспертиза проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

III этап – разработка, согласование с ДРСК, Амурским РДУ, МЭС Востока рабочей документации.

ОТР, разработанные на I этапе проектирования, могут быть скорректированы на II этапе разработки проектной документации. Указанные изменения должны быть согласованы со всеми лицами, участвующими в разработке и согласовании ТЗ и ОТР.

- Основные характеристики проектируемого объекта.

4.1 Реконструкция систем РЗА и ПА на ПС 110 кВ Коболдо

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные решения по РЗ, СА и ПА | Определить при проектировании |
| 2 | Регистрация аварийных событий и процессов (РАС, ОМП) | Определить при проектировании |
| 3 | ВЧ связь | Определить при проектировании |
| 4 | Линейно-кабельные сооружения ВОСП | Определить при проектировании |

4.2 Реконструкция систем РЗА и ПА на ПС 110 кВ Стойба

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные решения по РЗ, СА и ПА | Определить при проектировании |
| 2 | Регистрация аварийных событий и процессов (РАС, ОМП) | Определить при проектировании |
| 3 | ВЧ связь | Определить при проектировании |
| 4 | Линейно-кабельные сооружения ВОСП | Определить при проектировании |

- Требования к оформлению и содержанию проектной документации.

  - Предпроектные обследования

Перед началом проектирования выполнить предпроектные обследования.

5.1.1. При предпроектном обследовании оборудования ИТС, АИИС КУЭ и систем связи объекта(ов) проектирования и объектов, технологически связанных с объектом проектирования совместно с ДРСК определить и оценить:

-	состав, размещение, срок эксплуатации и техническое состояние существующих устройств РЗА в сети, прилегающей к объекту проектирования;

-	объемы и места реализации управляющих воздействий (отключение нагрузки, оборудования и т.п.) от устройств и комплексов ПА и РА;

-	отклонения (при наличии) от требований селективности, быстродействия и чувствительности устройств РЗ в существующей сети;

-	существующие АСУ ТП, АИИС КУЭ, ПКЭ или ССПИ (ТМ) на предмет достаточности и необходимости их модернизации.

    - Для всех измеряемых параметров и применяемых на объекте СИ, включая измерительные каналы информационно-измерительных систем, необходимо определить:

-	перечень измеряемых параметров и соответствие погрешности их измерений установленным (действующим) нормам, отнесение измерений к сфере Государственного регулирования обеспечения единства измерений;

-	перечень, размещение и условия эксплуатации СИ, применяемых для измерения параметров;

-	параметры и техническое состояние СИ;

-	параметры и техническое состояние цепей измерений, включая вторичные цепи.

    - При предпроектном обследовании объекта(ов) проектирования должна быть проведена оценка:

– срока эксплуатации и состояние существующего основного оборудования;

– состояния электромагнитной обстановки на объекте проектирования и на других действующих объектах, технологически связанных с объектом проектирования.

  - I этап проектирования «Разработка, обоснование и согласование с ДРСК, Амурским РДУ, МЭС Востока основных технических решений (ОТР) по реконструируемым объектам».

На I этапе проектирования выполнить следующие разделы:

5.2.1.	«Балансы и режимы»:

5.2.1.1. В разделе должны быть приведены результаты анализа прогнозных балансов мощности энергорайона, ограниченного шинами 220 кВ ПС 220 кВ Февральская (по ВЛ 220 кВ Февральская – Тунгала, ВЛ 220 кВ Новокиевка – Февральская, ВЛ 220 кВ Февральская – Этеркан), на год ввода объекта в эксплуатацию и перспективу 5 (пять) лет (для каждого года пятилетнего периода) для характерных режимов, указанных в п. 5.2.1.2.

5.2.1.2. «Расчеты установившихся электроэнергетических режимов».

Расчетные модели, используемые для выполнения расчётов установившихся режимов следует ограничить шинами 220 кВ ПС 220 кВ Февральская (по ВЛ 220 кВ Февральская – Тунгала, ВЛ 220 кВ Новокиевка – Февральская, ВЛ 220 кВ Февральская – Этеркан), остальную часть энергосистемы Амурской области представить в виде эквивалента.

В разделе должны быть приведены описание и результаты расчетов установившихся электроэнергетических режимов для нормальной и основных ремонтных схем, а также при нормативных возмущениях в указанных схемах в соответствии с требованиями Методических указаний по устойчивости энергосистем на год ввода объекта в эксплуатацию и на перспективу 5 лет с учетом этапности реконструкции существующих и ввода/вывода электросетевых объектов, объектов генерации и динамики изменения электрических нагрузок.

При анализе перспективных режимов работы электрической сети 110 кВ и выше, прилегающей к объектам проектирования, необходимо рассматривать режимы зимних максимальных нагрузок рабочего дня, зимних минимальных нагрузок рабочего дня, летних минимальных нагрузок выходного дня, летних максимальных нагрузок рабочего дня.

Результаты расчетов должны включать в себя: токовые нагрузки линий электропередачи, трансформаторов ПС, потокораспределение активной и реактивной мощности, уровни напряжения в сети 110 кВ и выше, представленные в табличном виде, и нанесенные на однолинейную схему замещения электрической сети.

На основании результатов расчетов должны быть определены мероприятия по обеспечению допустимых параметров электроэнергетического режима (при необходимости).

Расчеты электроэнергетических режимов необходимо выполнять на верифицированных расчетных моделях энергосистемы с использованием современных программных комплексов расчетов установившихся режимов.

Проектная организация обеспечивает предварительное согласование с Амурским РДУ расчетных моделей, на основе которых проводились расчеты электроэнергетических режимов, в электронном виде в формате программных комплексов, использованных при проведении расчетов, а также графические схемы.

5.2.1.3.	 «Регулирование напряжения и компенсация реактивной мощности».

В составе раздела должен быть выполнен анализ баланса реактивной мощности в районе проектирования и определена достаточность устройств компенсации реактивной мощности, установленных в прилегающей сети, для регулирования напряжения в нормальных и послеаварийных режимах (в том числе с использованием ПА). При недостаточности установленных устройств компенсации реактивной мощности в прилегающей сети должны быть определены места установки и мощности дополнительных устройств компенсации реактивной мощности с приложением обосновывающих расчётов.

Результаты расчетов электроэнергетических режимов должны быть предоставлены в графическом и табличном виде.

5.2.1.4.	«Расчет токов короткого замыкания».

В составе раздела должны быть выполнены расчеты токов КЗ на шинах объекта проектирования, а также на шинах энергообъектов прилегающей сети 110 кВ и выше на год ввода объекта в эксплуатацию и на перспективу 5 лет.

По результатам расчетов токов КЗ должны быть определены требования к отключающей способности установленных выключателей (в том числе с учетом параметров восстанавливающегося напряжения на контактах выключателя), термической и динамической стойкости выключателей и иного оборудования, выполнена проверка соответствия оборудования расчетным токам КЗ, обеспечения требуемой погрешности измерительных трансформаторов тока по условиям надежной работы устройств РЗ и СИ, расчет параметров срабатывания устройств РЗ на объекте проектирования и объектах прилегающей сети (район прилегания обосновать расчетами). При необходимости, разработаны рекомендации по замене оборудования на объектах проектирования и объектах прилегающей сети 110 кВ и выше (вне зависимости от принадлежности) и/или разработаны мероприятия по ограничению токов КЗ.

Расчетные модели, на основе которых проводились расчеты электроэнергетических режимов, токов КЗ, должны быть предоставлены в электронном виде в формате программных комплексов, использованных при проведении расчетов, а также графические схемы.

Результаты расчетов электроэнергетических режимов, токов КЗ, должны быть предоставлены в графическом и табличном виде.

5.2.2 «Основные технические решения (ОТР) по РЗА и другим ИТС»

В составе раздела с учетом результатов предпроектного обследования выполнить, определить и разработать:

- состав и объемы модернизации существующих устройств ИТС, в т.ч. РЗ, СА и ПА, РАСП на смежных ПС;

- режимы АПВ ЛЭП и шин (ошиновок), включая алгоритмы АПВ (кратность, условия пуска, контроль отсутствия/наличия напряжения на ЛЭП и шинах, контроль синхронизма и т.п.).

-	структурную схему ССПИ (ТМ) с краткой пояснительной запиской (виды контролируемого и управляемого оборудования, состав функциональных подсистем);

-	каналы, технологии и состав оборудования связи, используемые для целей РЗ, ПА и РА;

- схему размещения устройств ИТС, в т.ч. РЗ, СА, ПА, РАС ОМП на смежных ПС и в прилегающей сети с отражением используемых каналов связи (ВОЛС ВЧ) для передачи сигналов и команд РА ПА включая резервные каналы связи;

- схему распределения устройств ИТС по ТТ и ТН (включая РЗ, ПА, АПВ РАС ОМП, АСУ ТП, АИИС КУЭ) на смежных объектах, технологически связанных с объектом проектирования (в объеме распределительного устройства с присоединениями на которых создаются или модернизируются устройства РЗ АПВ ПА);

- технические и метрологические характеристики ТТ и ТН для подключения ТТ и ТН;

- ориентировочный расчет параметров срабатывания устройств РЗ АПВ для подтверждения принципов выполнения РЗ;

- определить состав вновь устанавливаемых и объемы модернизации существующих устройств РЗ, АПВ, ПА;

- основные технические решения по РАС и ОМП.

5.2.3 «Основные технические решения (ОТР) по организации связи».

В составе раздела на основании результатов предпроектного обследования выполнить и разработать:

- пояснительную записку с описанием предлагаемых решений с учетом сохранения существующих систем и каналов связи, проходящих по ВЛ 110 кВ Февральская – Коболдо № 1, № 2;

- перечень проектируемых систем связи и укрупненный состав каждой из проектируемых систем связи;

- направления организации каналов связи (в форме таблицы информационных потоков) с указанием типа, емкости и назначения организуемых каналов связи и устройств связи, по которым организуются основные и резервные каналы;

- мероприятия по информационной безопасности;

- структурные схемы организации связи по проектируемым системам связи (отдельно для каждой из систем), а также общая структурная схема связи с отображением маршрутов прохождения основных и резервных/дублирующих каналов связи (голос, данные) между проектируемым объектом и соответствующими центрами управления (ЦУС, ДЦ) и для передачи сигналов/команд РЗ, ПА и РА.

5.2.4. Материалы I этапа проектирования с пояснительной запиской по ОТР представить на рассмотрение Заказчику ДРСК в объеме, необходимом для принятия решений в соответствии с п.п. 5.2.1-5.2.5. настоящего ТЗ, последующего согласования ДРСК, Амурским РДУ и МЭС Востока.

I этап проектирования считается принятым после согласования основных технических решений ДРСК, Амурским РДУ и МЭС Востока.

5.2.5. Состав представляемых на рассмотрение материалов I этапа проектирования:

- утвержденное ЗП;

- перечень исходных данных для проектирования;

- материалы, в т.ч. иллюстрационные, предпроектного обследования, в т.ч., при необходимости, систем ИТС, РЗ, АПВ, АВР, ПА, АСУ ТП (ССПИ), АИИС КУЭ, связи на объектах, смежных с объектами проектирования, организации и метрологическому обеспечению измерений электрических и неэлектрических величин, как входящих, так и не входящих в ИТС и РЗ, АПВ, АВР, ПА;

- данные об отключающей способности выключателей, термической стойкости и пропускной способности другого оборудования на объектах сети 110 кВ, прилегающей к объекту проектирования (в табличном виде);

- данные о максимально допустимом времени отключения КЗ;

- информация (согласующие письма) о согласовании ДРСК, Амурским РДУ расчетных моделей сети на год ввода объекта в эксплуатацию и на перспективу 5 лет;

- расчетные модели, на основе которых проводились расчеты, электроэнергетических режимов, токов КЗ в электронном виде в формате программных комплексов, использованных при проведении расчетов, а также графические схемы;

- результаты расчетов электроэнергетических режимов, токов КЗ, в графическом и табличном виде;

- пояснительная записка с описанием рассмотренных вариантов выполнения устройств РЗ, АПВ, АВР, ПА и выбранным составом устройств РЗ, АПВ, АВР, ПА, АСУ ТП (ССПИ), АИИС КУЭ;

- состав устройств ИТС, в т.ч. РЗ, АПВ, АВР, ПА и РА (существующих и устанавливаемых по проекту) на объекте проектирования и на энергообъектах, технологически связанных с объектом проектирования;

- схема распределения по ТТ и ТН устройств РЗ, АПВ, ПА, РАС, ОМП контроллеров АСУ ТП и АИИС КУЭ на проектируемом объекте и энергообъектах технологически связанных с объектом проектирования;

- схема размещения устройств РЗ АПВ ПА РАС ОМП на объекте строительства и прилегающей сети с отражением используемых каналов связи ВОЛС ВЧ для передачи сигналов и команд РЗ ПА включая резервные каналы связи;

- решения по регистрации аварийных событий и процессов независимыми РАС.

- ориентировочный расчет параметров срабатывания устройств РЗ, АПВ. АВР для подтверждения принципов выполнения и уточнения количественного состава защит АПВ, АВР;

- расчет стоимости строительства варианта.

5.3. П этап проектирования «Разработка, согласование и экспертиза проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов:

Разработку проектной документации выполнить в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Проектная документация, выполненная на II этапе, должна быть согласована в требуемом объеме с ДРСК, Амурским РДУ, МЭС Востока и, при необходимости, с субъектами электроэнергетики - собственниками энергообъектов, технологически связанных с объектом проектирования.

5.3.1.	В части технических решений по РЗА объектов прилегающей сети с использованием микропроцессорных устройств, выполнить/определить в т.ч.:

5.3.1.1. Схему размещения устройств РЗА в прилегающей сети с отражением используемых каналов связи (ВОЛС, ВЧ, другое) для передачи сигналов и команд РЗА, включая резервные каналы связи.

5.3.1.2. Схему распределения устройств информационно-технологических систем по ТТ и ТН (включая устройства РЗА, АСУ ТП, АИИС КУЭ, ПКЭ) на объектах, технологически связанных с объектом проектирования (в объеме распределительного устройства с присоединениями, на которых создаются или модернизируются устройства РЗА).

5.3.1.3. Структурно-функциональные схемы устройств РЗА.

5.3.1.4. Перечень всех функций РЗА каждого защищаемого элемента сети (линия), необходимых на данном объекте, анализ возможности реализации выбранных функций на оборудовании разных производителей.

5.3.1.5. Решения по удаленному доступу к изменению конфигураций и уставок терминалов РЗА.

5.3.1.6. Обоснование (ориентировочные расчеты) требуемых номинальных первичных и вторичных токов ТТ, а также количества и номинальной мощности вторичных обмоток ТТ и ТН на основании обосновывающих расчетов с учетом видов устройств РЗ.

5.3.1.7. Решения по регистрации аварийных процессов и событий объекта (ВЛ/ПС) независимым РАС с учетом наличия этой функции в микропроцессорных терминалах РЗА, в т.ч.:

- вид (тип) измеряемых и регистрируемых параметров;

- частота обработки;

- регистрируемые сигналы (с указанием источника сигнала);

- условия пуска (для обеспечения функции РАС) должны обеспечивать сбор информации, достаточной для обеспечения своевременного (оперативного) анализа аварийного процесса.

5.3.2.	В части создания/модернизации систем связи выполнить/определить:

5.3.2.1. Схему организации связи, типы и количество каналов связи передаваемой информации согласовать с ДРСК.

5.3.2.2. В составе проектной документации должны быть разработаны и обоснованы организационно-технические решения по созданию новых и модернизации существующих систем связи, включая:

1) Таблицу распределения информационных потоков.

2) Схемы и чертежи размещения оборудования в спецификации, включая:

- схему соединения узлов (линейную схему);

- схемы организации связи по каждой из проектируемых систем;

- схему электропитания оборудования;

- схемы маршрутизации и коммутации для сетей передачи данных;

- схемы организации линейно-кабельных сооружений.

3) Технические требования на каждую систему связи, включая линейно-кабельные сооружения.

5.4 III этап проектирования «Разработка и согласование рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов».

Разработка рабочей документации выполняется на основании утвержденной проектной документации.

Рабочая документация, выполненная на III этапе, должна быть согласованна в требуемом объеме с ДРСК, Амурским РДУ, МЭС Востока.

В составе рабочей документации выполнить данные по параметрированию (конфигурированию) микропроцессорных устройств РЗА на основании проектного расчета, а также принципиальные и функционально-логические схемы (алгоритмы функционирования) устройств (п. 5.14. СТО 59012820.29.020.002-2012 «Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и организации эксплуатации».

В составе разрабатываемой рабочей документации по РЗА должны содержаться следующие материалы:

•	схемы распределения по ТТ и ТН устройств РЗА, информационно-измерительных систем (автоматизированных систем управления технологическим процессом, АИИС КУЭ);

•	принципиальные и функционально-логические схемы (алгоритмы функционирования) устройств РЗА и внешних связей с другими устройствами РЗА, коммутационными аппаратами, устройствами ВЧ связи, устройствами передачи аварийных сигналов и команд;

•	окончательный расчет и выбор параметров настройки, алгоритмов функционирования устройств РЗА и составление бланков уставок (параметрирования);

•	схемы организации каналов связи для функционирования устройств РЗА;

•	заказные спецификации на устройства РЗА с указанием версии (типоисполнения) для микропроцессорных устройств РЗА (в случае необходимости);

•	схемы организации цепей оперативного тока устройств РЗА;

•	схемы организации цепей напряжения устройств РЗА;

•	принципиальные схемы управления и автоматики (алгоритмы функционирования) выключателей;

•	решения по интеграции устанавливаемых комплексов и устройств РЗА в создаваемые (модернизируемые) объектовые автоматизированные системы управления технологическим процессом, системы сбора и передачи информации».

6. Дополнительные требования к установленным в документации о закупке к Участнику. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным дополнительным требованиям:

6.1. В связи с вступлением в силу с 01.07.2017 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации (СРО), осуществляющих деятельность в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования, зарегистрированной в установленном порядке зарегистрированной в установленном порядке в любом субъекте РФ (с учётом исключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Членство в СРО не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юрлицам с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.1 ст. 41 и ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ.

6.2. Уровень ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда должен быть не менее стоимости оферты Участника.

6.3. Уровень ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, должен быть не менее стоимости оферты Участника.

6.4. Соответствие требованиям, установленным в пунктах 6.1-6.3 настоящего технического задания подтверждается путем предоставления Участником в составе заявки заверенной Участником копии действующей выписки из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58 (содержащую сведения об уровне ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору). Дата выписки должна быть не ранее чем за один месяц до даты окончания подачи заявки Участника.

7. Требования к сметным расчетам

7.1. Сметная документация должна соответствовать требованиям методических указаний по определению стоимости строительства, решение по которым принято Советом директоров АО «ДРСК» (Методические указания по определению сметной стоимости (приложение №2):

7.1.1. «Порядок определения стоимости проектных работ», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 23.04.2014 (протокол № 6) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 30.04.2014 № 134;

7.1.2. «Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 07.05.2014 (протокол № 7) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 16.05.2014 № 148;

7.1.3. «Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 08.07.2014 (протокол № 11) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 15.07.2014 № 213;

7.1.4. Другая действующая на момент разработки рабочей документации нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним.

7.2. Сметную документацию согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода:

7.3. В базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен с использованием федеральных единичных расценок (ФЕР-2001 в редакции 2017 года), включенных в федеральный реестр сметных нормативов РФ.

7.4. Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой):

7.4.1.	Для воздушных и кабельных линий в соответствии с индексами по объектам строительства:

- воздушная прокладка провода с медными жилами;

- воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами;

- подземная прокладка кабеля с медными жилами;

- подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами.

7.4.2.	Для КТП, ПС в соответствии с индексом «Прочие объекты».

7.5. Для пересчета из базисного в текущий уровень цен и наоборот, к стоимости оборудования, прочих затрат, проектных работ применяются индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» в соответствии с рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой).

7.6. Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ. Общие методические положения по составлению сметной документации и определению сметной стоимости строительства указаны в МДС 81-35.2004.

7.7. При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

7.8. Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel, либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel и в формате «Гранд СМЕТА» или в формате программы «WIN RIK»), позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО заказчика с набором функций, не уступающих указанному ПО, и схожим с ним интерфейсом.

Сметные расчеты выполнить с учетом требований «Методики определения сметной стоимости» (Приложение № 2 к техническому заданию).

8. Особые условия

8.1. Строительство ведется в условиях жилой застройки и действующих ЛЭП, вблизи оборудования, находящегося под высоким напряжением и т.п.

8.2. В проекте организации строительства разработать технические решения, последовательность и технологии работ, связанных с обеспечением бесперебойного снабжения потребителей электроэнергией на время строительства объекта.

8.3. Противопожарные мероприятия выполнить в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.

8.4. Подрядчик за 3 (три) дня до завершения работ, указанный в календарном плане, предоставляет в филиал АО «ДРСК» «Амурские Электрические сети» Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 4 (четырех) экземпляров ПСД в бумажном виде и 1 экземпляр в электронном виде (на CD диске), одновременно направляет 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в АО «ДРСК» г. Благовещенск;

8.5. Не допускается передача проектной документации в органы экспертизы без получения согласования ДРСК, Амурским РДУ, МЭС Востока.

8.6. Проектная организация предоставляет ДРСК, Амурскому РДУ все расчетные модели (включая графические схемы), использованные для проведения расчетов электроэнергетических режимов в форматах программных комплексов, с помощью которых проведены расчеты, в том числе в электронном виде в формате ПК «RastrWin» (*.rg2, *.grf).

8.7. Использование форматов при передаче документации в электронном виде:

| Вид документа | Используемое приложение | Формат |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть, описания | MS Word, MS Excel | .doc, .xlsx |
| Чертежи | AutoCAD и Adobe Acrobat | .dwg .pdf |
| Электронный архив | Win Rar | .rar * |
| Сметная документация | В формате программ: MS Word, MS Excel и WIN RIK («Гранд СМЕТА») | .xls, .doc |

*- материалы каждого тома проекта компоновать в одном файле

8.8. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается;

8.9. При направлении откорректированных материалов проектной документации (ОТР, СЭП) разработчиком должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов. Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.

8.10. В составе проектной документации разработать техническую часть конкурсной документации на строительно-монтажные работы и оборудование.

8.11. Микропроцессорные устройства РЗА, устанавливаемые на объекте проектирования, объектах, технологически связанных с объектом проектирования, и объектах, на которых предусматривается выполнение работ, должны обеспечивать свою работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц.

9. Сроки выполнения проекта

Начало проектирования – с момента заключения договора.

Окончание – 28 февраля 2019 года.

10. Заказчик: АО «ДРСК».

11. Исходные данные для разработки проекта

Перечень исходных данных, сроки подготовки и передачи их Заказчиком проектной организации определяются договором на разработку проектной и рабочей документации и календарным графиком.

Приложения:        1. Технические требования на разработку проектной и рабочей   документации «Реконструкция систем РЗА и ПА на ПС 110 кВ Коболдо и ПС 110 кВ Стойба» на 2 л.

2. Методика определения сметной стоимости на 69 л. в 1 экз.

3. Перечень сокращений на 1 л.

| Начальник управления капитального строительства и инвестиций |  |
| --- | --- |
| «__»_____________2018 г. | Ю.Е. Осинцев |
| Согласовано: |  |
| Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению – начальник департамента |  |
| «__»_____________2018 г. | Ю.Б. Кантовский |
| Начальник департамента перспективного развития и технологического присоединения |  |
| «__»_____________2018 г. | П.Г. Чеховский |
| Начальник ЦСРЗиПА «__»_____________2018 г. | А.Ю. Смирных |
| Начальник департамента транспорта и учета электроэнергии |  |
| «__»_____________2018 г. | С.В. Коротков |
| Заместитель директора – главный инженер филиала «Амурские ЭС» |  |
| «__»_____________2018 г. | А.А. Воробьев |
| Заместитель директора по развитию и инвестициям филиала «Амурские ЭС» |  |
| «__»_____________2018 г. | А.А. Майоров |

Лист согласования

на разработку проектной и рабочей документации

Реконструкция систем РЗА и ПА на ПС 110 кВ Коболдо и ПС 110 кВ Стойба

| Начальник службы СДиТУ |  |
| --- | --- |
| «__»_____________2018 | П.А. Величков |
| Главный специалист сектора РЗАИ |  |
| «__»_____________2018 | В.А. Макаревич |
| Начальник СУиККЭ |  |
| «__»_____________2018 | В.Ю. Руденко |

Главный инженер СП «ЗЭС»                                                                       Е.Ю. Гнеушев

«__»_____________2018

Приложение 2 к техническому заданию

Реконструкция систем РЗА и ПА на ПС 110 кВ Коболдо и ПС 110 кВ Стойба

Список сокращений, принятых в техническом задании на выполнение проектно-изыскательских работ

Реконструкция систем РЗА и ПА на ПС 110 кВ Коболдо и ПС 110 кВ Стойба

| ЛЭП | - линия электропередач |
| --- | --- |
| АПВ | -автоматическое повторное включение |
| ОТР | - основные технические решения |
| ИТС | - инженерно-технические средства |
| АИИС КУЭ | - информационно-измерительные системы коммерческого учета электрической энергии |
| АСУ ТП | - автоматизированная система управления технологическим процессом |
| ПКЭ | - показатель качества электрической энергии |
| ССПИ (ТМ) | - системы сбора и передачи информации |
| РАС | -регистратор аварийных событий |
| ОМП | -определение места повреждения |
| СИ | -средства измерения |
| СА | -система автоматики |
| ПА | - противоаварийная автоматика |
| СЭП | - схема электрическая принципиальная |
| ПСД | - проектно-сметная документация |
| КТП | - комплектная трансформаторная подстанция |
| ПС | - подстанция |
| ПО | - программное обеспечение |
| СРО | - саморегулируемая организация |
| ПОС | - проект организации строительства |
| ВЛ | - воздушная линия электропередачи |
| РУ | - распределительное устройство |
| ПУЭ | - правила устройства электроустановок |
| ПТЭ | - правила технической эксплуатации |
| ТЗ | - техническое задание |
| ПИР | - проектно-изыскательские работы |