| СОГЛАСОВАНО Первый заместитель директора – главный диспетчер Филиала АО «СО ЕЭС» Амурское РДУ _______________ В.Е. Костин «____» ________________ 2018 г. Первый заместитель генерального директора – главный инженер Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Востока _____________А.В. Татаринков «____» ________________2018 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель Генерального директора по техническим вопросам – главный инженер АО «ДРСК» _______________ А.В. Михалев «____» ________________ 2018 г. |
| --- | --- |

Технические требования

На разработку проектной и рабочей документации

Реконструкция систем РЗА и ПА на ПС 110 кВ Коболдо и ПС 110 кВ Стойба

1. Предусмотреть реконструкцию устройств РЗА и ПА на принимающих ПС 110 кВ Коболдо, ПС 110 кВ Стойба:

1.1. Объём реконструируемых или вновь устанавливаемых устройств релейной защиты, автоматики и противоаварийной автоматики выполнить в соответствии с действующими НТД. Проектируемые устройства РЗА и ПА должны быть совместимыми с существующими устройствами на смежных подстанциях.

1.2. Трансформаторы тока 110 кВ распределительного устройства применить с обмотками класса 0,5 для цепей измерения, 0,5S для цепей учёта и 10Р для цепей РЗА (количество обмоток определить проектом) с учетом расчета термической и динамической стойкости на ток К.З.

1.3. Измерительные трансформаторы напряжения принять классом точности 0,5 с отдельными обмотками для измерений и учета электроэнергии. Нагрузочная способность вторичной обмотки должна соответствовать нагрузке подключаемых вторичных цепей.

1.4. Подключение микропроцессорных терминалов защит осуществить по интерфейсу RS-485 и Ethernet к серверу ТМ, c разделением по секциям и уровням напряжения.

1.5. Выполнить расчёт параметров срабатывания устройств РЗА, требуемых номинальных первичных и вторичных токов трансформаторов тока, значений токов КЗ.

1.6. Выполнить расчёт и выбор кабельной продукции (силовых и контрольных кабелей 0,22-0,4 кВ) с предоставлением плана раскладки, кабельного журнала и схем внешних соединений (монтажных схем).

1.7. Тип и марки выбираемого оборудования и материалов согласовать с заказчиком.

1.8. Предусмотреть проектом мероприятия по проверке на электромагнитную совместимость.

2.	Для размещения устройств РЗА и ПА на ПС 110 кВ Стойба предусмотреть установку контейнера связи.

| Заместитель директора – главный инженер филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС» | А.А. Воробьев |
| --- | --- |
| Согласовано: |  |
| Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению – начальник департамента АО «ДРСК» | Ю.Б. Кантовский |
| Начальник ЦС РЗиПА АО «ДРСК» Начальник СПР АО «ДРСК» | А.Ю. Смирных Д.А. Гриднев |

| Главный специалист сектора РЗАИ филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС» | В.А. Макаревич |
| --- | --- |
| Начальник ССДТУ филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС» | П.А. Величков |
| Главный инженер СП «Западные ЭС» филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС» | Е.Ю. Гнеушев |