- Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Хабаровские электрические сети»

_____________________________________________________________________________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР)

на территории СП ЦЭС для нужд филиала "ХЭС"

(Хабаровский край)

1. Основание для выполнения работ:

1.1. Инвестиционная программа филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Хабаровские ЭС» на 2018г.

1.2. Договора на технологическое присоединение потребителей:

- №1382/ХЭС от 27.04.16 Заявитель: ООО «Броско». Наименование и адрес объекта: торгово-развлекательный комплекс с аквапарком и питающими кабельными линиями 6 кВ. Объект присоединения расположен в г.Хабаровске, пересечение ул.Пионерская – пер. Фабричный, в т.ч. стройплощадка объекта. Максимальная мощность дополнительно присоединяемых энергопринимающих устройств 3000,0 кВт (максимальная мощность энергопринимающих устройств с учетом ранее присоединенной нагрузки составит 6001,0 кВт). Мощность присоединяемых к сети трансформаторов: 12 800 кВА.

- №2142/ХЭС от 24.07.14 Заявитель: ОАО «Хабаровская горэлектросеть». Наименование и адрес объекта: Дополнительная мощность для организации электроснабжения жилой застройки в г.Хабаровске, в районе ул.Моховой. Максимальная мощность энергопринимающих устройств: Увеличение максимальной мощности энергопринимающих устройств на 2000,0 кВт. (максимальная мощность с учетом увеличения составит 2437,0 кВт).

- №2178/ХЭС от 28.08.12 Заявитель: ОАО «Хабаровская горэлектросеть» в интересах заказчика ООО «Дальневосточная девелопменская компания». Наименование и адрес объекта: Распределительные сети 6 кВ для организации электроснабжения пристройки к зданию по ул.Муравьева-Амурского, 9 в г.Хабаровске. Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 1074,0 кВт.

- №2823/ХЭС от 02.08.16 Заявитель: АО «Хабаровская горэлектросеть» в интересах заказчика ООО «Дальневосточная инвестиционная строительная компания». Наименование и адрес объекта: Дополнительная мощность, для присоединения распределительной сети 6 кВ для организации электроснабжения: «делового комплекса». Максимальная мощность энергопринимающих устройств: увеличение максимальной мощности энергопринимающих устройств на 1000,0 кВт (максимальная мощность с четом увеличения составит: фидер №12 ПС БН – 2400,0 кВт – основное электроснабжение; фидер №28 ПС БН – 3600,0 кВт – резервное элетроснабжение).

- №2851/ХЭС от 26.06.17 Заявитель: АО «Хабаровская горэлектросеть» в интересах заказчика ООО «СМС Строй». Наименование и адрес объекта: Дополнительная мощность для организации электроснабжения объекта: «Многоквартирный жилой дом» по адресу: г.Хабаровск, ул.Беломорская, 19а (по заявке ООО «СМС Строй»). Увеличение максимальной мощности энергопринимающих устройств на 600,0 кВт, максимальная мощность с четом увеличения составит: фидер №10 ПС 35/6 кВ Эмальзавод – 2300,0 кВт (в т.ч. существующая нагрузка 1700,0 кВт); фидер №16 ПС 35/6 кВ Эмальзавод – 2028,0 кВт (в т.ч. существующая нагрузка 1700,0 кВт).

- №4332/ХЭС от 18.09.17 Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью Завод Техно. Наименование и адрес объекта: завод филиала ООО «Завод ТЕХНО» в Хабаровском крае, Хабаровский край, г.Хабаровск, пр-кт. 60 лет Октября, д. 8, кадастровый номер земельного участка 27:23:0050906:4. Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 2200,0 кВт, в т.ч. дополнительно присоединяемая мощность в размере 600,0 кВт. Мощность присоединяемых трансформаторов: 5150 кВА, в т.ч. ТП-2 2х1000 кВА, ТП-3 2х630 кВА, ТП-4 630 кВА, ТП-5 2х630 кВА.

- №1299/ХЭС от 07.06.13 Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Управление коммунального хозяйства №1» (ООО «УКХ №1»). Наименование и адрес объекта: Жилая застройка по ул. Юности в Индустриальном районе г.Хабаровска. Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 3650,0 кВт.

- №1550/ХЭС от 01.06.15 Заявитель: ИП Московчук Д.В. Наименование и адрес объекта: автоцентр «Южный», расположенный по адресу – Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Суворова, д. 80. Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 1550,5 кВт, в т.ч. существующая мощность по 3-ей категории – 1550,5 кВт.

- №1934/ХЭС от 26.04.17 Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Скифагро-ДВ». Наименование и адрес объекта: Двухцепная ЛЭП 10 кВ для энергоснабжения объектов свиноводческого комплекса ООО «Скифагро-ДВ», расположенного по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, в районе с. Лесное. Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 1700 кВт.

- №1730/ХЭС от 08.06.15 Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Мастер». Наименование и адрес объекта: Группа жилых домов, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Ракитное, в районе пруда, кадастровый номер земельного участка 27:17:0302202:129. Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 970 кВт.

- №5098/ХЭС от 27.12.16 Заявитель: Филиал «Дальневосточный» АО «Оборонэнерго» в интересах заявителя ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации». Наименование и адрес объекта: Дополнительная мощность, для подключения распределительной сети 6 кВ объекта: реконструкция штаба ВВО, в/г 164 в г. Хабаровске (шифр П-21/12) на земельном участке с кадастровым номером 27:23:020330:6 (далее объект). Максимальная мощность энергопринимающих устройств: увеличение максимальной мощности энергопринимающих устройств на 3225,23 кВт (максимальная мощность с учетом увеличения составит - 5350,23 кВт).

# - №601/ХЭС от 26.02.18 Заявитель: Муниципальное унитарное предприятие "Районные электрические сети Хабаровского муниципального района". Наименование и адрес объекта: Распределительная сеть 10 кВ, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Осиновая Речка, в р-не ул.Новая. Максимальная мощность составляет: 550,0 кВт.

- №1027/ХЭС от 05.04.18 Заявитель: Индивидуальный предприниматель Гоманюк Сергей Николаевич. Наименование и адрес объекта: ВЛ-10 кВ в 470 м по направлению на юго-восток от ориентира здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский край, Хабаровский р-н, с Дружба, ул. Центральная, д.5, кадастровый номер земельного участка 27:17:0301006:76. Максимальная мощность составляет 500,0 кВт.

- №575/ХЭС от 22.02.18 Заявитель: Муниципальное унитарное предприятие "Районные электрические сети Хабаровского муниципального района". Наименование и адрес объекта: Распределительная сеть 10 кВ для перспективного развития Хабаровского муниципального района. Хабаровский край, Хабаровский р-н, с.Мирное. Максимальная мощность составляет 550,0 кВт.

- №5102/ХЭС от 26.12.16 Заявитель: Филиал «Дальневосточный» АО «Оборонэнерго» в интересах заявителя ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации». Наименование и адрес объекта: Распределительная сеть 10 кВ, для организации электроснабжения объекта: Модернизация ТСО объекта войсковой части 25625 в Хабаровском крае, Хабаровском р-не, п. Корфовский, кадастровый номер земельного участка 27:17:0625001:151. Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 557,0 кВт.

- №3804/ХЭС от 21.08.17 Заявитель: АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания». Наименование и адрес объекта: Дополнительная мощность для присоединения распределительной сети 6 кВ для организации электроснабжения объекта: «Технологическое помещение «Коммутатор сети сотовой связи» (ПАО «Вымпел-Коммуникации»), расположенного в г.Хабаровске по ул.Урицкого, 23 Литер К, К1». Максимальная мощность энергопринимающих устройств: Увеличение максимальной мощности энергопринимающих устройств на 1600 кВт, при этом максимальная мощность с учетом увеличения составит: ф.25 – 2065,0 кВт, ф.33 – 2065,0 кВт. Максимальная мощность в указанных точках поставки в рамках данного технологического присоединения, по обоим фидерам в сумме не должна превышать 2065,0 кВт.

- №4519/ХЭС от 04.10.17 Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гринвилль". Наименование и местонахождение объекта: Группа жилых домов в составе: 3-х этажный, многоквартирный жилой дом №1, 3-х этажный, многоквартирный жилой дом №2, 3-х этажный, многоквартирный жилой дом №3. Адрес присоединяемого объекта: Хабаровский край, Хабаровский р-н, с.Тополево, в границах ул.Гаражной, ул.Перспективной, ул.Дачной, квартал Крылатское, озера в р-не с/т "Заря", кадастровый номер земельного участка 27:17:0302810:841. Максимальная мощность энергопринимающих устройств 700,0 кВт.

- Договор №406/18-ХЭС от 03.05.18 Заявитель: Крестьянское (фермерское) хозяйство Бутков Виктор Борисович. Наименование и местонахождение объекта: Крестьянское (фермерское) хозяйство, Хабаровский край, Хабаровский р-н, с.Бычиха, ул. Строителей, кадастровый номер земельного участка 27:17:0600505:411. Максимальная мощность составляет: увеличение максимальной мощности на 400,0 кВт (максимальная мощность с учетом увеличения составит 1020,0 кВт).

2. Объем  выполняемых работ:

2.1. Демонтаж существующих трансформаторов тока и напряжения;

2.2. Установка новых трансформаторов тока и напряжения;

2.3. Подключение трансформаторов тока и напряжения;

2.4. Проверка правильности подключения установленного оборудования;

2.5. Проверка электрических характеристик трансформаторов тока и напряжения;

2.6. Снятие, обработка и анализ векторных диаграмм;

Данные о заменяемых трансформаторах тока и напряжения приведены в Приложение 1.

3. Требования к выполнению работ:

3.1 «Подрядчик» обязан сдать «Заказчику» по актам все демонтированные материалы, по списку согласно Приложения 1, к техническому заданию. Демонтированные материалы являются собственностью «Заказчика». Вывоз демонтированных материалов осуществляется силами «Подрядчика».

3.2 Работы выполняются в соответствии с разработанным проектом утвержденным Заказчиком,  проектом производства работ (ППР), разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а также по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком за 5 дней до  предполагаемого начала работ. Обязательно наличие технологических карт на основные виды работ.

3.3. Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта. Обеспечить в установленном у Заказчика порядке  оформление наряд-допуска на производство работ.

3.4. Подрядчик несет ответственность за выполнение работ согласно проектных решений, строительных норм и правил, соблюдение норм ПУЭ, охранных зон ВЛ.

3.5. Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением требований: Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. № 328н, зарегистрированные в Минюсте 12.12.2013 г. № 30593, СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»,  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство», ГОСТ 12.3.032-84  ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности», Правилами безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 154-34.3-03.285-2003), Правилами пожарной безопасности, Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

3.6. Подрядчик проводит с заинтересованными организациями все необходимые согласования для возможности производства работ.

4. Требование к участнику

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению Участника

4.1.1. Участник должен иметь в наличии (либо декларировать привлечение) минимально необходимое для исполнения договора количество машин и механизмов (далее - МТР) (на праве собственности, аренды или ином законном праве владения), в объёме не менее указанного в таблице 1.

Таблица 1

Машины и механизмы

| п/п | Ресурсы | Ед. измерения | Кол-во (не менее штук)* | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бригадный автомобиль | ед. | 1 |  |
|  | Итого | ед. | 1 |  |

*- определено по каталогу «Технологические карты на выполнение строительно-монтажных работ энергетического комплекса РФ том № 2»  15/248ВЛ-2.

4.1.2. Для подтверждения наличия МТР Участник должен предоставить копии документов (по своему усмотрению из перечисленных):

4.1.2.1. В случае наличия МТР, указанных в таблице 1 на правах собственности: свидетельства о регистрации транспортного средства либо ПТС;

- на машины, подлежащие регистрации в органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации – ПСМ.

4.1.2.2. В случае отсутствия собственных МТР Участник должен представить копии заверенных Участником документов (по своему усмотрению из перечисленных):

а) договор аренды/ договор на оказание услуг машин и механизмов,

б) соглашение о намерениях заключить договор аренды/ соглашение о намерениях заключить договор на оказание услуг машин и механизмов указанных в Таблице 1.

в) гарантийное письмо о заключении договора аренды/ гарантийное письмо о заключении договора на оказание услуг машин и механизмов указанных в Таблице 1.

г) иные документы, подтверждающие право владения/распоряжения

4.2. Для проведения испытаний Участник должен иметь в наличии (либо декларировать наличие) зарегистрированную в Органах Ростехнадзора электротехническую лабораторию (на праве собственности, аренды или ином законном праве владения) (выполнение требования п. 1.2.3 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российский Федерации» утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6) с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования с напряжением до 220 кВ включительно.

Для подтверждения соответствия указанному требованию необходимо предоставить заверенные Участником копии следующих документов:

4.2.1. При наличии на праве собственности - действующее свидетельство о регистрации электротехнической лаборатории (выполнение требования п. 1.2.3 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российский Федерации» утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6) в органах Ростехнадзора, с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования с напряжением, указанным в пункте 7.4. настоящего технического задания.

4.2.2. В случае отсутствия в наличии собственной зарегистрированной в Органах Ростехнадзора электротехнической лаборатории, Участник должен представить следующие документы (по своему усмотрению из перечисленных) с предоставлением информации в части технической возможности выполнять испытания и измерения электрооборудования с напряжением, указанным в пункте 7.4. настоящего технического задания:

а) договор аренды зарегистрированной в Органах Ростехнадзора электротехнической лаборатории,

б) соглашение о намерениях заключить договор аренды зарегистрированной в Органах Ростехнадзора электротехнической лаборатории/гарантийное письмо о заключении договора аренды зарегистрированной в Органах Ростехнадзора электротехнической лаборатории,

в) договора на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ,

г) соглашение о намерениях заключить договор на оказание услуг по проведению

электроизмерительных работ/гарантийное письмо о заключении договора на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ.

д) иные документы, подтверждающие право владения/распоряжения.

4.3. Требования к персоналу Участника:

4.3.1. Участник должен иметь минимально необходимое количество кадровых ресурсов соответствующей квалификации указанных в таблице 2.

Таблица 2

Рабочий персонал

| п/п | Должность (группа допуска) | Чел, не менее* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мастер (выдающий наряд, руководитель работ) -5 группа. | 1 |
| 3 | Рабочие (группа 3-4) | 3 |
|  | ИТОГО | 4 |

*- определено по каталогу «Технологические карты на выполнение строительно-монтажных работ энергетического комплекса РФ том № 2  15/248 ВЛ-2».

4.3.2. Для подтверждения соответствия требованию п. 4.3.1. необходимо предоставить заверенные Участником копии удостоверений по проверке знаний правил работы в электроустановках, в соответствии с п. 1.5., 2.4.,  2.5  «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.201 № 328н, пункту 1.4.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.4. В случае, если по каким-либо причинам Участник закупочной процедуры не может предоставить, требуемый в техническом задании, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа.

4.7. В составе заявки Участник предоставляет сметный расчет в объеме, не менее представленном Заказчиком, с учетом требований п.5 к настоящему техническому заданию.

5. Требования к выполнению сметных расчетов:

5.1. Сметная стоимость  определяется  на основании методических указаний (Приложение 2 к Техническому заданию) по определению сметной стоимости строительства:

5.1.1. «Порядок определения стоимости проектных работ»;

5.1.2. «Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений»;

5.1.3. «Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ».

5.2. Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с  применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных РЦЦС (Региональный центр по ценообразованию в строительстве министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края).

5.3. Для пересчета из базисного в  текущий уровень цен и наоборот, к стоимости оборудования, прочих затрат, проектных работ  применяются индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» в соответствии с рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой).

5.4.	Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом  индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ. Общие методические положения по составлению сметной документации и определению сметной стоимости строительства указаны в МДС 81-35.2004.

5.5.	Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате программы  «WIN RIK»  или «Гранд СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

5.6. Сметная документация должна включать в себя статью «Непредвиденные затраты» в размере 1,5%.

5.7. Предоставить отдельный локальный сметный расчёт для каждого объекта основных средств (отдельно для каждой подстанции).

5.8.  На объект, предусматривающий выполнение проектной документации, предоставить отдельный сметный расчет затрат, выполненный на основании справочник базовых цен на проектные работы либо иным способом

6. Правила контроля и приемки работ.

6.1. Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК».  Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств.

6.2. 	Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

6.3. При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта, ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, ра-боты прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения.

6.4. Приемка выполненных работ осуществляется  Заказчиком в соответствии с согласованным календарным графиком выполнения работ на объекте на основании представленных Подрядчиком актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, подписанной исполнительной документации, протоколов РЗА и предоставлением исполнительных схем.

К актам выполненных работ подрядной организацией прилагается комплект исполнительно-технической документации на предъявленные к приемке работы (акты на скрытые работы, исполнительные схемы, протоколы РЗА, паспорта на оборудование и конструкции, сертификаты соответствия на материалы и т.п.) и фотоотчёт, подтверждающий фактическое исполнение по представленным для приемки актам выполненных работ (форма КС-2).

Приемка ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ.

6.5. Приемка законченного строительством (реконструкцией) объекта осуществляется назначаемой Заказчиком приемочной комиссией в течение 10 дней с момента письменного уведомления Подрядчика о готовности объекта и оформляется «Актом приемки законченного строительством объекта»  (КС-14, КС-11).

Подрядчик при предъявлении законченного строительством объекта приемочной комиссии предоставляет оформленный надлежащим образом  полный пакет исполнительно-технической документации в составе:

•	комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренный  договором подряда, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, и подписями (заверенными печатью Подрядной организации), сделанными лицами, ответственными за производство работ;

•	технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество оборудования, материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ;

•	акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных и комплексных испытаниях смонтированного оборудования;

•	общий журнал работ, исполнительные съемки, другая документация, предусмотренная нормативными документами;

Обязательства подрядной организацией считаются выполненными после предоставления Заказчику полного пакета исполнительно-технической документации, предусмотренной действующими нормами.

7. Материально-техническое обеспечение.

  - Поставка трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, в соответствии с приложением 1, к техническому заданию, осуществляется Подрядчиком. Год изготовления поставляемого оборудования должен быть не старше 2018г. Марки устанавливаемого и демонтируемого оборудования указаны в приложении. Класс точности вторичной обмотки трансформаторов тока для учёта и измерений принять не ниже 0,5, для устройств релейной защиты 10 Р.

  - Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов.

  - При использовании аналогичных (эквивалентных) материалов (изделий, комплектующих и оборудования) они должны соответствовать техническим и функциональным требованиям и характеристикам. Их замена подлежит согласованию с Заказчиком в письменном виде.

  - Непредвиденные расходы, возникающие в процессе выполнения работ, оговариваются дополнительным соглашением к договору.

8. Сроки выполнения работ.

Срок начала работ – с момента заключения договора.

Срок окончания работ – не позднее 31.03.2019 г.

9. Гарантии исполнителя.

9.1. Гарантии качества на все конструктивные элементы и работы, предусмотренные  в Техническом задании и выполняемые Подрядчиком на объекте, в том числе на используемые строительные конструкции, материалы и оборудование  должны составлять 60 (шестьдесят)  месяцев с момента подписания акта приемки работ,  при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации сданного в эксплуатацию объекта.

9.2. Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных самостоятельно либо Заказчиком при приемке работ и в период гарантийного срока  эксплуатации результата выполненных работ.

Приложение:

1. Заказная спецификация оборудования на замену измерительных трансформаторов напряжения 6-10 кВ подстанций СП "ЦЭС";

2. Методика определения сметной стоимости;

3. Локальный сметный расчет.

4. Акты обследования

Приложение 1

Заказная спецификация оборудования на замену измерительных трансформаторов напряжения 6-10 кВ подстанций СП "ЦЭС".

| № | Подстанция | Место замены ТТ | Количество фаз | Действующий ТТ |  | Устанавливаемый ТТ |  | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тип ТТ | Кол-во, шт | Тип ТТ | Кол-во, шт |  |
| 1 | ПС 110/35/6 кВ КАФ | Яч № 41 | А, С | ТЛО-10 200/5 | 2 | ТЛО-10 0,5S/0,5/10Р - 10/10/15 УХЛ2 300/5 | 2 | HB010393 Оборудование ПС 110/35/6 кВ КАФ (Оборудование ПС 110 кВ Каф ТДТН-25000 2 шт.) |
| 2 | ПС 110/6 кВ Городская | Яч № 32 | А, В, С | ТОЛ-10 200/5 | 3 | ТОЛ-10 0,5S/0,5/10Р - 10/10/15 УХЛ2 600/5 | 3 | HB036605 Оборудование ПС 110/6 кВ "Городская" |
|  |  | Яч № 17 | А, В, С | ТОЛ-10 200/5 | 3 | ТОЛ-10 0,5S/0,5/10Р - 10/10/15 УХЛ2 400/5 | 3 |  |
|  |  | Яч № 12 | А, В, С | ТОЛ-10 200/5 | 3 | ТОЛ-10 0,5S/0,5/10Р - 10/10/15 УХЛ2 400/5 | 3 |  |
|  |  | Яч № 73 | А, В, С | ТОЛ-10 200/5 | 3 | ТОЛ-10 0,5S/0,5/10Р - 10/10/15 УХЛ2 600/5 | 3 |  |
| 3 | ПС 110/35/6 кВ ЮМР | Яч № 24 | А, С | ТОЛ-СЭЩ 100/5 | 2 | ТОЛ-10 0,5S/0,5/10Р - 10/10/15 УХЛ2 200/5 | 2 | НВ010399 Оборудование ОРУ 110 кВ ПС ЮМР |
| 4 | ПС 35/6 кВ Эмальзавод | Яч № 10 | А, С | ТЛП-10 200/5 | 2 | ТЛП-10 0,5S/0,5/10Р - 10/10/15 УХЛ2 300/5 | 2 | HB010387 Оборудование ПС 35/6 Эмальзавод |
|  |  | Яч № 16 | А, С | ТЛП-10 200/5 | 2 | ТЛП-10 0,5S/0,5/10Р - 10/10/15 УХЛ2 300/5 | 2 |  |
| 5 | ПС 110/6 кВ Здоровье | Яч № 30 | А, С | ТОЛ-10 200/5 | 2 | ТОЛ-10 0,5S/0,5/10Р - 10/10/15 УХЛ2 300/5 | 2 | HB036335 Оборудование ПС 110/6 кВ ПС "Здоровье" |
| 6 | ПС 35 кВ БН | Яч № 28 | А, С | ТЛК-СТ-10-ТПК(1) У2 300/5 | 2 | ТЛП-10 0,5S/0,5/10Р - 10/10/15 УХЛ2 400/5 | 2 | HB010349 Оборудование ПС "БН" |
| 7 | ПС 110/35/6 кВ Южная | Яч № 10 | А, С | ТПЛ-10 200/5 | 2 | ТЛП-10 0,5S/0,5/10Р - 10/10/15 УХЛ2 300/5 | 2 | HB010344 Оборудование ЗРУ - 6 кВ ПС "Южная" |
| 8 | ПС 35/6 кВ Интурист | Яч № 16 | А, С | ТПЛМ-10, ТПЛ-10 100/5 | 2 | ТЛП-10 0,5S/0,5/10Р - 10/10/15 УХЛ2 150/5 | 2 | HB010278 ПС-35 кВ "Интурист" (Закрытое распределительное устройство) |
| 9 | ПС 35/10 кВ Сергеевка | Яч № 2 | А, С | ТВЛМ-10 100/5 | 2 | ТОЛ -10 0,5S/0,5/10Р - 10/10/15 УХЛ2 150/5 | 2 | HB009342 Оборудование ПС Сергеевка 35/10 |
|  |  | Яч № 10 | А, С | ТПЛМ-10 100/5 | 2 | ТЛП -10 0,5S/0,5/10Р - 10/10/15 УХЛ2 150/5 | 2 |  |
| 10 | ПС 35/6 кВ Ильинка | Яч № 1 (ввод 1Т) | А, С | ТПЛ-10 400/5 | 2 | ТЛП-10 0,5S/0,5/10Р - 10/10/15 УХЛ2 800/5 | 2 | HB008532 ПС 35/10 кВ 6300 кВа с.Ильинка |
|  |  | Яч № 14 (ввод 2Т) | А, С | ТПЛ-10 300/5 | 2 | ТЛП-10 0,5S/0,5/10Р - 10/10/15 УХЛ2 800/5 | 2 |  |
| 11 | ПС 35/10 кВ "Ракитное" | Яч № 10 | А, С | ТВК-10 100/5 | 2 | ТОЛ -10 0,5S/0,5/10Р - 10/10/15 УХЛ2 300/5 | 2 | НВ008201 ПС 35/10 кВ Ракитное Трансформатор 6300 Ква |
|  |  | Яч № 2 | А, С | ТПЛ-10 200/5 | 2 | ТЛП -10 0,5S/0,5/10Р - 10/10/15 УХЛ2 300/5 | 2 |  |
| 12 | ПС 110/6 кВ "МЖК" | Яч № 25 | А, С | ТПЛ-10 150/5 | 2 | ТЛП-10 0,5S/0,5/10Р - 10/10/15 УХЛ2 400/5 | 2 | HB010385 Трансформатор силовой ТДН-16000/110 ПС МЖК 110/6 1Т |
|  |  | Яч № 33 | А, С | ТПЛ-10 150/5 | 2 | ТЛП-10 0,5S/0,5/10Р - 10/10/15 УХЛ2 400/5 | 2 |  |
| 13 | ПС 35/10 кВ "Тополево" | Яч № 7 | А, С | ТПЛ-10 200/5 | 2 | ТЛП-10 0,5S/0,5/10Р - 10/10/15 УХЛ2 300/5 | 2 | HB009348 ТП-35 кВ Тополево (трансформатор N 1) 4000 Ква |
|  |  | Яч № 16 | А, В, С | ТЛП-10 200/5 | 3 | ТЛП-10 0,5S/0,5/10Р - 10/10/15 УХЛ2 300/5 | 3 |  |
| 14 | ПС 110/35/6 кВ "ХЭС" | Яч № 126 | А, С | ТОЛ-10 300/5 | 2 | ТОЛ-10 0,5S/0,5/10Р - 10/10/15 УХЛ2 600/5 | 2 | HB017596 Комплектное распределительное устройство 6 кВ К-61М КРУ 6 кВ К-63 |
|  |  | Яч № 225 | А, С | ТОЛ-10 300/5 | 2 | ТОЛ-10 0,5S/0,5/10Р - 10/10/15 УХЛ2 600/5 | 2 |  |
| 15 | ПС 110/35/10 кВ "Корфовская" | Яч № 9 | А, С | ТПЛ-10 75/5 | 2 | ТЛП-10 0,5S/0,5/10Р - 10/10/15 УХЛ2 100/5 | 2 | HB010342 Оборудование ПС "Корфовская" |
|  |  | Яч № 15 | А, С | ТЛП-10 100/5 | 2 | ТЛП -10 0,5S/0,5/10Р - 10/10/15 УХЛ2 100/5 | 2 |  |
| 16 | ПС 35/10 кВ "ОПХ" | Яч № 2 | А, С | ТВЛМ-10 150/5 | 2 | ТОЛ-10 0,5S/0,5/10Р - 10/10/15 УХЛ2 150/5 | 2 | HB009346 ТП-35 кВ ОПХ (трансформатор N 2) 4000 Ква |
| 17 | ПС 110/35/10 кВ "Осиновая речка" | Яч № 7 | А, С | ТЛМ-10 150/5 | 2 | ТОЛ-10 0,5S/0,5/10Р - 10/10/15 УХЛ2 200/5 | 2 | НВ008206 ПС 110/35/10 кВ Осиновая Речка |
| 18 | ПС 35/10 кВ "Дружба" | Яч № 6 | А, С | ТПЛ-10 150/5 | 2 | ТЛП-10 0,5S/0,5/10Р - 10/10/15 УХЛ2 150/5 | 2 | НВ008205 ПС 35/10 кВ Дружба 2 |