«Утверждаю»

Главный инженер СП ПЮЭС

В.Н. Старовойтов

"_____" ________________ 2018 г.

Акт обследования № АктНомер

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: _____жилой дом________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-_Новый мир_, №ф. 10 кВ «4», КТП № __81113__,  наименование ____________ ТМ 10/0,4 __400__ кВА;  № ф. 0,4 кВ, _3 (Мичурина 1-11, 2-16)_

№ опоры ____5____.

Инвентарный номер: PR0028600

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: _____315_____ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  | ВЛ | 430 |  |
|  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | Установка опор (шт.) Х; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная | 9 |  |
|  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 3 |  |
|  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | 1 |  |
|  |  |  |  | 1 укос | 2 |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ |  | СИП-2 3х50+1х50 | 450 |  |
|  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  | Х | 4 провода |  |  |  |

| 2. Демонтажные работы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ (шт.); ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная | 4 |
|  |  | одностоечная с 1 укосом | 2 |
|  |  | одностоечная с 2 укосами |  |
|  |  | 1 укос |  |
| 2.3. | Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ (пролетов) | АС-35 | 9 |
| 2.8. | Монтаж ответвления к зданию (шт.) | в 4 провода | 6 |
| 3. Вырубка зелёных насаждений |  |  |  |
| 3.1. | Подрезка крон (кустарника , веток),1 дерево |  | 10 |
| 3.2 | Валка ОСД,1 дерево |  | 3 |

12. Примечания: Для подключения заявителя необходима реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-81113. В пролетах с № 5 по 8 установить промежуточные опоры для сокращения длин пролетов, к опоре № 8 установить два укоса, необходима замена опор с 9 по 14, монтаж СИП-2 3х50+1х50.

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

Начальник ШРЭС								Озеров С.Э..