«Утверждаю»

Главный инженер СП ПЮЭС

В.Н. Старовойтов

"_____" ________________ 2018 г.

Дата ТекущаяДата г. (поручения о подготовке акта обследования) Дата 07.06.2018 г. (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования № АктНомер

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: ____жилой дом_____

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-_Новый мир_, №ф. 10 кВ «4», КТП № __81172__,  наименование ____ ТМ 10/0,4 __250__ кВА;  № ф. 0,4 кВ, _1_

№ опоры ____2____.

Предполагаемая точка БПиЭО_____________________________________________________

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: _____195_____ метров.

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-_Новый мир_, №ф. 10 кВ «4», КТП № __81172__,  наименование ____ ТМ 10/0,4 __250__ кВА;  № ф. 0,4 кВ, _1_

№ опоры ____2____.

Предполагаемая точка БПиЭО_____________________________________________________

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: _____85_____ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объектов:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  | ВЛ | 325 |  |
|  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. | Установка опор (шт.) Х; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | Одностоечная СВ-95 | 5 |  |
|  |  |  |  | Одност. с 1 укосом СВ-95 Одност. с 1 укосом СВ-105* | 3 1 |  |
|  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  | 1 укос** СВ 105 | 1 |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ |  | СИП-2 (3х95+1х70) В т.ч. на заход в КТП | 340 10 |  |
|  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  | Х | 4 провода |  |  |  |

* Устанавливается в действующую ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС «Новый мир» перед точкой поворота

** Для действующей опоры ВЛ-10 кВ в точке поворота планируемой ВЛ-0,4 кВ

12. Примечания: Для подключения объектов заявителей необходимо построить ВЛИ-0,4 кВ протяженностью около 325 метров (95 метров совместным подвесом на питающей КТП-81172 ЛЭП-10 кВ с её частичной реконструкцией и 230 метров вновь строящейся ВЛИ-0,4 кВ). По пути прохождения вновь строящейся ВЛИ-0,4 кВ требуется вырубка деревьев. В РУ-0,4 кВ КТП-81172 установить автоматический выключатель на вновь строящийся фидер 0,4 кВ.

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

Начальник ШРЭС								Озеров С.Э..