«Утверждаю»

Главный инженер СП ПЮЭС

В.Н. Старовойтов

"_____" ________________ 2018 г.

Дата ТекущаяДата г. (поручения о подготовке акта обследования) Дата 19.07.2018 г. (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования № АктНомер

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: ________гараж_________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-_Депо_, №ф. 6 кВ «10», ТП № __83022__,

наименование ____________ ТМ 6/0,4 __400__ кВА;  № ф. 0,4 кВ, _Новое строительство_

№ опоры ____-____.

Предполагаемая точка БПиЭО_____________________________________________________

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: _____285_____ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  | ВЛ | 445 |  |
|  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. | Установка опор (шт.) Х; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная | 11 |  |
|  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 2 |  |
|  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | 4 |  |
|  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ |  | СИП-2 (3х70+1х50) В т.ч. для захода в ТП | 465 15 |  |
|  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  | Х | 4 провода |  |  |  |

12. Примечания: Объект заявителя находится в «выпавших сетях». Для подключения объекта заявителя необходимо от ТП-83022 построить участок ВЛИ-0,4 кВ протяженностью около 445 метров. При строительстве необходимо учесть наличие действующих кабельных линий, тепло- и водо-коммуникаций для многоквартирных и частных жилых домов

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

Начальник ШРЭС								Озеров С.Э..