

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

Протокол № 09/МТПиР-Р

**заседания закупочной комиссии по открытому аукциону в электронной форме на право заключения договора поставки: *«Комплект ретрофита для шкафов релейной защиты и автоматики», л*от 180, р.2.2.2. ГКПЗ 2019**

|  |  |
| --- | --- |
| **город Благовещенск** | **«21» января 2019 года** |

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: по открытому аукциону в электронной форме на право заключения договора поставки: *«Комплект ретрофита для шкафов релейной защиты и автоматики», л*от 180, р.2.2.2. ГКПЗ 2019**

**КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 6** (три) заявки.

| ***№***  ***п/п*** | ***Наименование Участника, его адрес, ИНН и/или идентификационный номер*** | ***Дата и время регистрации заявки*** |
| --- | --- | --- |
|  | Регистрационный номер участника: №09/МТПиР/1 | 15.12.2018 11:42 |
|  | Регистрационный номер участника: №09/МТПиР/2 | 15.12.2018 17:46 |
|  | Регистрационный номер участника: №09/МТПиР/3 | 16.12.2018 09:52 |
|  | Регистрационный номер участника: №09/МТПиР/4 | 17.12.2018 05:51 |
|  | Регистрационный номер участника: №09/МТПиР/5 | 17.12.2018 07:29 |
|  | Регистрационный номер участника: №09/МТПиР/6 | 17.12.2018 07:40 |

**КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 0** заявок.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*
2. *Об отклонении заявки* *участника* *ЗАО «Чебоксарский электроаппарат»*
3. *Об отклонении заявки* *участника* *ООО "Дальневосточный Энергетический Союз"*
4. *Об отклонении заявки* *участника* *ООО "ВОСТОКЭНЕРГО"*

*5. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке.*

***ВОПРОС 1 «О рассмотрении результатов оценки заявок Участников»***

**РЕШИЛИ:**

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
  2. Принять к рассмотрению заявки следующих участников:

| №  п/п | Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер | Дата и время регистрации заявки | Цена заявки, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Регистрационный номер участника: №09/МТПиР/1 | 15.12.2018 11:42 | 7 500 000,00 |
|  | Регистрационный номер участника: №09/МТПиР/2 | 15.12.2018 17:46 | 7 500 000,00 |
|  | Регистрационный номер участника: №09/МТПиР/3 | 16.12.2018 09:52 | 7 500 000,00 |
|  | Регистрационный номер участника: №09/МТПиР/4 | 17.12.2018 05:51 | 7 500 000,00 |
|  | Регистрационный номер участника: №09/МТПиР/5 | 17.12.2018 07:29 | 7 500 000,00 |
|  | Регистрационный номер участника: №09/МТПиР/6 | 17.12.2018 07:40 | 7 500 000,00 |

***ВОПРОС №2. Об отклонении заявки Участника******ЗАО «Чебоксарский электроаппарат»***

**РЕШИЛИ:**

1. Отклонить заявку Участника ***Закрытое Акционерное Общество «Чебоксарский электроаппарат»*** ИНН/КПП 2115901990/211501001 ОГРН 1032137001412 от дальнейшего рассмотрения на основании п.4.9.6 б) Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
|  | по результатам проверки финансового состояния (устойчивости) на основании предоставленной, по дополнительному запросу, бухгалтерской отчетности за 2017 год Участник имеет **кризисное** финансовое состояние. |

***ВОПРОС №3. Об отклонении заявки Участника ООО "Дальневосточный Энергетический Союз"***

**РЕШИЛИ:**

1. Отклонить заявку Участника ***Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточный Энергетический Союз"*** ИНН/КПП 2725098967/272501001 ОГРН 110272200628от дальнейшего рассмотрения на основании п.4.9.6 б) Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |
| --- |
| Основания для отклонения |
| Указанные размеры в «РЭ Сириус-2-Л-К» превышают указанные в опросном листе (глубина), что не соответствует п.3.6.2 технического требования*.*  **По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято.**  *Габаритные размеры в опросном листе имеют размеры микропроцессорного устройства (ШхВхГ) 162х132х175 мм, что не соответствует п. 3.4. технических требований в опросном листе Заказчика указаны габаритные размеры (ШхВхГ) 187х207х103 мм. Данные размеры не позволяют установить оборудование в ячейках без дополнительных мероприятий по установке.* |

***ВОПРОС №4. Об отклонении заявки Участника ООО "ВОСТОКЭНЕРГО"***

**РЕШИЛИ:**

1. Отклонить заявку Участника ***Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОКЭНЕРГО"*** ИНН/КПП 2508129512/250801001 ОГРН 1172536003342 от дальнейшего рассмотрения на основании п.4.9.6 б) Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |
| --- |
| Основания для отклонения |
| 1.Отсутствует необходимый размер микропроцессорного устройства в опросном листе, что не соответствует п.3.6.1 технического требования. **По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято.**  *Участником не предоставлен актуальный опросной лист с указанием всех габаритных размеров, а именно не указаны габаритные размеры (ШхВхГ) 187х207х103 мм.*  2. Указанные размеры (ширина и глубина) в «Габаритные размеры Терминала» превышают указанные в опросном листе, что не соответствует п.3.6.2 технического требования. **По результатам дополнительной экспертизы замечание не снято.**  *Габаритные размеры в руководстве по эксплуатации имеют размеры микропроцессорного устройства выше необходимых (ШхВхГ) 269х177х145 мм, что не соответствует п. 3.4. технических требований в опросном листе Заказчика указаны габаритные размеры (ШхВхГ) 187х207х103 мм. Данные размеры не позволяют установить оборудование в ячейках без дополнительных мероприятий по установке.* |

***ВОПРОС 5 «О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке»***

**РЕШИЛИ:**

**РЕШИЛИ:**

1. Признать заявки: №09/МТПиР/2, №09/МТПиР/4, №09/МТПиР/5 соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению*.*

| № | номер Участника закупки | Наличие «желательных условий» в Протоколе разногласий по проекту Договора |
| --- | --- | --- |
| 1 | Регистрационный номер участника: №09/МТПиР/2 | Разногласий нет |
| 2 | Регистрационный номер участника: №09/МТПиР/4 | «Желательные» условия Протокола разногласий (п. 2.8, 3.6, 4.5, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, п.6, п.7, п.8, п.9 Приложения №3, Статья 3 Приложения №4 проекта договора) Заказчиком не принимаются и не будут учитываться при заключении Договора. |
| 3 | Регистрационный номер участника: №09/МТПиР/5 | Разногласий нет |

2. Заявки участников допускаются к участию в аукционе с учетом норм п.4.14 Документации о закупке, согласно которому, в случае если Участником представлена заявка, содержащая предложение о поставке товаров иностранного происхождения или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким Участником (в случае его победы в аукционе) заключается по цене, сниженной на 15% от предложенной им в ходе аукциона цены договора.

|  |  |
| --- | --- |
| **Секретарь Закупочной комиссии:** |  |
| ***Елисеева М.Г.*** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*Терёшкина Г.М.*

(4162) 397-260