# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

# «Вспомогательное оборудование в рамках создания АИИС КУЭ РРЭ в филиалах АО "ДРСК"

## Перечень, объемы и характеристики закупаемого оборудования

Спецификация №1 - Филиал «Приморские электрические сети»:

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Шкаф учета УСПД на 50 счетчиков электроэнергии c габаритными размерами 600*600*250 согласно требованиям технического задания и опросного листа - Приложение № 1.1 | шт. | 1 |
| 2 | ###### Шкаф учета УСПД на 25 счетчиков электроэнергии c габаритными размерами 600*600*250 согласно требованиям технического задания и опросного листа - Приложение № 1.2 | шт. | 4 |
| Отгрузочные реквизиты: при поставке ж/д транспортом (вагоны, платформы) станция получения Уссурийск, Дальневосточной ж.д., код станции – 988306. При отгрузке транспортной компанией, автотранспортом: 690034 г. Владивосток, ул. Стрелковая 21. |  |  |  |

Спецификация №2 - Филиал «Южно-Якутские электрические сети»:

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Шкаф учета УСПД на 50 счетчиков электроэнергии c габаритными размерами 600*600*250 согласно требованиям технического задания и опросного листа - Приложение № 1.1 | шт. | 1 |
| 2 | ###### Шкаф учета УСПД на 15 счетчиков электроэнергии c габаритными размерами 600*600*250 согласно требованиям технического задания и опросного листа - Приложение № 1.3 | шт. | 1 |
| Отгрузочные реквизиты: (678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Тарабукина, 60, Станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая ДВЖД код станции – 914001, Получатель: ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Код 1120) |  |  |  |

- Общие требования к условиям поставки оборудования.

  - Срок поставки оборудования на склад Грузополучателя: до 31.03.2019 года.

  - Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

  - Условия оплаты согласно проекту договора. Допускаются иные предложения по условиям оплаты оборудования, не ухудшающие установленные заказчиком.

- Требования к предлагаемому оборудованию:

  - Оборудование должно быть новым не ранее 3 квартала 2018г., ранее не используемым и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложениях №1.1, №1.2, №1.3.

  - Все средства измерения, входящие в состав поставляемого оборудования, должны иметь действующее свидетельство об утверждении типа.  Поверка средств измерения должна быть не ранее 3 квартала 2018 года.

  - Предлагаемое оборудование должно быть аппаратно и программно-совместимо с приборами учета электроэнергии, которые имеют цифровые интерфейсы производства: ЗАО «Энергомера», группа компаний «Инкотекс», ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе», компанией «Эльстер-Электроника».

  - Должно соответствовать условиям эксплуатации, конструктивное исполнение соответствовать требованиям климатического исполнения не ниже УХЛ1 по ГОСТ 15150-69;

  - Условия эксплуатации шкафов учета УСПД:

- соответствовать техническим условиям, в соответствии c которыми выпускается данное оборудование. Предоставление отсканированного сертификата или декларации соответствия оборудования обязательно;

- быть собраны в заводских условиях (установлено оборудование, собраны информационные цепи и цепи питания);

- Корпус шкафа должен быть выполнен из высококачественной холоднокатаной стали с толщиной листа не менее 1,2 мм;

- Корпус шкафа должен иметь надежную защиту от коррозии за счет порошкового покрытия корпуса и двери.

- устойчивость к внешним климатическим воздействиям должна соответствовать по исполнению УХЛ 1 по ГОСТ 15150,

- степень защиты не ниже – IP54 по ГОСТ 14254-96;

- габаритные размеры не должны превышать (ШхВхГ) 600х600х250 см.

- Корпус шкафа должен иметь цепи заземления и шпильку для подключения.

- дно шкафа должно иметь гермовводы с креплением под металлорукав ПХВ РЗ-ЦПнг для отходящего кабеля;

- дверца шкафа должна иметь замки, под «спец-ключ» и устройства опломбировки, с целью предотвращения несанкционированного проникновения и иметь связь со шпилькой заземления.

- иметь в комплекте поставки кронштейны для установки на стену;

  - Внутри шкафа учета УСПД должны быть расположены:

    - Устройство сбора и передачи данных со встроенными GSM/GPRS модемом (далее – УСПД) и должно:

- Выполнять функции промежуточного сбора и хранения данных в энергонезависимой памяти измерительной информации, журналов работы устройств со счетчиков электроэнергии, многофункциональных измерительных преобразователей и других устройств, подключаемых по интерфейсу RS-485, RS-232, Ethernet и управления вводом-выводом в цифровых протоколах в составе автоматизированных систем, применяемых в электроэнергетике, а также предоставлять интерфейсы доступа к собранной информации и передачу данных по интерфейсу GSM/GPRS в центры сбора и обработки информации различных систем.

- Выполнять сбор и обработку данных с микропроцессорных измерительных преобразователей (МИП) и других вычислительных устройств по цифровым протоколам Моdbus и собственным протоколам устройств, МЭК 60870-5-101, МЭК 60870-5-103, МЭК 60870-5-104, МЭК 61850-8-1, МЭК 62056 (DLMS/COSEM), SPA;

- Выполнять архивирование значений любых рассчитанных параметров по заданным отрезкам времени на глубину архивирования не менее 1500 значений на каждый канал;

- Выполнять условие открытости и стандартизации программного обеспечения, протоколов и кодов;

- быть совместимо с программным комплексом «Пирамида 2.0», установленным на серверах центра сбора и обработки информации АО «ДРСК».

- Иметь межповерочный интервал не менее 8 лет.

- При использовании каналов связи 3G/GPRS для передачи данных, встроенный в УСПД модем должен обеспечивать работу по протоколу 3G/GPRS в базовом режиме и по протоколу GSM (CSD) в резервном режиме, а также должна быть обеспечена возможность использования стандартных SIM карт (mini-SIM (2FF), micro-SIM (3FF)) любого оператора связи;

- Иметь встроенный источник синхронизации системного времени (GPS/ГЛОНАСС) для выработки текущего астрономического времени (секунды, минуты, часы) и календаря (число, месяц, год) с погрешностью не более 1с в сутки;

- Обеспечивать синхронизацию внутреннего времени по встроенному или внешнему источнику точного времени ГЛОНАСС/GPS и/или от NTP-серверов.

- обеспечивать автоматическую коррекцию (синхронизацию) времени цифровых измерительных устройств (ЦИУ), счетчиков, МИП, по внутреннему времени УСПД.

- Точность хода встроенных часов должна соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 61038-2001 в диапазоне температур от минус 40 до + 45°С.

- иметь действующее свидетельство об утверждении типа. Поверка должна быть не ранее 3 квартала 2018 года

- обеспечивать защиту от несанкционированного доступа на аппаратном уровне посредством опломбировки разъёмов, функциональных модулей и т.п., и на программном уровне - вводом пароля.

- иметь возможность параметрирования УСПД, которая должна быть обеспечена при снятии механической пломбы и/или вводе пароля, при этом, в «Журнале событий», автоматически должно фиксироваться это событие с указанием даты и времени. Конфигурирование параметров УСПД: интерфейсов связи, номенклатуры типов и характеристик цифровых измерительных устройств и внешних устройств с кодовым интерфейсом, перечня и параметров информационных каналов в соответствии с потребностями заданного объекта автоматизации, с помощью сервисного программного обеспечения, поставляемого в комплекте с УСПД, либо c помощью встроенного WEB-сервера;

- иметь функцию самодиагностики не реже одного раза в сутки с фиксацией результата в «Журнале событий» и индикацию работы, которая позволяет визуально определять правильность его функционирования.

- Иметь возможность автоматического перезапуска и по инициативе с уровня ИВК;

- Обеспечивать сохранность данных при отключении питания не менее 10 лет;

- напряжение питания от сети переменного тока должно составлять 220В с допустимым отклонением напряжения в пределах ± 20%.

- Иметь электропотребление с полным набором электронных модулей не должно превышать 50 Вт.

- должно быть оснащено основным и резервным источниками питания;

- Конструкция должна позволять производить замену источника питания без отключения и демонтажа УСПД из шкафа, т.е. предусмотрена «горячая замена»;

- обеспечение горячего резервирования процессорного модуля УСПД;

- предусматривать возможность замены аппаратных коммуникационных модулей и модулей ввода-вывода при одностороннем обслуживании;

- Иметь охлаждение за счет естественной конвекции.

- обеспечивать работоспособность в диапазоне температур, в соответствии с условиями эксплуатации.

- должно быть построено на одной плате в едином корпусе промышленного исполнения по модульному принципу, предназначенном для непрерывного функционирования в помещениях с повышенной опасностью, с возможностью их установки в ограниченных пространствах (в шкафах, отсеках, панелях и т.п.)

- УСПД должно удовлетворять следующим требованиям надежности:

а) средняя наработка на отказ – не менее 100 000 часов;

б) средний срок службы – не менее 20 лет;

в) среднее время восстановления (при использовании комплекта ЗИП) – 0,5 ч.

- в комплект поставки должна входить антенна, с длиной кабеля от антенны до устройства не менее 3 метров, но не более 5 метров, антивандального типа ANT 996А GSM 900/1800 с врезным креплением на металлическую поверхность 0.33 на 0.33 м (либо аналоги Прома-996, Шайба-3 GSM 900/1800 или подобные) с техническими характеристиками:

| Тип антенны | Несимметричный вибратор |
| --- | --- |
| Диапазон частоты, МГц | 824-960/1710-1880, |
| Диаграмма направленности гор. /верт. | 360 / 45 |
| Импеданс, Ом | 50 |
| Поляризация | Линейная вертикальная |
| коэффициент усиления , дБ | 5 |

- Предоставление в составе документов маршрутизаторов (концентраторов, УСПД) паспорта GSM-модулей с техническими параметрами чувствительности дБ к опорному уровню мощности и параметрами рабочих температур (с учетом блоков питания GSM-модулей) обязательно;

    - Устройство обогрева (Термостат с датчиком температуры и нагревательный элемент мощностью не более 100 Вт), при необходимости обеспечения работы оборудования шкафа учёта УСПД в соответствии с условиями эксплуатация в районе с холодным климатом по исполнению УХЛ 1;

    - Источник бесперебойного питания для обеспечения работы УСПД в течении не менее 4 часов при пропадании основного питания.

    - Клеммные ряды в количестве, которое указано в опросных листах (Приложения №1.1, №1.2 и №1.3).

4. Дополнительные требования к оборудованию

4.1. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 72 месяцев с момента поставки. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4.2. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений - не менее 120 месяцев, с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 132 месяцев с момента поставки.

- Для подтверждения соответствия поставляемого оборудования требованиям, которые изложены в Разделе 3 Участник должен:

  - Предоставить контрольный экземпляр документации на предлагаемое оборудование (паспорт, формуляр, инструкцию по эксплуатации, отсканированную копию свидетельства об утверждении типа средств измерений, принципиальную электрическую схему с перечнем элементов, полные характеристики продукции).

  - Соблюсти требования по предоставлению документации подтверждающей безопасность оборудования в соответствии с:

- Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

- Декларация о соответствии должна удовлетворять требованиям ГОСТ Р 56532-2015 и действовать до момента поставки оборудования.

- Предоставляет (при наличии), согласно ФЗ № 184 от 27.12.2002 «О техническом регулировании», отсканированный «Сертификат или декларацию соответствия».

- Для средств измерений предоставляет документы, по утверждению федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии, внесенных в федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

  - Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя и представить технические характеристики предлагаемого оборудования согласно Приложениям №1.1, №1.2, №1.3 в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования.

- Требования к лингвистическому обеспечению

  - Вся техническая документация на поставляемую продукцию должна быть разработана на русском языке.

  - Отображение параметров и событий на интерфейсах должно быть русифицировано (исключение могут составлять единицы измерения параметров по единой системе измерений – СИ).

  - Диагностические сообщения программного обеспечения, сообщения системы о несанкционированных действиях пользователей, справочная информация, подсказки, а также сообщения системы при запуске, решении задач специального программного обеспечения и при работе пользователей с информационным обеспечением должны быть на русском языке.

  - Программное обеспечение должно быть последней актуальной версии, укомплектовано подробной документацией на русском языке. Прилагаемая документация должна соответствовать поставляемой версии программного обеспечения.

7. Дополнительные требования к участникам закупочной процедуры

7.1. Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора) должен предоставить в адрес Заказчика на электронный адрес korneev-ds@drsk.ru письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования с указанием конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков.

В случае не предоставления документов, указанных в пункте 7.1. настоящих технических требований Участник считается утратившим статус победителя, в соответствии с условиями п.5.3.1 документации о закупке

Приложение №1.1. – Опросный лист для заказа шкафов учета с УСПД на 50 счетчиков электроэнергии;

Приложение №1.2 – Опросный лист для заказа шкафов учета с УСПД на 25 счетчиков электроэнергии;

Приложение №1.3 – Опросный лист для заказа шкафов учета с УСПД на 15 счетчиков электроэнергии;