## Лист1
Приложение 1 к техническому заданию
ВЛ-0,4 кВ с. Раздольное
Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» Филиал «Амурские электрические сети» СП «Западные электрические сети» ___________________________________________________ 676450, г. Свободный, ул. 40 лет Октября 80. Тел/факс: (416-43) 3-05-64; E-mail: doc@zes.amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003
«Утверждаю»
Главный инженер
СП «Западные ЭС»
____________________ Е.Ю. Гнеушев
(подпись)
«____» _____________ 2018 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Реконструкция сетей 10/0,4 кВ (сертификация, реконструкция перегруженных фидеров 10-0,4 кВ)
Комиссия в составе:
Начальника ПТС Бондаренко И.С.
Начальника сл. линий - Лавриченко А.С.
Инженера сл. линий Суворов И.И.
провела обследование реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ с. Раздольное и установила необходимость производства следующего объема работ:
№ п/п | Наименованние работ | Единица измерения | Кол-во
Демонтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от ТП №25-04
1 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ | шт. | 19
2 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 7
3 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами | шт. | 1
4 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 36
5 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 36
6 | Демонтаж трнаверс с существующих опор | шт. | 18
7 | Снятие ответвленийв 2 провода | шт. | 17
8 | Снятие ответвленийв 4 провода | шт. | 3
9 | Перевозка демонтированных материалов | т | 0.35712
Монтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от ТП №25-04
10 | Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 8
11 | Монтаж подставных одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 4
12 | Монтаж промежуточных одностоечных ж/б опор (УП-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 2
13 | Монтаж концевых одностоечных ж/б опор (А-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 2
14 | Монтаж одностоечных ж/б опор (УА-23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 1
15 | Монтаж арматуры СИП на существующие ж/б опоры | шт. | 9
| Монтаж дополнительного подкоса на существующую опору ВЛ-0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
16 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов на опорах | км. | 0.711
17 | Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиямв 2 провода | шт. | 13
18 | Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиям в 4 провода | шт. | 3
19 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 23
20 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 12
21 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 5
22 | Забивка вертикальных электродов, на глубину до 3 м | шт. | 8.5
23 | Устройство горизонтального заземления | 100 м | 0.135
24 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | 10 м | 1.3
25 | Разработка грунта вручную | 100 м³ | 0.0338
26 | Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м³ | 0.0338
| Установка информационных знаков | шт. | 3.4
Демонтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-2 от ТП №25-04
27 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ | шт. | 27
28 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 10
29 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 2
30 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 1
31 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 40
32 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 40
33 | Снятие ответвленийв 2 провода | шт. | 19
34 | Снятие ответвленийв 4 провода | шт. | 1
35 | Перевозка демонтированных материалов | т | 0.3968
Монтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-2 от ТП №25-04
36 | Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 17
37 | Монтаж подставных одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 4
38 | Монтаж промежуточных одностоечных ж/б опор (УП-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 3
39 | Монтаж концевых одностоечных ж/б опор (А-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 3
40 | Монтаж одностоечных ж/б опор (УА-23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 5
| Монтаж дополнительного подкоса на существующую опору ВЛ-0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
41 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов на опорах | км. | 1.049
42 | Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиямв 2 провода | шт. | 21
43 | Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиям в 4 провода | шт. | 1
44 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 48
45 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 21
46 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 11
47 | Забивка вертикальных электродов, на глубину до 3 м | шт. | 16
48 | Устройство горизонтального заземления | 100 м | 0.24
49 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | 10 м | 1.6
50 | Разработка грунта вручную | 100 м³ | 0.06
51 | Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м³ | 0.06
| Установка информационных знаков | шт. | 6.4
Демонтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-3 от ТП №25-04
52 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ | шт. | 10
53 | Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 6
54 | Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 27
55 | Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 27
56 | Демонтаж трнаверс с существующих опор | шт. | 22
57 | Снятие ответвленийв 2 провода | шт. | 14
58 | Снятие ответвленийв 4 провода | шт. | 3
59 | Перевозка демонтированных материалов | т | 0.26784
Монтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-3 от ТП №25-04
60 | Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 9
61 | Монтаж подставных одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 1
62 | Монтаж промежуточных одностоечных ж/б опор (УП-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 1
63 | Монтаж концевых одностоечных ж/б опор (А-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 2
| Монтаж одностоечных ж/б опор (УА-23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Монтаж дополнительного подкоса на существующую опору ВЛ-0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
64 | Монтаж арматуры СИП на существующие ж/б опоры | шт. | 11
65 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов на опорах | км. | 0.852
66 | Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиямв 2 провода | шт. | 16
67 | Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиям в 4 провода | шт. | 4
68 | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 16
69 | Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 10
70 | Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 3
71 | Забивка вертикальных электродов, на глубину до 3 м | шт. | 6.5
72 | Устройство горизонтального заземления | 100 м | 0.105
73 | Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | 10 м | 1.2
74 | Разработка грунта вручную | 100 м³ | 0.0263
75 | Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м³ | 0.0263
76 | Установка информационных знаков | шт. | 2.6
Демонтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-4 от ТП №36-05
| Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 0
| Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 0
| Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 0
| Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 0
| Снятие ответвленийв 2 провода | шт. | 0
| Снятие ответвленийв 4 провода | шт. | 0
| Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см. | шт. | 0
| Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см. | шт. | 0
| Перевозка демонтированных материалов | т | 0
| Перевозка порубочных остатков | т | 0
Монтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-4 от ТП №36-05
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 8
| Монтаж подставных одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Монтаж промежуточных одностоечных ж/б опор (УП-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 5
| Монтаж концевых одностоечных ж/б опор (А-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 3
| Монтаж одностоечных ж/б опор (УА-23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Монтаж дополнительного подкоса на существующую опору ВЛ-0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов на опорах | км. | 0
| Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиямв 2 провода | шт. | 0
| Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиям в 4 провода | шт. | 0
| Развозка опор по трассе ВЛ | шт.
| Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт.
| Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт.
| Забивка вертикальных электродов, на глубину до 3 м | шт.
| Устройство горизонтального заземления | 10 м
| Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | 100 м
| Разработка грунта вручную | 100 м³
| Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м³
| Установка информационных знаков | шт.
Демонтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-5 от ТП №36-05
| Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 0
| Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 0
| Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 0
| Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 0
| Снятие ответвленийв 2 провода | шт. | 0
| Снятие ответвленийв 4 провода | шт. | 0
| Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см. | шт. | 0
| Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см. | шт. | 0
| Перевозка демонтированных материалов | т | 0
| Перевозка порубочных остатков | т | 0
Монтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-5 от ТП №36-05
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Монтаж подставных одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Монтаж промежуточных одностоечных ж/б опор (УП-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Монтаж концевых одностоечных ж/б опор (А-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Монтаж одностоечных ж/б опор (УА-23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Монтаж дополнительного подкоса на существующую опору ВЛ-0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов на опорах | км. | 0
| Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиямв 2 провода | шт. | 0
| Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиям в 4 провода | шт. | 0
| Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 0
| Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт. | 0
| Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт. | 0
| Забивка вертикальных электродов, на глубину до 3 м | шт. | 0
| Устройство горизонтального заземления | 10 м | 0
| Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | 100 м | 0
| Разработка грунта вручную | 100 м³ | 0
| Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м³ | 0
| Установка информационных знаков | шт. | 0
Демонтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-6 от ТП №36-05
| Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 0
| Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом | шт. | 0
| Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ (в 3 провода) | шт. | 0
| Демонтаж одного дополнительного провода | шт. | 0
| Снятие ответвленийв 2 провода | шт. | 0
| Снятие ответвленийв 4 провода | шт. | 0
| Валка деревьев твёрдых пород диаметр стволов до 32 см. | шт. | 0
| Разделка древесины твёрдых пород диаметром до 32 см. | шт. | 0
| Перевозка демонтированных материалов | т | 0
| Перевозка порубочных остатков | т | 0
Монтажные работы на ВЛ 0.4 кВ Ф-6 от ТП №36-05
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 16
| Монтаж подставных одностоечных ж/б опор (П-23) ВЛ 0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 2
| Монтаж промежуточных одностоечных ж/б опор (УП-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 7
| Монтаж концевых одностоечных ж/б опор (А-23) ВЛ 0,4 кВ с одним подкосом (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 7
| Монтаж одностоечных ж/б опор (УА-23) ВЛ 0,4 кВ с двумя подкосами (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 2
| Монтаж дополнительного подкоса на существующую опору ВЛ-0,4 кВ (Засыпка пазух котлованов и трамбовка осуществляется при установке опор привозным грунтом –ПГС из расчёта 0,2 м3 под одну стойку) | шт. | 0
| Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов на опорах | км. | 0
| Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиямв 2 провода | шт. | 0
| Устройство ответвлений от ВЛ - 0,4 кВ к зданиям в 4 провода | шт. | 0
| Развозка опор по трассе ВЛ | шт.
| Развозка оснастки промежуточных опор по трассе ВЛ | шт.
| Развозка оснастки анкерных опор по трассе ВЛ | шт.
| Забивка вертикальных электродов, на глубину до 3 м | шт.
| Устройство горизонтального заземления | 10 м
| Устройство заземляющих спусков на опоре ВЛ-0,4 кВ | 100 м
| Разработка грунта вручную | 100 м³
| Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м³
| Установка информационных знаков | шт.
Демонтажные работы на ТП 10/0,4 кВ №25-04
1 | Демонтаж фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней | шт. | 1
2 | Демонтаж оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа проходных подстанций с воздушными вводами | шт. | 1
3 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 0.73
4 | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика), | т | 1.3
5 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 10 км | т | 2.03
6 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | т | 0.73
7 | Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | т | 1.3
Монтажные работы на ТП 10/0,4 кВ №25-04
8 | Установка фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа с укладкой на горизонтальную поверхность 6-и лежней | шт. | 1
9 | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа проходных подстанций с воздушными вводами | шт. | 1
10 | Планировка площадей механизированным способом | 1000 м2 | 0.015
11 | Планировка площадей ручным способом способом | 100 м3 | 0.1
12 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3 | м3 | 10.45
13 | Засыпка траншей и котлованов с рыхлением грунта вручную, группа грунтов 3 | м3 | 10.45
14 | Устройство горизонтального заземлителя ТП | 10 м | 4
15 | Забивка вертикальных электродов, на глубину 5 м. | шт. | 4
Пусконаладочные работы
77 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | шт. | 32
78 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами | шт. | 32
79 | Измерение цепи пентли фаза-ноль | 1 измерение | 3
16 | Трансформатор силовой | шт. | 1
17 | Измерение токов утечки ограничителя напряжения | шт. | 3
18 | Испытания сборных и соединительных шин | шт. | 3
19 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток | шт. | 3
20 | Испытание коммутационных аппаратов напряжением до 35 кВ | шт. | 1
Материалы:
передаваемые заказчиком подрядчику по договору купли продажи:
1 | Стойка СВ 95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 60
2 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 2.5
преобретаемые подрядчиком самостоятельно:
3 | Стойка СВ 95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 27
4 | Провод СИП2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 0.11704
5 | Провод СИП4 (2*16) ГОСТ 31946-2012 | км | 0.85
6 | Провод СИП4 (4*16) ГОСТ 31946-2012 | км | 0.136
7 | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах | м. | 282
8 | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах | шт. | 174
9 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | шт. | 108
10 | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов на опоре для магистрального провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 | шт. | 80
11 | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 | шт. | 58
12 | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов для ответвления провода СИП4 от магистрали к вводам | шт. | 116
13 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы провода СИП2 сечением 54,6 мм2 | шт. | 80
14 | Анкерный клиновой зажим для концевого крепления провода ответвления СИП4 от магистрали к вводам | шт. | 116
15 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 10-35 мм2 | шт. | 132
16 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 6-120 мм2 с жилами ответвлений вводов в дом или уличного освещения сечением 1,5-16 (10) мм2 | шт. | 132
17 | Стяжной хомут для бандажирования пучков проводов СИП | шт. | 542
18 | Зажим ответвительный влагозащитный (1 ответвление) с раздельной затяжкой болтов для соединения магистрального провода СИП сечением 35-95 мм2 с заземляющим спуском нулевой жилы сечением 4-54 мм2 | шт. | 62
19 | Плашечный зажим из алюминиевого сплава для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов | шт. | 62
20 | Заземляющий проводник ЗП-6 (L=3.0 м) | шт. | 31
21 | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений сечением 35-95 мм2 | шт. | 24
22 | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления | шт. | 32
23 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 50 мм2 с электрооборудованием | шт. | 9
24 | Изолированный алюминиевый наконечник для соединения провода СИП сечением 54 мм2 с электрооборудованием | шт. | 3
25 | Зажим изолированный для соединения в пролетах изолированных проводов СИП-2 сечением 50 мм2 | шт. | 6
26 | Зажим изолированный для соединения в пролетах изолированных проводов СИП-2 сечением 54,6 мм2 | шт. | 2
27 | Защитный колпачок для изоляции и герметизации концов жил провода СИП сечением 25-150 мм2 | шт. | 104
28 | Кронштейн У3 (3.407.1-136) | шт. | 25
29 | Сталь стержневая d - 16 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.15168
30 | Сталь стержневая d - 12 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0.042624
31 | Металл листовой (ГОСТ 19903) | т | 0.0124
32 | ПГС | т | 27.84
33 | Электроды сварочные МР-3 d=4 мм. ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75 | кг. | 5
34 | Нитроэмаль черная (ГОСТ 9198-76) | кг. | 3
35 | Комплектная трансформаторная подстанция тупиковая 10 кВ с ТМГ (КТПН-400/10/0,4 УХЛ1 (ОПН, Т-0,66, ЛИМГ,МКС РиМ 099.02,РиМ000.01,Термикс С-0,1,ВА) | шт. | 1
36 | Фундаментный блок ФБС 24-6-6 | шт. | 2
37 | Круг стальной d - 18 | т | 0.13
38 | Электроды | кг | 3
39 | ПГС | т | 15
40 | Краска | кг | 0.8
41 | Сталь полосовая 40*4 | т | 0.037
Транспортная схема
42 | г. Свободный база СП ЗЭС – с. Раздольное | км | 130
34 | с. Нововоскресеновка – г. Шимановск (Шимановский РЭС) | км | 130
Погрузо-разгрузочные работы
43 | Погрузка-разгрузка материалов, провода. | т | 2.0387
44 | Погрузка-разгрузка Ж/Б опор. | т | 69.6
1.Заземление опор ВЛИ 0,4 кВ необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ Шифр 3.407-150 и ПУЭ (7 издание) гл. 1.7; 2.4
2. Закрепление опор в грунте необходимо выполнить в соответствии с типовым проектом ОАО «НИИЦ МРСК» Шифр 11.0014
3. Монтажные работы по ВЛИ-0,4 кВ выполнять в соответствии с типовым проектом ОАО «НИИЦ МРСК» Шифр 11.0014
4. Для выполнения работ применять линейную арматуру в соответствии с типовым проектом ОАО «РОСЭП» Шифр 25.0017
4. Для выполнения работ применять песчано-гравийную смесь природную, фракция гравия 10-70 мм в количестве 40% от общей массы (ГОСТ 23735-2014)
5. Работы производятся в охранной зоне ВЛ, проходящей по населённой местности.
Председатель комиссии: Начальник ПТС |  | Бондаренко И.С.
Члены комиссии: Начальник сл. линий |  | Лавриченко А.С.
Инженер сл. линий |  | Суворов И.И.