Приложение №1 к техническому заданию на

Реконструкцию ВЛ-10/0,4 кВ (сертификация)

|  | «Утверждаю» Директор СП «ЦЭС» _______________ В.А. Гаврилов «___» ___________ 2018 г. |
| --- | --- |

Организация   АО «ДРСК»

Филиал   «Амурские электрические сети»

СП   «Центральные электрические сети»

Объект: ВЛ 10 Ф-12 ПС Волково

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ВЛ 10 кВ Ф-12, ПС Волково,  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Демонтажные работы: |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж провода АС-50 ВЛ 10 кВ (в 3 провода) | оп. | 21 |  |
| 2 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ 10 кВ с одним подкосом ( оп 85,97) | шт. | 2 |  |
| 3 | Демонтаж металлоконструкций (оп. № 102) | шт | 3 |  |
| 4 | Демонтаж изоляторов штыревых 10 кВ | шт. | 54 |  |
| 5 | Демонтаж изоляторов подвесных 10 кВ | шт. | 30 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы: |  |  |  |  |
| 1 | Установка одностоечной ж/б с двумя подкосами опоры ВЛ 10 кВ (оп 85,97, УА20-1Н) | шт. | 2 |  |
| 2 | Монтаж траверсы на существующую опору (оп.№83) ТМ-53 | шт. | 1 |  |
| 3 | Монтаж траверсы на существующую опору (оп.№102) ТМ-56, ТМ-55 | шт. | 1 |  |
| 4 | Выправка опор (№ 88,91,93,95) | шт | 4 |  |
| 5 | Монтаж штыревых изоляторов 10 кВ на существующих ж/б опорах | шт. | 54 |  |
| 6 | Монтаж подвесных изоляторов 10 кВ на существующих ж/б опорах | шт. | 48 |  |
| 7 | Подвеска изолированного провода СИП3 1х70 ВЛ 10 кВ (в 3 провода, за вычетом перехода) | км | 1,247 |  |
| 8 | Монтаж разъединителя РЛНД-10/400 | шт | 1 |  |
| 9 | Монтаж ОПН-10 | шт | 3 |  |
| 10 | Разработка грунта под горизонтальный заземлитель | м3 | 0,3 |  |
| 11 | Забивка вертикальных заземлителей опор (L-3 м) | шт. | 2 |  |
| 12 | Монтаж горизонтального заземления | м. | 2 |  |
| 13 | Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель | м3 | 0,3 |  |
| 14 | Устройство перехода ВЛ-10 кВ через а/дорогу | шт | 1 |  |
| Раздел 3. Материалы, приобретаемые у заказчика по договору купли-продажи: |  |  |  |  |
| 1. | Стойка СВ 105 | шт. |  | 6 |
| 2. | Провод СИП3 1х70 | км. |  | 4,1 |
| Раздел 4. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: |  |  |  |  |
| 1 | Кронштейн У1 (У-3 для СВ-10,5) | шт. |  | 4 |
| 2 | Траверса ТМ53 | шт. |  | 1 |
| 3 | Траверса ТМ55 | шт. |  | 3 |
| 4 | Траверса ТМ56 | шт. |  | 3 |
| 5 | Болт М20*260 | шт. |  | 6 |
| 6 | Гайка М20 | шт. |  | 12 |
| 7 | Хомут Х1 | шт. |  | 6 |
| 8 | Проводник ЗП1 | м. |  | 4,5 |
| 9 | Изолятор ШФ20Г1 | шт. |  | 63 |
| 10 | Колпачок К-9 | шт. |  | 9 |
| 11 | Колпачок К-7 | шт. |  | 54 |
| 12 | Зажим ПС-2-1 | шт. |  | 8 |
| 13 | Сталь d-16мм L-3м | кг. |  | 9,5 |
| 14 | Сталь d-10мм | кг. |  | 1,3 |
| 15 | Вязка спиральная СВ70 | шт. |  | 126 |
| 16 | Изолятор подвесной ПС-70 | шт. |  | 72 |
| 17 | Ушко однолапчатое У1-7-16 | шт. |  | 36 |
| 18 | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт. |  | 36 |
| 19 | Зажим болтовой НБ-2-6 | шт. |  | 36 |
| 20 | Герметичный ответвительный зажим RP 150 | шт. |  | 3 |
| 21 | Герметичный ответвительный зажим RPN 150 | шт. |  | 6 |
| 22 | Зажим для заземления СЕ-3 | шт |  | 12 |
| 23 | Наконечник ТА-70 | шт |  | 6 |
| 24 | Электроды сварочные МР-3 д-4мм | кг |  | 2 |
| 25 | Краска черная | кг |  | 1 |
| 26 | ПГС | м3 |  | 3,6 |
| 27 | Разъединитель РЛНД-10/400 | шт |  | 1 |
| 28 | Кронштейн РА1 | шт |  | 1 |
| 29 | Кронштейн РА2 | шт |  | 1 |
| 30 | Кронштейн РА3 | шт |  | 2 |
| 31 | Кронштейн РА4 | шт |  | 1 |
| 32 | Кронштейн РА5 | шт |  | 1 |
| 33 | ОПН-10/12-10/650 | шт |  | 3 |
| 34 | Зажим MJRP 70 | шт |  | 1 |
| Раздел 5. Транспортная схема: |  |  |  |  |
| 1. | г. Благовещенск – участок реконструкции | км |  | 12 |
| 2 | Участок реконструкции- база РЭС | км |  | 5 |
| Раздел 6. Погрузо-разгрузочные работы: |  |  |  |  |
| 1. | Демонтируемые материалы | т |  | 5 |
| 2. | Монтируемые материалы | т |  | 9 |
| 3 | ПГС | т |  | 5,8 |
| Примечание: 1. Опоры комплектуются по типовому проекту: 27.0002. Контур заземления опор выполняется в соответствии с типовой серией 3.407-150 и ПУЭ-7 раздел 1.7. 2. Пазухи котлованов под опоры засыпать ПГС (0,6 м3 на 1 стойку). 3. Работа выполняется в населенной местности и охранной зоне ВЛ. 4. Материалы приобретаемые у заказчика по договору купли-продажи самостоятельно транспортируются подрядной организацией со склада СП «ЦЭС» до ремонтируемого участка. 5. Материалы, высвободившиеся в результате демонтажа, самостоятельно транспортируются подрядной организацией в РЭС и передаются заказчику по акту передачи. 6. Приложение 2 – поопорная схема |  |  |  |  |

Председатель комиссии    Главный инженер                                                   Е.В. Соловьев

Члены комиссии:              Начальник  ПТС                                                       П.А. Макаренко

Начальник сл. линий                                               И.Л. Павлов

Начальник БРЭС                                                     Н.Г. Орёл