Утверждаю

Главный инженер СП ПЗЭС

________   А.Р. Окунев

«        » ___________ 2018г

Дата ТекущаяДата г. (поручения о подготовке акта обследования) Дата 06.09.18 (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-__Разрез ___, №ф. 6(10) кВ № 3  «Разрез –Федосьевка - Бурлит», ТП № _проектируемая___,  наименование ____- ____ ТМ 10/0,4 __100_ кВА;  № ф. 0,4 кВ, __проектируемый    ___№ опоры __проектируемая__.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: _____1070_____ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 300 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | Установка опор; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. (шт.) | одностоечная | 4 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 2 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос | 1 |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  |  |  | 3 СИП3 1х50 | 310 |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  |  |  | 2 |  |
| 1.5 | Чистка просеки (Га) |  |  |  |  | 0,5 |  |
| 1.6. | Установка разрядников (ОПН) (шт.) |  |  |  |  | 3 |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 100 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. | Установка опор (шт.); ж/б. деревянные. н. ж/б приставке | одностоечная | 1 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 2 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  | СИП 3х50+1х50 | 105 |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 провода |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в 4 провода |  |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ |  |  | КТП 100 кВа 10/0,4 | 1 |  |
| 3.2. |  | Установка силового трансформатора в ТП |  |  | ТМГ 100кВа | 1 |  |
| 4. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.) |  |  | АВ-0,4 кВ 125 А |  | 2 |

12. Примечания: Запроектировать и построить ЛЭП-10 кВ ответвлением от ВЛ-10 кВ Ф-3  Разрез – Федосьевка – Бурлит  ПС 110/10/6  кВ  Разрез  до проектируемой ТП 10/0,4 кВ.

Выполнить проектирование и строительство ТП 10/0,4 кВ с трансформатором необходимой мощности.

Запроектировать и построить ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границ земельного участка Заявителя.

Выполнить чистку просеки 0,5 ГА.

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

Начальник  ПРЭС                          ________________                                  О.П . Долганов

Должность                                               Подпись                                                  ФИО

06.09.2018