Утверждаю

Главный инженер СП ПЗЭС

________   А.Р. Окунев

«03» _____05______ 2018г

Дата ТекущаяДата г. (поручения о подготовке акта обследования) Дата 28.04.2018 г. (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования № АктНомер

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС 220/35/10  Лесозаводск , №ф. 10 кВ  № 7 «Лесозаводск - Лесное», ТП № проектируемая ТМ 10/0,4 25 кВА;  РУ-0,4 кВ

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 990 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  | ВЛ | 920 |  |
|  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | Установка опор; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. (шт.) | одностоечная | 13 |  |
|  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 3 |  |
|  |  |  | одностоечная с 2 укосами | 1 |  |
|  |  |  | 1 укос | 1 |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  | 3 СИП 3 1х50 | 961 |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  | РЛНД 10/400 | 2 |  |
| 1.5. | Чистка просеки (Га) |  |  | 1,8 |  |
| 1.6. | Установка разрядников (ОПН) (шт.) |  | ОПН-10 | 3 |  |
| 2. Установка ТП |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ | СТП 10/0,4 кВ 25 кВА | 1 |  |
| 2.2. |  | Установка силового трансформатора в ТП | ТМГ 25 кВА | 1 |  |
| 3. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.) | АВ-0,4 кВ 40 А |  | 1 |
| 3.2 |  | Установка измерительного комплекса в РУ-0,4 кВ | Меркурий 234 ART-02 PB.G 10-100 А |  | 1 |

12. Примечания: Запроектировать и построить ЛЭП-10 кВ ответвлением от ВЛ-10 кВ Ф-7 Лесозаводск – Лесное ПС 220/35/10 кВ Лесозаводск до проектируемой СТП 10/0,4 кВ.  Выполнить проектирование и строительство СТП10/0,4 кВ  мощностью  25 кВа. Выполнить чистку просеки  2 ГА. Строительство ВЛ-10 кВ выбрано по данному участку, так как этот участок проходит вдоль границы с землями лесного фонда, по земле поселения.

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

Начальник ЛРЭС                                                                                                            В.Ким

Должность                                                     Подпись                                                  ФИО

«28»  04   2018 г.