«Утверждаю»

Главный инженер СП ПЮЭС

В.Н. Старовойтов

"_____" ________________ 2018 г.

Акт обследования № АктНомер

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-_Северная_, №ф. 6(10) кВ «_7_», ТП № ________,  наименование ____________ ТМ 6-10/0,4 ______ кВА;  № ф. 0,4 кВ, ____               ___

№ опоры __281/4______.

Вторая точка присоединения: ПС-____________, №ф. 6(10) кВ «______», ТП № ______,

№ ф. 0,4 кВ, _______ . № опоры ________.

Предполагаемая точка БПиЭО_____________________________________________________

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: ___1055_______ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  | ВЛ | 1100 |  |
|  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | Установка опор 24; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. (шт.) | одностоечная | 14 |  |
|  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 10 |  |
|  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  | 1 укос |  |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  | АС-50 | 3448 |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  | 1 |  |
| 1.6. | Подрезка крон деревьев (шт.) |  |  | 30 |  |
| 1.7. | Установка разрядников (ОПН) (шт.) |  |  | 3 |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) | СТП-25/6/0,4 | 1 |  |
| 3.2. |  | Установка силового трансформатора в ТП | ТМГ-25/6/0,4 | 1 |  |
| 4. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.) | АВ-0,4 кВ на 40А |  | 1 |
| 5. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |

12. Примечания:

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

Начальник ПРРЭС                                                          А.А.Макуха