«Утверждаю»

Главный инженер СП ПЮЭС

В.Н. Старовойтов

"_20_" октября  2018 г.

Дата ТекущаяДата г. (поручения о подготовке акта обследования) Дата 24.08.2018г. (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-Барабаш, №ф. 6(10) кВ «_4 », ТП № _4020_,

наименование _Клуб_ ТМ 6-10/0,4 _630_ кВА; 2шт. № ф. 0,4 кВ, _4_№ опоры 24.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: _100 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  | ВЛ | 203 |  |
|  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. | Установка опор (шт.); ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная |  |  |
|  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 4 |  |
|  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  | 1 укос | 3 |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ |  | СИП-2 3х50+1х50 | 213 |  |
|  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  | 4 провода |  |  |  |

12. Примечания: Для подключения заявителя необходима установка укоса к опорам №24,№25,№26, установка дополнительных опор №24/1, №24/2, №26/1, №27/1 а также  прокладка провода  СИП 2А 4х 50 от опоры №24 до опоры №27/1 так как на линии две фазы.

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

Начальник ХРЭС                                ________________                             Е.А. Ильинов