«Утверждаю»

Главный инженер СП ПЮЭС

В.Н. Старовойтов

"13" сентября  2018 г.

Дата ТекущаяДата г. (поручения о подготовке акта обследования) Дата 31.07.2018г. (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

3. Адрес объекта: АдресОбъекта.

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС- 110/10 кВ «Троица», №ф. 6(10) кВ «24», ТП № 4070,

№ ф. 0,4 кВ, _1_№ опоры №18. PR0026976

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: _220_ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  |  | Тип, параметры |  |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  |  | ВЛ |  | 220 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | КЛ |  |  |  |  |
| 1.2. | Установка опор (шт.); ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |  |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  |  | СИП-2 3х70+1х50 |  | 230 |  |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 провода |  |  |  |  |  |  |
| 2. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ (шт.); ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |  |  |  |

- 12. Примечания: Для подключения заявителя необходима замена  существующей деревянной опоры №18, т.к. она находятся в аварийном состоянии и тяжение такого количества  провода не выдержит  , установка  дополнительных опор  №19 по опору №28,  а также  подвеска провода  СИП-2 3х 70+1х50 от опоры №18 до опоры №28. Строительство от опоры №14 невозможно так как на пути прохождения линии находятся дома двух квартирные, дворы, огороды, сады с насаждениями.

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

Начальник ХРЭС                                ________________                             Е.А. Ильинов