«Утверждаю»

Главный инженер СП ПЮЭС

В.Н. Старовойтов

"13" сентября  2018 г.

Дата ТекущаяДата г. (поручения о подготовке акта обследования) Дата 13.07.2018г. (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-Троица, №ф. 6(10) кВ «25», ТП № 4194,

наименование _Кардон ТМ 6-10/0,4 _100_ кВА;  № ф. 0,4 кВ, _1_№ опоры 5.

ИНВ. №PR0003039.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 260 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры | Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | ВЛ |  | 280 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |  |
| 2.2. | Установка опор (шт.); ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | Одностоечная (СВ-105) |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  | СИП-2 3х70+1х50 |  | 293 |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 провода |  |  |  |  |
| 4. Вырубка зеленых насаждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Валка ОСД, 1 дерево |  |  |  | 10 |  |  |
| 4.2. |  | Чистка просеки, м |  |  |  | 95 |  |  |

- 12. Примечания Для сокращения длин пролетов необходимо установить дополнительные опоры №5/1,№5/3, №5/5, №5/7, №5/9, №5/11  а также  совместный подвес провода по опорам ВЛ-10 кВ.

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

Начальник ХРЭС                                ________________                             Е.А. Ильинов