Приложение 4

Общие требования к КТП, МТП, СТП

|  | Характеристики оборудования | Требуемые | Предлагаемые |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП, КМТП, СТП должны изготавливаться в соответствии с ГОСТ 14695-80. | да |  |
| 2 | Столбовые трансформаторные подстанции (СТП) должны быть выполнены согласно типовому проекту ОТП.С.03.61.36(и) ("Трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4кВ мощностью от 25-63кВА столбового типа"). | да |  |
| 3 | Мачтовые трансформаторные подстанции (КМТП) должны быть выполнены согласно типовому проекту ОТП.С.03.61.07(и) ("Комплектная трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4кВ мощностью от 25 до 250 кВА мачтового типа"). | да |  |
| 4 | Материал корпуса КТП должен быть выполнен из стали толщиной не менее 2 мм. | да |  |
| 5 | Корпус КТП должен быть окрашен атмосферостойкими полимерными порошковыми эмалями IV класса стойкости | да |  |
| 6 | Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений, не менее | 10 лет |  |
| 7 | Соединение в СТП и КМТП между низковольтным выводом силового трансформатора и вводным аппаратом защиты выполнить одним из следующих проводников СИП2, СИП4, АВВГ | в соответствии с опросными листами к техническим заданиям |  |
| 8 | Отходящие от автоматических выключателей проводники до низковольтной приемной траверсы КТП | СИП2, СИП4 |  |
| 9 | Провод в месте прохождения сквозь корпус КТП на низковольтную приемную траверсу КТП необходимо защитить от повреждений. | требуется указать способ защиты |  |
| 10 | В КТП типа «киоск» между низковольтным выводом силового трансформатора и вводным аппаратом защиты и управления необходимо использовать только жесткую ошиновку | медные шины, алюминиевые шины |  |
| 11 | В КТП должна быть реализована токовая защита от однофазных коротких замыканий на землю в сети НН 0,4 кВ (п. 3.2.66. ПУЭ 7-издание). | да |  |
| 12 | В КТП установить ОПН-10 кВ и ОПН-0,4 кВ. | да |  |
| 13 | Крепежные изделия для установки силового трансформатора должны быть унифицированы и подходить без переделки для любого устанавливаемого силового трансформатора, который допускается к установке в КТП. | да |  |
| 14 | Аппарат для управления сетью наружного освещения должен быть защищен от осадков и источников постороннего света и иметь выдержку времени. | фотореле |  |
| 15 | Петли в конструкции дверей КТП. | внутренние петли |  |
| 16 | Для запирания дверей КТП применить | Трехточечное запирающее устройство, унифицированные внутренние замки |  |
| 17 | Оснастить необходимыми блокировками, (блокирующими замками) препятствующими проникновению персонала при поданном напряжении согласно ПТЭ РФ п.5.4.10, узлы КТП: - привод главных ножей выключателя нагрузки с вводным выключателем 0,4 кВ; - привод заземляющих ножей выключателя нагрузки с дверцами отсека ВН (при наличии) и дверцами трансформаторного отсека. | да |  |
| 18 | КТП необходимо укомплектовать разъединителями, в которых контакт подвижной колонки соединен с контактным выводом посредством гибкой связи. | в соответствии с опросными листами к техническим заданиям |  |
| 19 | В КТП типа «киоск», в которых по техническому заданию коммутационный аппарат со стороны 10 кВ устанавливается внутри КТП в ячейках типа КСО, в отсеке ВН, необходимо вместо разъединителей устанавливать выключатели нагрузки | ВНА(П)-10 ВНР(П)-10 |  |
| 20 | Силовые трансформаторы типа ТМГ | в соответствии с опросными листами к техническим заданиям |  |
| 21 | В случае если, в опросных листах при заказе КТП, не будет прописан ток уставки срабатывания электромагнитных расцепителей автоматических выключателей 0,4 кВ, то по умолчанию в КТП должны устанавливаться автоматические выключатели 0,4 кВ с током уставки срабатывания электромагнитных расцепителей равным (п. 7.3.139 ПУЭ 7-издание): |  |  |
| 21.1 | для КТП предназначенных для установки в городской черте не более 4-х номинальных токов автоматического выключателя Iотс. ≤ 4 *Iн; | да |  |
| 21.2 | для КТП предназначенных к установки в сельской местности не более 7-ми номинальных токов автоматического выключателя Iотс. ≤ 7 *Iн; | да |  |
| 22 | В трансформаторном отсеке КТП предусмотреть достаточное количество вентиляционных отверстий, защищенных от пыли и осадков. | да |  |
| 23 | В КТП типа «киоск» во всех отсеках предусмотреть болты заземления, выполненные сварным соединением к раме КТП, для заземления трансформатора и нулевой шпильки трансформатора. | да |  |
| 24 | При использовании в ячейках типа КСО, телемеханики и т.п. необходимо предусмотреть обогрев. | да |  |
| 25 | Автоматические выключатели НН необходимо применять с регулируемым расцепителем для защиты от тока перегрузки и тока короткого замыкания. | да |  |
| 26 | Место установки проходных изоляторов на крышке короба РУ ВН. Для предотвращения попадания влаги в местах крепления изолятора к крышке короба применить один из способов: - Место крепления исполнить выше поверхности крышки на 5-8 мм (наплыв, штамповка); - Крышку короба РУ ВН выполнить из стали толщиной не менее 6 мм. | Указать способ исполнения 1 или 2 |  |
| 27 | Климатическое исполнение ТП УХЛ 1 | да |  |
| 28 | Климатическое исполнение трансформаторов УХЛ 1 | да |  |
| 29 | Степень защиты ТП IP - не ниже | IP34 |  |
| 30 | Воздушный ввод ВН и выход НН | В отдельных коробах с возможным доступом для замены изоляторов и шин. |  |
| 31 | Для обеспечения герметичности воздушного ввода, фланцы для крепления шкафов ВН и траверс НН, должны крепиться к крыше КТП путём сварного соединения. Шов должен быть сплошным. | да |  |
| 32 | Предусмотреть установку трансформаторов тока на вводах и на всех отходящих фидерах с номиналами, соответствующими номиналам защитных устройств. Выполнить проверку по условиям, термической и динамической стойкости, климатическое исполнение принять в соответствии с параметрами окружающей среды по месту установки | да |  |
| 33 | Крепление внутренних перегородок выполнить на клепках или болтовых соединениях | да |  |
| 34 | Обеспечить герметическое соединение «металлический корпус – фланец проходного изолятора» без герметика | да |  |
| 35 | Пол в КТПН должен быть выполнен из рифлёного металла поверх металлических швеллеров каркаса во всех отсеках. | да |  |
| 36 | Внешние двери выполнить с уплотнителем обеспечивающим плотный контакт между дверью и корпусом. | да |  |
| 37 | Соответствие оборудования требованиям сейсмостойкости по шкале MSK-64, не менее | 7 баллов |  |