ТЕХНИЧЕСКОЕ  ТРЕБОВАНИЕ

НА ЗАКУПКУ ЭлектролабораториИ ЭТЛ-35

- Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара.

| № п/п | Критерий | Описание критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование: | Электролаборатория на шасси грузового автомобиля (4х4) |
| 2 | Назначение: | • испытания изоляции высоковольтных изоляторов, кабелей и др. устройств и приспособлений постоянным (до 60 кВ) и переменным (до 100 кВ) высоким напряжением; • прожига и дожига дефектной изоляции кабелей; • измерения емкости и тангенса угла потерь объектов на переменном напряжении до 10 кВ; • определения расстояния до места повреждения высоковольтных кабелей на низком напряжении и импульсным беспрожиговым методом на высоком напряжении; • определения трассы кабельных линий напряжением 6-10 кВ; • топографического определения мест повреждения кабельных линий индукционным и акустическим методами; • низковольтных измерений |
| 3 | Количество, ед.: | 1 |
| 4 | Шасси автомобиля: | ГАЗ 3308-1020 либо эквивалент полноприводный, колесная формула 4х4. Двигатель дизельный с предпусковым подогревателем. Емкость топливного бака не менее 105. Наличие фаркопа. |
| 5 | Тип ТС: | Электролаборатория (лаборатория) |
| 6 | Год выпуска: | 2019г. (новый, без эксплуатационного пробега, допустимый пробег не более 500 км.) |
| 7 | Конструктивное исполнение фургона лаборатории: | Внешняя обшивка - окрашенный дюралевый лист, внутренняя обшивка – окрашенная фанера. Утепление ППУ - 80мм. Настил пола – автолин. Освещение светодиодные плафоны. Доступ в фургон выдвижная лестница (ступени покрыть рифленым алюминием). Окно с двойным стеклопакетом, регулируемой форточкой, со съемной москитной сеткой - 2шт. |
| 8 | Северное исполнение | Двухслойная система утепления с полным пропениванием арктическим герметиком всех швов кабины и фургона лаборатории. |
| 9 | Комплектация: | - Стойка управления - 1 шт. - Блок управления электролабораторией - 1 шт. - Блок низковольтных измерений БНИ - 1 шт. - Рефлектометр высоковольтный осциллографический «Искра» либо эквивалент комплекте (руководство по эксплуатации) - 1 шт. - Измеритель неоднородностей кабельных линий «Рейс» либо эквивалент - 1 шт. - Генератор звуковой частоты ГЗЧ-2500 либо эквивалент (руководство по эксплуатации) - 1 шт. - Приемник П-805 либо эквивалент в комплекте (руководство по эксплуатации) - 1 шт. - Переключатель высоковольтный выбора фазы - 3 шт. - Переключатель высоковольтный "ПРОЖИГ- ЗАРЯД ГАУВ" либо эквивалент - 1 шт. - Короткозамыкатель трехфазный - 1 шт. - Устройство высоковольтных испытаний УВИ либо эквивалент 1 шт. в составе: - блок высоковольтных испытаний БВИ-60/50-М2 либо эквивалент; - трансформатор вольтодобавочный ТВ с - короткозамыкателем высоковольтным КЗМК-100 либо эквивалент; - короткозамыкатель высоковольтный КЗМК-60 в блоке с - измеритель тока высокопотенциальный ИТВ-3 (пределы измерений 0,3 мА, 1,0 мА, 3,0 мА) либо эквивалент . - Измеритель диэлектрических потерь ИДП-10-СА либо эквивалент 1 шт. в составе: - мост переменного тока высоковольтный автоматический Тангенс-2000 либо эквивалент (руководство по эксплуатации); - трансформатор высоковольтный НОМ-10 либо эквивалент; - Миллиомметр ПТФ-1 либо эквивалент; - переключатель вида измерений; - короткозамыкатель КЗМК-10 либо эквивалент; - Блок прожига БПР-25/8 либо эквивалент - 1 шт. - Генератор акустики ГАУВ-6-04 либо эквивалент - 1 шт. - Автотрансформатор регулировочный «WUSLEY» типа «TDGC-20» либо эквивалент- 1 шт. - Сирена - 1 шт. - Фонарь красный - 1 шт. - Блок трех барабанов с проводами 1 шт. в составе: - защитное заземление, тип ПМЛ, сечение – 10 мм2; - рабочее заземление, тип ПМЛ, сечение – 5 мм2; - сетевой кабель, тип ПРРП, сечение - 7,5 мм2. Длина – по 30м каждый барабан - Удлинитель сетевой 4-хпроводный с автоматами для подключения к 3-х фазной сети - 1 шт. Длина-30 м (в бухте) - Блок трех барабанов с высоковольтными коаксиальными кабелями для испытания и прожига изоляции - 1 шт. Длина –по 30м каждый барабан. - Провод высоковольтный (ПВВ-1) либо эквивалент для испытания переменным высоким напряжением - 2 шт. Бухта -30 м - Кабель коаксиальный высокопотенциальный (ПВВЭВ) для измерения потерь в изоляции и высоковольтных испытаний на постоянном напряжении - 1 шт. Длина-30 м (в бухте) Кабель 4-х проводный для подключения измерительных приборов к объекту - 1 шт. Длина 25 м (в бухте) - Стойки изоляционные переносные - 6 шт. Опорный изолятор для в/в провода - Изолятор проходной трубчатый - 1 шт. - Комплект ограждений 1 шт. в составе: - штыри изоляционные – 4; - шнур изоляционный – 20м. - Паспорт на лабораторию - 1 шт. - Руководство по эксплуатации на лабораторию - 1 шт. |
| 10 | Питание: | ### Сеть 220В, 50 Гц. (допускается питание лаборатории от автономного генератора электроснабжения соответствующей мощности), потребляемый ток не более 100А. |
| 11 | Наличие ЗИП: | Запасное колесо, ключ балонный или согласно комплектации завода-изготовителя. |
| 12 | Необходимый комплект технической документации: | 1. Паспорт транспортного средства. 2. Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию |
| 13 | Требования к гарантийному периоду: | не менее 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию транспортного средства |
| 14 | Требования безопасности | Соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) |
| 15 | Требования к гарантийным обязательствам: | Время начала исчисления гарантийного срока начинается с момента ввода в эксплуатацию. В случае обнаружения любых дефектов, в период гарантийного срока эксплуатации, Поставщик обязан, не позднее 10 рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика, направить своего представителя для участия в составлении акта-рекламации и за свой счет устранить обнаруженные дефекты в срок согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 16 | Грузополучатель: | Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» СП «Северные электрические сети», г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда 16а. |
| 17 | Отгрузочные реквизиты: | Ст. Комсомольск – на – Амуре, ДВЖД, Код станции – 960103, Код предприятия – 9531, ОКПО 98097847, тел. 8 (4217) 54-17-39 |
| 18 | Срок поставки: | До 30 июня 2019 г., с возможностью досрочной поставки |

- Требования к участнику.

- Участник в своем техническом предложении должен гарантировать, что транспортное средство заводского изготовления новое, без эксплуатационного пробега (предоставляется соответствующее гарантийное письмо);

- Участник должен предоставить сертификат соответствия требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» или одобрение типа ТС на русском языке.

- Участник должен в обязательном порядке предоставить чертежи и фотографии предлагаемого к поставке автомобиля.

4)	При оценке предпочтительности заявки Участника будет учитываться наличие опыта выполнения аналогичных профилю лота договоров (поставка электролабораторий на шасси автомобильной техники) за последние 3 года, предшествующие дате подачи заявки Участника на участие в настоящей закупочной процедуре. Оценка предпочтительности будет производиться на основании информации, предоставленной Участником в составе заявки по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке с приложением скан – копий договоров, либо их частей (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения), подтверждающие представленные в форме данные. При оценке предпочтительности заявок участников будут учитываться только те сведения об объемах выполнения аналогичных договоров, которые подтверждены документами, указанными выше.

- Допускается предложение поставки продукции, эквивалентной требуемой.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по своим техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в настоящей документации.

В случае, предложения продукции, эквивалентной требуемой, Участнику закупки необходимо предоставить описание ее технических характеристик.