

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

Протокол № 38/МКС-Р

**заседания закупочной комиссии по открытому аукциону в электронной форме на право заключения договора поставки: *«Блоки комплектной трансформаторной подстанции», лот 175, р. 2.1.2. ГКПЗ 2019***

|  |  |
| --- | --- |
| **город Благовещенск** | **«06» февраля 2019** |

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: по открытому аукциону в электронной форме на право заключения договора поставки: *Блоки комплектной трансформаторной подстанции», лот 175, р. 2.1.2. ГКПЗ 2019***

**КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 8** (восемь) заявки.

| ***№***  ***п/п*** | Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер | Дата и время внесения изменений в заявку |
| --- | --- | --- |
|  | Регистрационный номер участника: №38/МКС/1 | 24.12.2018 13:06 |
|  | Регистрационный номер участника: №38/МКС/2 | 24.12.2018 17:34 |
|  | Регистрационный номер участника: №38/МКС/3 | 11.01.2019 09:22 |
|  | Регистрационный номер участника: №38/МКС/4 | 11.01.2019 21:09 |
|  | Регистрационный номер участника: №38/МКС/5 | 14.01.2019 02:59 |
|  | Регистрационный номер участника: №38/МКС/6 | 14.01.2019 04:14 |
|  | Регистрационный номер участника: №38/МКС/7 | 14.01.2019 04:24 |
|  | Регистрационный номер участника: №38/МКС/8 | 14.01.2019 06:20 |

**КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК: 1** заявка.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. *О рассмотрении результатов оценки заявок Участников.*

*2. Об отклонении заявки участника ООО «Таврида Электрик МСК»*

*3. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке.*

***ВОПРОС 1 «О рассмотрении результатов оценки заявок Участников»***

**РЕШИЛИ:**

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
  2. Принять к рассмотрению заявки следующих участников:

| №  п/п | Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер | Дата и время внесения изменений в заявку | Цена заявки, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Регистрационный номер участника: №38/МКС/1 | 24.12.2018 13:06 | 10 991 641,36 |
|  | Регистрационный номер участника: №38/МКС/2 | 24.12.2018 17:34 | 10 991 641,36 |
|  | Регистрационный номер участника: №38/МКС/3 | 11.01.2019 09:22 | 10 900 000,00 |
|  | Регистрационный номер участника: №38/МКС/4 | 11.01.2019 21:09 | 10 991 641,36 |
|  | Регистрационный номер участника: №38/МКС/5 | 14.01.2019 02:59 | 10 991 641,36 |
|  | Регистрационный номер участника: №38/МКС/6 | 14.01.2019 04:14 | 10 991 641,36 |
|  | Регистрационный номер участника: №38/МКС/7 | 14.01.2019 04:24 | 10 991 641,36 |
|  | Регистрационный номер участника: №38/МКС/8 | 14.01.2019 06:20 | 10 991 641,36 |

***ВОПРОС №2. Об отклонении заявки Участника******ООО «Таврида Электрик МСК»***

**РЕШИЛИ:**

1. Отклонить заявку Участника ***Общество с ограниченной ответственностью "Таврида Электрик МСК"*** ИНН/КПП 701654251/771401001ОГРН 1067746487181 от дальнейшего рассмотрения на основании п.4.9.6 а), б) Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |
| --- |
| Основания для отклонения |
| 1. приложена просроченная декларация о соответствии на трансформаторы напряжения, что не соответствует п. 3.8 технических требований на проведение закупки.  2. отсутствуют протоколы исследований (испытаний) или сертификат соответствия, на основании которых выданы декларации о соответствии на трансформаторы напряжения 35 кВ, ОПН 35 кВ, что не соответствует п. 3.8 технических требований на проведение закупки.  3. отсутствуют копии утвержденных ТУ в соответствии с которыми выпускаются КТПБ, трансформаторы напряжения, что не соответствует п. 3.9.5 технических требований на проведение закупки.  4. не приложена главная электрическая схема КТПБ 35 кВ, что не соответствует п. 3.9.1 технических требований на проведение закупки.  5. отсутствует план размещения оборудования, разрез КТПБ, спецификация оборудования и материалов, чертеж съемного защитного ограждения, что не соответствует п. 3.9.2 технических требований на проведение закупки.  6. отсутствует техническое описание КТПБ, что не соответствует п. 3.9.3. технических требований на проведение закупки.  7. отсутствует ведомость запасных частей инструментов и приспособлений (ЗИП), что не соответствует п. 3.9.4 технических требований на проведение закупки.  8. отсутствует руководство по эксплуатации на КТПБ 35 кВ, что не соответствует п. 3.9.6 технических требований на проведение закупки.  9. отсутствуют подробные технические характеристики предлагаемого эквивалентного оборудования, что не соответствует п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 технических требований на проведение закупки.  10. в техническом предложении предложен однофазный трансформатор напряжения VZF-36 – 1 шт., вместо трёхфазных трансформаторов напряжения НАМИ-35 – 1 шт. что не является полноценной заменой.  11. в техническом предложении не указано количество блоков предлагаемых к поставке.  *По результатам дополнительной экспертизы замечания не сняты. Ответ на дополнительные запросы не поступил*. |

***ВОПРОС 4 «О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке»***

**РЕШИЛИ:**

1. Признать заявки: №38/МКС/1, №38/МКС/3, №38/МКС/4, №38/МКС/5, №38/6, МКС/7, №38/МКС/8 удовлетворяющими по существу условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

2. Заявки участников допускаются к участию в аукционе с учетом норм п.4.14 Документации о закупке, согласно которому, в случае если Участником представлена заявка, содержащая предложение о поставке товаров иностранного происхождения или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким Участником (в случае его победы в аукционе) заключается по цене, сниженной на 15% от предложенной им в ходе аукциона цены договора.

|  |  |
| --- | --- |
| **Секретарь Закупочной комиссии:** |  |
| ***Елисеева М.Г.*** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*Терёшкина Г.М.*

(4162) 397-260