Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## Перечень закупаемой продукции

Спецификация №1 – филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микропроцессорное устройство определения места повреждения Сириус-2-ОМП-5А-220В-И1 на ПС 35кВ Угловая или эквивалент согласно карте заказа Приложения №1.1 | шт. | 1 |
| 2 | Микропроцессорное устройство защиты Сириус-2-АЧР-5А-220В-И3 или эквивалент согласно карте заказа Приложения №1.1 | шт. | 2 |
| 3 | Микропроцессорное устройство защиты Сириус-ТН-К-220В-И1 или эквивалент согласно карте заказа Приложения №1.1 | шт. | 4 |
| 4 | Реле тока Сириус-2-Л-К-5А-220В-И1 или эквивалент согласно опросного листа Приложения №1.1 | шт. | 5 |
| 5 | Микропроцессорное устройство защиты Орион-РТЗ-З или эквивалент согласно опросного листа Приложения №1.1 | шт. | 11 |
| 6 | Шкаф защиты трехобмоточного трансформатора ШЭРА-ТТ-40016 для ПС 110/35/6кВ Бурейск или эквивалент согласно требованиям указанным в Приложении №1.2 | шт. | 1 |
| 7 | Шеф-монтажные и шеф-наладочные работы | усл. ед. | 1 |
| Отгрузочные реквизиты: Станция Благовещенск Заб. Ж.Д. код - 954704 Код предприятия – 9533, ОКПО – 97987579 |  |  |  |

Спецификация №2 – филиал «Хабаровские электрические сети» для СП «Центральные электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микропроцессорное устройство определения места повреждения Сириус-2-ОМП-5А-220В-И1 на ПС 110/35/6 кВ АК или эквивалент согласно карте заказа Приложения №1.3 | шт. | 1 |
| 2 | Микропроцессорное устройство определения места повреждения Сириус-2-ОМП-5А-220В-И1 на ПС 110/35/10 кВ Корфовская или эквивалент согласно карте заказа Приложения №1.3 | шт. | 1 |
| 3 | Микропроцессорное устройство определения места повреждения Сириус-2-ОМП-5А-220В-И1 на ПС 110/35/6 кВ Южная или эквивалентсогласно карте заказа Приложения №1.3 | шт. | 2 |
| 4 | Микропроцессорное устройство определения места повреждения Сириус-2-ОМП-5А-220В-И1 на ВЛ-35 кВ "Петровичи- Насосная" или эквивалент согласно карте заказа Приложения №1.3 | шт. | 1 |
| 5 | Микропроцессорное устройство определения места повреждения Сириус-2-ОМП-5А-220В-И1 на ПС 110 кВ Бройлерная 2 или эвивалент согласно карте заказа Приложения №1.3 | шт. | 1 |
| 6 | Микропроцессорное устройство определения места повреждения Сириус-2-ОМП-5А-220В-И1 на ПС 110/35/10 кВ "Котиково" или эквивалент согласно карте заказа Приложения №1.3 | шт. | 1 |
| 7 | Микропроцессорное устройство определения места повреждения Сириус-2-ОМП-5А-220В-И1 на ПС 110/35/6 кВ "ГВФ" или эквивалент согласно карте заказа Приложения №1.3 | шт. | 1 |
| 8 | Микропроцессорное устройство определения места повреждения Сириус-2-ОМП-5А-220В-И1 на ПС 110/10 кВ "Бикин" или эквивалент согласно карте заказа Приложения №1.3 | шт. | 2 |
| 9 | Микропроцессорное устройство определения места повреждения Сириус-2-ОМП-5А-220В-И1 на ПС 110/35/10 кВ Хор или эквивалентсогласно карте заказа Приложения №1.3 | шт. | 1 |
| 10 | Микропроцессорное устройство определения места повреждения Сириус-2-ОМП-5А-220В-И1 на ПС 110/35/10 кВ Гродеково или эквивалент согласно карте заказа Приложения №1.3 | шт. | 1 |
| Отгрузочные реквизиты: станция Хабаровск-2, ДВЖД код - 970001 код предприятия – 9531 |  |  |  |

Спецификация №3 – филиал «Хабаровские электрические сети» для СП «Северные электрические сети»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микропроцессорное устройство определения места повреждения Сириус-2-ОМП-5А-220В-И1 на ПС 110/6кВ Солнечная или эквивалент согласно карте заказа Приложения №1.3 | шт. | 4 |
| 2 | Микропроцессорное устройство определения места повреждения Сириус-2-ОМП-5А-220В-И1 на ПС 110/10кВ Картель или эквивалент согласно карте заказа Приложения №1.3 | шт. | 1 |
| Отгрузочные реквизиты: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 16А. Станция Комсомольск на Амуре, код - 960103 Код предприятия – 9531, ОКПО – 98097847 |  |  |  |

Спецификация №4 – филиал «Электрические сети ЕАО»

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микропроцессорное устройство определения места повреждения Сириус-2-ОМП-5А-220В-И1 на ПС 35/10 кВ "ДСК" Николаевка или эквивалент согласно техническим характеристикам Приложения №1.4 | шт. | 1 |
| 2 | Микропроцессорное устройство определения места повреждения Сириус-2-ОМП-5А-220В-И1 на ПС 35/10 кВ "Валдгейм" или эквивалент согласно техническим характеристикам Приложения №1.4 | шт. | 1 |
| 3 | Фильтр питания Орион-ФП или эквивалент | шт. | 2 |
| Отгрузочные реквизиты: 679011, Еврейская Автономная обл., г. Биробиджан, ул. Черноморская, 6, Ст. Биробиджан-1 ДВЖД, код ж. д.-962804 |  |  |  |

- 2.Требования к условиям поставки оборудования

  - Сроки поставки продукции на склады Грузополучателей: до 20.04.2019.

2.2. Оплата за поставленную продукцию осуществляется: в течение 30 (тридцати) календарных дней с  даты  подписания товарной накладной (ТОРГ-12) или Универсального передаточного документа (УПД)  на основании счета, выставленного Поставщиком.

3.Требования к поставляемому оборудованию

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Оборудование должно быть новым 2018-2019гг. выпуска, ранее не используемым и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложениях №1.1, №1.2, №1.3, №1.4.

3.3. На предлагаемое оборудование должны быть предоставлены карты заказа или опросные листы, подробное техническое описание.

3.4. Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности п.3 ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности».

3.5. Оборудование должно соответствовать по стойкости, прочности и устойчивости к воздействию механических факторов группе М7 по ГОСТ 17516.1.

3.6. В части воздействия климатических факторов оборудование должно соответствовать исполнению УХЛ3.1. по ГОСТ 15150-69

3.7. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой устройства, по ГОСТ 14254 должна соответствовать: IP52 по лицевой и боковым панелям, IP20 по задней панели, кроме клемм подключения токовых цепей.

3.8. Питание устройств должно осуществляться от источника выпрямленного тока напряжением 220В. Рабочий диапазон отклонения напряжения питания +10/-20%.

3.9. Дополнительная погрешность измерения токов и срабатывания реле при изменении частоты входных сигналов в диапазоне от 45 до 55 Гц не должна превышать 2% на каждый 1Гц относительно 50Гц.

3.10..Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемого Заказчиком оборудования, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, который должен соответствовать техническим требованиям Приложений №1.1, №1.2, №1.3, №1.4.

Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалентов оборудования может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.11. Эквивалентное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

3.12. В случае предложения эквивалентов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

3.12.1. Для оценки возможности использования предлагаемого эквивалентного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в Приложениях №1.1, №1.2, №1.3, №1.4.

3.12.2. Габаритные размеры не должны превышать заданных размеров, указанных в картах заказов и технических характеристик Приложений №1.1, №1.2, №1.3, №1.4.

3.12.3.  Предлагаемые аналоги по Спецификациям №2, №3 должны иметь возможность интеграции систему мониторинга и контроля защит на основе лицензионного программного обеспечения «СТАРТ-3», установленного на объекте.

3.13. Гарантия на поставляемое оборудование должна составлять не менее, чем 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 72 месяцев с момента поставки. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.14. Дополнительные требования к предлагаемым шкафам защиты по Спецификации №1:

3.14.1.	Защита, обеспечиваемая оболочками, от проникновения твердых предметов (включая защиту людей от доступа к опасным частям изделий и защиту оборудования внутри оболочки от попадания посторонних твердых предметов) и от проникновения воды (защиту оборудования внутри оболочки от вредных воздействий в результате проникновения воды) должна удовлетворять требованиям ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками. (Код IP)».

3.14.2. Предусмотреть выполнение шеф – монтажных и шеф-наладочных работ предприятием изготовителем предлагаемого шкафа защиты по Спецификации №1.   Стоимость шеф - монтажных работ и шеф-наладочных работ для шкафа защиты по Спецификации №1 в закупочной документации выделить отдельной строкой.

4. Требования к участнику.

4.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя предлагаемого оборудования, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования согласно техническим требованиям Приложений №1.1, №1.2, №1.3, №1.4 в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования.

4.2. В случае если Участником будет предложено аналогичное оборудование указанному в Спецификации №1 шкафу защиты трехобмоточного трансформатора ШЭРА-ТТ-40016 не соответствующее проекту «ПИР Реконструкция ПС 110кВ Бурейск, разработанному ООО «Техно Базис», но полностью соответствующее по техническим параметрам необходимо:

4.2.1. Предусмотреть затраты на перепроектирование и указать отдельной строкой стоимость данных работ в сводной таблице стоимости поставляемой продукции.

4.2.2. Предоставить гарантийное письмо о согласии Участника на выполнение работ по перепроектированию в сроки, предусмотренные проектом договора.

4.3. Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора) должен предоставить в адрес (korneev-ds@drsk.ru)  Заказчика:

4.3.1. Письма-подтверждения заводов-изготовителей о согласии на изготовление оборудования с указание конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков.

4.3.2. В случае предложения аналогов, письма от заводов-изготовителей аналогов с подтверждением полной совместимости аналога с требуемыми программными обеспечениям «СТАРТ-2ПС».

В случае не предоставления документов, указанных в пункте 4.3. настоящего технического задания Участник считается утратившим статус победителя, в соответствии с условиями п.5.3.1документации о закупке.