Карта заказа

устройство «Сириус-2-ОМП» предназначенное для определения места повреждения на воздушных линиях электропередачи напряжением 6-750 кВ.

| Место установки терминала |  | АО ДРСК ХЭС СП ЦЭС, ПС 110 кВ АК, ВЛ 35 кВ Т-34 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (организация, объект, защищаемое оборудование) |  |  |  |  |
| 1. Выбор типоисполнения терминала: |  |  |  |  |  |  |
| Типоисполнение | Параметры |  |  |  |  |  |
|  | Номинальный переменный ток, А |  | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В | Номинальная частота, Гц |  |  |
| Сириус-2-ОМП-5A-220В-И1 | 5 |  | 220 | 50 |  |  |

2. Характеристики терминала:

| Тип | Сириус-2-ОМП-5A-220В-И1 |
| --- | --- |
| Лицевая панель | USB интерфейс |
| Тыльная панель | один интерфейс RS485 |

3. Данные по терминалу:

### 3.1 Функции, выполняемые устройством:

ОМП:

  - выдача результата в километрах;

  - определение вида повреждения;

  - пусковые органы по токам симметричных составляющих;

  - пусковые органы по приращению токов симметричных составляющих;

  - селективность при фиксации КЗ;

  - функционирование на проходных подстанциях в прямом и обратном направлениях;

  - пересчет результата ОМП после уточнения уставок;

  - формирование данных для двухстороннего расчета;

  - оценка качества данных для двухстороннего расчета;

  - учет неоднородности обслуживаемой и параллельной линий (не менее 9 участков);

  - учет режима работы нейтрали энергосистемы;

Сигнализация:

  - выявление нового КЗ;

  - появление новой осциллограммы;

  - появление сигнала РПО;

  - срабатывание при пусковых органов функции ОМП;

  - пусковые органы по I0, I1, I2, I2/I1, I0/I1, U0, U1, U0.

- 3.2 Сервисные возможности, присутствующие в устройстве:

- цифровой осциллограф;

- регистратор событий;

  - фиксация времени и даты возникновения аварии;

  - измерение длительности КЗ;

  - измерение длительности цикла АПВ;

  - возможность встраивания устройства в систему единого точного времени станции или подстанции;

- сохранение параметров последних не менее 25-ти срабатываний;

- измерение текущих токов и напряжений, тока параллельной линии, мощностей, энергий;

- конфигурирование и получение информации от устройства по локальной сети;

- не менее 8 групп уставок;

- выходные реле с функцией, задаваемой пользователем по выбору (не менее 2 шт.);

- дискретные входы с функцией, задаваемой пользователем (не менее 2 шт.);

- дискретные входы для записи дискретных сигналов в осциллограмму (не менее 16 шт.);

- светодиоды с функцией, задаваемой пользователем (не менее 5 шт.).

- 3.3 Устройство обеспечивает следующие эксплуатационные возможности:

- ввод и хранение уставок в энергонезависимой памяти;

- непрерывный оперативный контроль работоспособности (самодиагностику) в течение всего времени работы;

- гальваническую развязку всех входов и выходов, включая питание, для обеспечения высо-кой помехозащищенности.

- Устройство не должно срабатывать ложно и повреждаться при:

  - снятии и подаче оперативного тока, а также при перерывах питания любой длительности с последующим восстановлением;

  - подаче напряжения оперативного постоянного тока обратной полярности;

  - замыкании на землю цепей оперативного тока.

4. Основные технические параметры:

Число аналоговых входов по току; 4. Число аналоговых входов по напряжению; 4. Число дискретных входов, не менее; 16. Число дискретных выходных сигналов, не менее; 4. Габаритные размеры (ВхШхГ), мм; 190х305х185. Масса, кг, не более; 7.

5. Дополнительные требования:

1) Устройство должно правильно функционировать в диапазоне частоты электрического тока 45-55 Гц (письмо Минэнерго России №ЧА-1274/10 от 09.02.2018 г.).

2) Возможность встройки в существующую архитектуру сети сбора данных на базе ПО «Старт-3».

# 3) В комплект поставки включить:

# - инструмент для удаления изоляции WIREFOX 10-1212150 - 1 шт.

6. Количество терминалов: 1