## TDSheet
Приложение 1.1 к Техническому заданию
Перечень закупаемой продукции с характеристиками
№ п/п | Номенклатура, чертёж, марка Заказчика | Характеристики
1 | 2 | 3
1.1. филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»
1 | Анкерный клиновой зажим, DN 35 (25-35мм2) | Сечение жилы, мм2 25-35 МРН3,кН: не менее 10. Тросик зажима выполнен из нержавеющей стали с оконцевателями.
2 | Бригадный штатный набор инструмента, ТК-3D | Лебедка ручная, инструмент для натяжения ленты, монтажный зажим (лягушка), вертлюг, чулок монтажный – 3 шт., нож монтерский, ножницы секторные, инструмент для монтажа стяжек, ножницы для резки ленты, клинья отделительные, кардощетка, молоток, ключ-трещотка, мягкое ведро, плоскогубцы, карабин, блочок монтажный, веревка такелажная d = 8 мм. Без пресса. С динамометром.
3 | Бугель, NB 20 | Размеры, мм: 20. Материал – нержавеющая сталь. Максимальная нагрузка в продольном направлении – не более 8,4 кН.
4 | Вязка спиральная, СВ 70 | Сечение жил, мм2 70-95. Цветовая маркировка: Зеленая.
5 | Вязка спиральная, СВ 35 | Сечение жил, мм2 35-50. Цветовая маркировка: Желтая.
6 | Зажим анкерный, РАС 1500 | Сечение жилы, мм2: 50-70. МРН3, кН: не менее 15. Тросик зажима выполнен из нержавеющей стали, снабжен крюком для подвешивания и блокировки на кронштейне.
7 | зажим анкерный клиновой, DN 123 | Кол-во жил 2/4. Сечение жилы, мм2: Мин. 2х16, Макс. 4х25. МРН3, кН: не менее 2. Зажим имеет металлическую съемную скобу с защитным покрытием.
8 | Зажим анкерный клиновой, РА 1500 | Сечение жилы, мм2: 50-70. МРН3, кН: не менее 15. Тросик зажима из нержавеющей стали c оконцевателями и пластмассовой накладкой.
9 | Зажим ответвительный, P 616R | Сечение жил, мм2: Магистрали - 16-120, Ответвления-1,5-16. Срывная головка: Кол-во болтов-1шт., Размер головки 13 мм. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Испытания зажимов под водой в течении 1 минуты напряжением 6 кВ.
10 | Зажим ответвительный, P70 | Сечение жил, мм2: Магистрали-35-150, Ответвления-35-95. Срывная головка: Кол-во болтов-1шт., Размер головки 13 мм. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Испытания зажимов под водой в течении 1 минуты напряжением 6 кВ.
11 | Зажим ответвительный, РC 481 | Сечение жилы, мм2: 16-150. Размер головки 13 мм. Состав: герметичный прокалывающий зажим и адаптер. Срывная головка зажима выполнена из алюминиевого сплава. Затягивающий болт или гайка зажима электрически изолированы от контактных пластин.
12 | Зажим ответвительный, P 72 | Число ответвительных проводов- 2 ответвления. Сечение жилы магистрали, мм2: 35-95. Сечение жилы ответвления, мм2: 2x*4-54. Зажим с металлической срывной головкой. Конструкция зажима: единая токопроводящая основа с раздельной затяжкой болтов и защитный изолирующий чехол.
13 | Зажим ответвительный, P 71 | Число ответвительных проводов- 1 ответвление. Сечение жилы магистрали, мм2: 35-95. Сечение жилы ответвления, мм2: 4-54. Зажим с металлической срывной головкой. Конструкция зажима: единая токопроводящая основа с раздельной затяжкой болтов и защитный изолирующий чехол.
14 | Зажим ответвительный , N 70 | Сечение жилы магистрали, мм2: Магистрали 25-120,Ответвления 16-95. Срывная головка: Размер 13 мм, Зажим с металлической срывной головкой.
15 | Зажим ответвительный, N640 | Сечение жилы магистрали, мм2: Магистрали-16-120, Ответвления- 6-35. Срывная головка: Размер 13 мм, Зажим с металлической срывной головкой.
16 | Зажим ответвительный герметичный, RPN 150 | Сечение жил, мм2: Магистрали-35-150, Ответвления- 35-150. Болт: Кол-во 2 шт, Размер головки 13 мм. Зажим с двумя металлическими срывными головками. Для ответвления защищёнными проводами от ВЛ, выполненной неизолированными проводами в сетях напряжением 6-20 кВ.
17 | Зажим ответвительный герметичный, P4 | Сечение жил, мм2: Магистрали - 16-95, Ответвления-1,5-10. Срывная головка: Кол-во болтов-1шт., Размер головки 13 мм. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Испытания зажимов под водой в течении 1 минуты напряжением 6 кВ. Для соединения и ответвления СИП/СИП (или кабель абонента/СИП).
18 | Зажим ответвительный герметичный, Р645 | Сечение жил, мм2: Магистрали-35-150, Ответвления-10-35. Срывная головка: Кол-во болтов-1шт., Размер головки 13 мм. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Испытания зажимов под водой в течении 1 минуты напряжением 6 кВ. Для соединения и ответвления СИП/СИП (или кабель абонента/СИП).
19 | Зажим ответвительный плашечный, RP 150 | Сечение жил, мм2: Магистрали-35-150, Ответвления- 35-150. Болт: Кол-во 2 шт, Размер головки 13 мм. Зажим с двумя металлическими срывными головками. Для соединения ВЛЗ магистрали с проводами ответвлений в сетях напряжением 6-20 кВ.
20 | Зажим плашечный, CD 35 | Сечение жилы магистрали, мм2: 10-50, Сечение жилы ответвления, мм2: 10-50. Предназначен для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов, зажим выполнен из алюминиевого сплава снабжен одним болтом.
21 | Зажим соединительный, MJPT-70 | Сечение 1, мм2: 70. Сечение 2, мм2: 70. Матрица E173. Заполнен консистентной смазкой. Прочность соединения - не менее 60% разрывного усилия целого провода.
22 | Зажим соединительный, MJPT 70N | Сечение 1, мм2: 70. Сечение 2, мм2: 70. Матрица E173. Заполнен консистентной смазкой. Прочность соединения - не менее 95% разрывного усилия несущей жилы.
23 | Зажим соединительный, MJRP 50N | Сечение 1, мм2: 50. Сечение 2, мм2: 50. Матрица E173. Изолированный зажим для соединения СИП-3 в пролёте. Заполнен консистентной смазкой. Прочность соединения - не менее 95% разрывного усилия целого провода.
24 | Зажим соединительный, MJPT 50 | Сечение 1, мм2: 50. Сечение 2, мм2: 50. Матрица E173. Заполнен консистентной смазкой. Прочность соединения - не менее 60% разрывного усилия целого провода.
25 | Инструмент винтового типа, CVF | Инструмент натяжения и резки металлической ленты.
26 | Инструмент для зачистки изолированных проводов диаметром от 8 до 28 мм, JOK 828 | Предназначен для снятия изоляции с токопроводящих жил и нулевой несущей жилы СИП диаметром от 8 до 28 мм. Выпуск лезвия регулируется в соответствии с толщиной изоляции. Сохраняется выпуск лезвия. Жила остается неповрежденной.
27 | Инструмент для резки металической ленты, CIS | Предназначен для резки металлической ленты толщиной до 1,5 мм.
28 | Инструмент для сжатия хомутов, RIL 9 | Инструмент предназначен для затяжки стяжных хомутов от 6 до 9 мм.
29 | Ключ торцевой изолированный с храповым механизмом, CL 10 Click | Применяется для затяжки головок ответвительных зажимов. Храповый механизм с шестигранной головкой 10 мм.
30 | Колпачок, CE 6.35 | Сечение жилы, мм2: 6-35. Диаметр провода мин., мм: 4. Диаметр провода макс., мм: 10.
31 | Колпачок изолирующий, CE 25-150 | Сечение жилы, мм2: 25-150. Диаметр провода мин., мм: 8. Диаметр провода макс., мм: 18.
32 | Комплект промежуточной подвески, ES 1500 | Состав комплекта: кронштейн + подерживающий зажим. Сечение жилы, мм2: 25-95. МРН, кН: не менее 12.
33 | Крепление фасадное , SF 50 | Расстояние от стены (D) до провода, мм: 60. Диаметр жгута провода/кабеля, мм: 25-45. Дюбель-гвоздь -металлический. Используются для крепления на каменных, кирпичных и бетонных стенах.
34 | Кронштейн анкерный, СВ 600 | МРН, кН: не менее 3,75. Для установки на стене здания с двухточечным креплением.
35 | Кронштейн анкерный, CA-16 | МРН, кН: не менее 2. Крепление монтажной лентой.
36 | кронштейн анкерный, CS 10.3 | МРН, кН: не менее 15. Крепление монтажной лентой одним или двумя болтами.
37 | Лента крепления, F 207 (50м) | Ширина, мм: 20. Толщина, мм: 0,7. Длина, м: 50. Поставка в пластиковой кассете с ручкой для переноса (50м). Кромка ленты – обработанная.
38 | Матрицы для НТ 50 (для опресовки гильз и наконечников сечением от 95 до 150мм., Е215 | для зажимов типа MJPT, CPTA R сечением от 95 до 150 мм2
39 | Матрицы НТ 50 (для опресовки гильз наконечников сечением от 4 до 70мм.), Е140/Е173 | для зажимов типа MJPB, MJPT, CPTA R сечением от 4 до 70 мм2
40 | Наконечник изолированный, CPTAR 70 | Сечение жилы, мм2: 70. Диаметр отверстия, мм: 13. Матрица: E173. Заполнен консистентной смазкой. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22 мм. Клемма биметаллическая, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами.
41 | Наконечник изолированный, CPTAR 54 | Сечение жилы, мм2: 54,6. Матрица: E173. Диаметр отверстия, мм: 13. Заполнен консистентной смазкой. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22 мм. Клемма биметаллическая, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами.
42 | Наконечник изолированный, CPTAR 50 | Сечение жилы, мм2: 50. Матрица: E173. Диаметр отверстия, мм: 13. Заполнен консистентной смазкой. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22 мм. Клемма биметаллическая, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами.
43 | Наконечник изолированный, CPTAR 35 | Сечение жилы, мм2: 35. Матрица: E173. Диаметр отверстия, мм: 13. Заполнен консистентной смазкой. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22 мм. Клемма биметаллическая, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами.
44 | Наконечник изолированный , CPTAR 16 | Сечение жилы, мм2: 16. Матрица: E140. Диаметр отверстия, мм: 13. Заполнен консистентной смазкой. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22 мм. Клемма биметаллическая, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами.
45 | Ножницы секторные для резки проводов, С 32 | Инструмент имеет зубчато-реечный привод, снижающий усилие на рукоятках. Твердость лезвий HRC 48...52
46 | Разделитель проводов, скрученных в жгут, Е 894 | Комплект из 2 разделителей, соединенных между собой веревкой.
47 | Скрепа для ленты, NC-20 (1упк. 100шт) | Материал – нержавеющая сталь. Ширина 20 мм. Максимальная нагрузка в продольном направлении – 8,4 кН.
48 | Устройство для заземления, МаТ | Устройство заземления состоит из штекера заземления, вставляемого в байонетный разъем устройства для закорачивания и десятиметрового гибкого медного провода сечением 16 мм2 со струбциной, присоединяемой к заземляющему устройству. Футляр для хранения.
49 | Устройство для закорачивания, M6D | Устройство для закорачивания проводов ВЛИ из 6 штепсельных патронов байонетного типа с возможностью соединения с штекером устройства заземления. Гибкий медный провод сечением 16 мм2. Футляр для хранения.
50 | Устройство для наложения защитного заземления, СЕ 3 | Сечение жил, мм2: 35-150. Снабжено рогом для наложения защитного переносного заземления.
51 | Хомут стяжной, Е 260 | Диаметр жгута, мм: 25-62. Разрушающая нагрузка, даН: не менее 40. Диэлектрический материал. Устойчивы к воздействию внешних климатических факторов.
52 | Хомут стяжной, E 778 | Диаметр, мм: 10-45. Разрушающая нагрузка, даН: не менее 30. Диэлектрический материал. Устойчивы к воздействию внешних климатических факторов.
1.2. филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»
1 | Анкерный клиновой зажим, DN 35 (25-35мм2) | Сечение жилы, мм2 25-35 МРН3,кН: не менее 10. Тросик зажима выполнен из нержавеющей стали с оконцевателями.
2 | Бугель, NB 20 | Размеры, мм: 20. Материал – нержавеющая сталь. Максимальная нагрузка в продольном направлении – не более 8,4 кН.
3 | Зажим анкерный, DN-70 Rpi | Сечение жилы, мм2: 50-70, МРН, кН: не менее 20. Диаметр провода, мм - 12-14. Клинья и вкладыши – из диэлектрического материала. Герметичный прокалывающий зажим предназначенный для выравнивания потенциалов провода и оконцевателя изолятора находится на гибком проводнике.
4 | Зажим анкерный, РАС 1500 | Сечение жилы, мм2: 50-70. МРН3, кН: не менее 15. Тросик зажима выполнен из нержавеющей стали, снабжен крюком для подвешивания и блокировки на кронштейне.
5 | Зажим анкерный, PA 2200 | Площадь сечения несущей жилы, мм2: 95–120. Разрушающая нагрузка, кН, не менее: 20 Тросик выполнен из нержавеющей стали, снабжен оконцевателями.
6 | зажим анкерный клиновой, DN 123 | Кол-во жил 2/4. Сечение жилы, мм2: Мин. 2х16, Макс. 4х25. МРН3, кН: не менее 2. Зажим имеет металлическую съемную скобу с защитным покрытием.
7 | Зажим анкерный клиновой, РА 1500 | Сечение жилы, мм2: 50-70. МРН3, кН: не менее 15. Тросик зажима из нержавеющей стали c оконцевателями и пластмассовой накладкой.
8 | Зажим анкерный клиновой, DN1 | Кол-во жил 2. Сечение жилы, мм2: Мин. 2х16, Макс. 2х25. МРН3, кН: не менее 2. Зажим имеет скобу, выполненyю из коррозионностойкой стали.
9 | Зажим ответвительный, P 74 | Число ответвительных проводов- 4 ответвления. Сечение жилы магистрали, мм2: 16-150. Сечение жилы ответвления, мм2: 4x2,5/4-35. Зажим с металлической срывной головкой. Конструкция зажима: единая токопроводящая основа с раздельной затяжкой болтов магистрального провода и проводов ответвления затягиваются раздельно, защитный изолирующий чехол.
10 | Зажим ответвительный, P70 | Сечение жил, мм2: Магистрали-35-150, Ответвления-35-95. Срывная головка: Кол-во болтов-1шт., Размер головки 13 мм. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Испытания зажимов под водой в течении 1 минуты напряжением 6 кВ.
11 | Зажим ответвительный, РC 481 | Сечение жилы, мм2: 16-150. Размер головки 13 мм. Состав: герметичный прокалывающий зажим и адаптер. Срывная головка зажима выполнена из алюминиевого сплава. Затягивающий болт или гайка зажима электрически изолированы от контактных пластин.
12 | Зажим ответвительный, P 72 | Число ответвительных проводов- 2 ответвления. Сечение жилы магистрали, мм2: 35-95. Сечение жилы ответвления, мм2: 2x*4-54. Зажим с металлической срывной головкой. Конструкция зажима: единая токопроводящая основа с раздельной затяжкой болтов и защитный изолирующий чехол.
13 | Зажим ответвительный , N 70 | Сечение жилы магистрали, мм2: Магистрали 25-120,Ответвления 16-95. Срывная головка: Размер 13 мм, Зажим с металлической срывной головкой.
14 | Зажим ответвительный, P 21 | Число ответвительных проводов- 1 ответвление. Сечение жилы магистрали, мм2: 16-25. Сечение жилы ответвления, мм2: 1,5-35. Зажим с металлической срывной головкой. Конструкция зажима: единая токопроводящая основа с раздельной затяжкой болтов и защитный изолирующий чехол. Магистральный провод и провод ответвления затягиваются раздельно.
15 | Зажим ответвительный, N640 | Сечение жилы магистрали, мм2: Магистрали-16-120, Ответвления- 6-35. Срывная головка: Размер 13 мм, Зажим с металлической срывной головкой.
16 | Зажим ответвительный влагозащищённый, CD71+Bi | Число ответвительных проводов - 1 ответвление. Сечение жил, мм2: Магистрали- 16-150, Ответвления- 4-70. Зажим с металлической головкой. Конструкция зажима: единая токопроводящая основа с раздельной затяжкой болтов и защитный изолирующий чехол. Предназначен для ответвления СИП от неизолированных проводов. Применяются для подключения потребителей, для соединения с заземляющим спуском нулевой жилы.
17 | Зажим ответвительный герметичный, P4 | Сечение жил, мм2: Магистрали - 16-95, Ответвления-1,5-10. Срывная головка: Кол-во болтов-1шт., Размер головки 13 мм. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Испытания зажимов под водой в течении 1 минуты напряжением 6 кВ. Для соединения и ответвления СИП/СИП (или кабель абонента/СИП).
18 | Зажим ответвительный герметичный, Р645 | Сечение жил, мм2: Магистрали-35-150, Ответвления-10-35. Срывная головка: Кол-во болтов-1шт., Размер головки 13 мм. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Испытания зажимов под водой в течении 1 минуты напряжением 6 кВ. Для соединения и ответвления СИП/СИП (или кабель абонента/СИП).
19 | Зажим ответвительный герметичный с раздельной затяжкой болта, P 617 | Сечение магистрали: 35-150 мм2 Сечение ответвления: 2х6-35 мм2 (2 ответвления). Зажим с металлической срывной головкой. Зажим герметичный с единой токопроводящей основой и раздельной затяжкой проводов магистрали и ответвлений. Используется для нескольких ответвлений из одной точки. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин.
20 | Зажим плашечный, CD 35 | Сечение жилы магистрали, мм2: 10-50, Сечение жилы ответвления, мм2: 10-50. Предназначен для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов, зажим выполнен из алюминиевого сплава снабжен одним болтом.
21 | Зажим подвесной, PS 2000 | Сечение жилы, мм2: 25-95. МРН3, кН: не менее 12.
22 | Зажим соединительный, MJPT 35N | Сечение 1, мм2: 35. Сечение 2, мм2: 35. Матрица E173. Заполнен консистентной смазкой. Прочность соединения - не менее 95% разрывного усилия несущей жилы.
23 | Инструмент винтового типа, CVF | Инструмент натяжения и резки металлической ленты.
24 | Инструмент для резки металической ленты, CIS | Предназначен для резки металлической ленты толщиной до 1,5 мм.
25 | Ключ гаечный торцевой с шестигранной головкой 13мм для ответвительных зажимов типа Р6,Р645,N640.N95., CL 13 Clik | Применяется для затяжки головок ответвительных зажимов. Храповый механизм с шестигранной головкой 13 мм.
26 | Ключ торцевой изолированный с храповым механизмом, CL 10 Click | Применяется для затяжки головок ответвительных зажимов. Храповый механизм с шестигранной головкой 10 мм.
27 | Колпачок, CE 6.35 | Сечение жилы, мм2: 6-35. Диаметр провода мин., мм: 4. Диаметр провода макс., мм: 10.
28 | Колпачок изолирующий, CE 25-150 | Сечение жилы, мм2: 25-150. Диаметр провода мин., мм: 8. Диаметр провода макс., мм: 18.
29 | Комплект промежуточной подвески, ES 1500 | Состав комплекта: кронштейн + подерживающий зажим. Сечение жилы, мм2: 25-95. МРН, кН: не менее 12.
30 | Крепление фасадное , SF 50 | Расстояние от стены (D) до провода, мм: 60. Диаметр жгута провода/кабеля, мм: 25-45. Дюбель-гвоздь -металлический. Используются для крепления на каменных, кирпичных и бетонных стенах.
31 | Кронштейн, CS 1500 | МРН, кН: не менее 12. Крепление с помощью металлической ленты или одним болтом.
32 | Кронштейн анкерный, CA-16 | МРН, кН: не менее 2. Крепление монтажной лентой.
33 | кронштейн анкерный, CS 10.3 | МРН, кН: не менее 15. Крепление монтажной лентой одним или двумя болтами.
34 | Кронштейн анкерный для магистрали, СА 2000 | МРН, кН: не менее 20. Для крепления лентой (без отверстий в основании).
35 | Крюк монтажный, CF-16 | МРН, кН: не менее 18. Диаметр, мм 16. Крепление производится двумя полосками металлической ленты. Крюк имеет защиту от коррозии, цинковое покрытие более 60 мкм.
36 | Лента крепления, F 207 (50м) | Ширина, мм: 20. Толщина, мм: 0,7. Длина, м: 50. Поставка в пластиковой кассете с ручкой для переноса (50м). Кромка ленты – обработанная.
37 | Наконечник изолированный, CPTAR 70 | Сечение жилы, мм2: 70. Диаметр отверстия, мм: 13. Матрица: E173. Заполнен консистентной смазкой. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22 мм. Клемма биметаллическая, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами.
38 | Ножницы секторные для резки проводов, С 32 | Инструмент имеет зубчато-реечный привод, снижающий усилие на рукоятках. Твердость лезвий HRC 48...52
39 | Подвесной зажим, PS 1500 | Сечение жилы, мм2: 16-95. МРН3, кН: не менее 12.
40 | Ролик для раскатки СИП, RT5 | Диаметр ролика по ручью не менее 50, Ширина желоба не менее 60, Максимальная нагрузка, кН: не менее 8. Крепится на опорах при помощи ремня.
41 | Ролик для раскатки СИП, RT1 | Диаметр ролика по ручью не менее 50, Ширина желоба не менее 60, Максимальная нагрузка, кН: не менее 8. Ролик имеет поворачиваемый монтажный крюк.
42 | Скрепа для ленты, NC-20 (1упк. 100шт) | Материал – нержавеющая сталь. Ширина 20 мм. Максимальная нагрузка в продольном направлении – 8,4 кН.
43 | Хомут стяжной, Е 260 | Диаметр жгута, мм: 25-62. Разрушающая нагрузка, даН: не менее 40. Диэлектрический материал. Устойчивы к воздействию внешних климатических факторов.
44 | Хомут стяжной, E 778 | Диаметр, мм: 10-45. Разрушающая нагрузка, даН: не менее 30. Диэлектрический материал. Устойчивы к воздействию внешних климатических факторов.
1.3. филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»
1.3.1 СП «Северные электрические сети» г. Комсомольск-на-Амуре
1 | Бугель, NB 20 | Размеры, мм: 20. Материал – нержавеющая сталь. Максимальная нагрузка в продольном направлении – не более 8,4 кН.
2 | Зажим анкерно-поддерживающий, РАS 216/450 | Кол-во жил- 2/4. Сечение жилы, мм2: Мин.- 2х16, Макс.-4x50. МРН3, кН: не менее 10.
3 | Зажим анкерный, PAZ 3 35-150мм2 | Сечение жилы, мм2: 35-150, МРН, кН: не менее 35. Используются для анкерного крепления защищенных и неизолированных проводов к натяжным изоляторам или изолирующим подвескам на концевых и угловых опорах.
4 | Зажим анкерный, РАС 1500 | Сечение жилы, мм2: 50-70. МРН3, кН: не менее 15. Тросик зажима выполнен из нержавеющей стали, снабжен крюком для подвешивания и блокировки на кронштейне.
5 | зажим анкерный клиновой, DN 123 | Кол-во жил 2/4. Сечение жилы, мм2: Мин. 2х16, Макс. 4х25. МРН3, кН: не менее 2. Зажим имеет металлическую съемную скобу с защитным покрытием.
6 | Зажим анкерный клиновой, РА 1500 | Сечение жилы, мм2: 50-70. МРН3, кН: не менее 15. Тросик зажима из нержавеющей стали c оконцевателями и пластмассовой накладкой.
7 | Зажим ответвительный, P 616R | Сечение жил, мм2: Магистрали - 16-120, Ответвления-1,5-16. Срывная головка: Кол-во болтов-1шт., Размер головки 13 мм. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Испытания зажимов под водой в течении 1 минуты напряжением 6 кВ.
8 | Зажим ответвительный, P70 | Сечение жил, мм2: Магистрали-35-150, Ответвления-35-95. Срывная головка: Кол-во болтов-1шт., Размер головки 13 мм. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Испытания зажимов под водой в течении 1 минуты напряжением 6 кВ.
9 | Зажим ответвительный, РC 481 | Сечение жилы, мм2: 16-150. Размер головки 13 мм. Состав: герметичный прокалывающий зажим и адаптер. Срывная головка зажима выполнена из алюминиевого сплава. Затягивающий болт или гайка зажима электрически изолированы от контактных пластин.
10 | Зажим ответвительный, P 72 | Число ответвительных проводов- 2 ответвления. Сечение жилы магистрали, мм2: 35-95. Сечение жилы ответвления, мм2: 2x*4-54. Зажим с металлической срывной головкой. Конструкция зажима: единая токопроводящая основа с раздельной затяжкой болтов и защитный изолирующий чехол.
11 | Зажим ответвительный, P 71 | Число ответвительных проводов- 1 ответвление. Сечение жилы магистрали, мм2: 35-95. Сечение жилы ответвления, мм2: 4-54. Зажим с металлической срывной головкой. Конструкция зажима: единая токопроводящая основа с раздельной затяжкой болтов и защитный изолирующий чехол.
12 | Зажим ответвительный , N 70 | Сечение жилы магистрали, мм2: Магистрали 25-120,Ответвления 16-95. Срывная головка: Размер 13 мм, Зажим с металлической срывной головкой.
13 | Зажим ответвительный герметичный, P4 | Сечение жил, мм2: Магистрали - 16-95, Ответвления-1,5-10. Срывная головка: Кол-во болтов-1шт., Размер головки 13 мм. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Испытания зажимов под водой в течении 1 минуты напряжением 6 кВ. Для соединения и ответвления СИП/СИП (или кабель абонента/СИП).
14 | Зажим ответвительный герметичный, Р645 | Сечение жил, мм2: Магистрали-35-150, Ответвления-10-35. Срывная головка: Кол-во болтов-1шт., Размер головки 13 мм. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Испытания зажимов под водой в течении 1 минуты напряжением 6 кВ. Для соединения и ответвления СИП/СИП (или кабель абонента/СИП).
15 | Зажим плашечный, CD 35 | Сечение жилы магистрали, мм2: 10-50, Сечение жилы ответвления, мм2: 10-50. Предназначен для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов, зажим выполнен из алюминиевого сплава снабжен одним болтом.
16 | Зажим соединительный, MJPT-70 | Сечение 1, мм2: 70. Сечение 2, мм2: 70. Матрица E173. Заполнен консистентной смазкой. Прочность соединения - не менее 60% разрывного усилия целого провода.
17 | Зажим соединительный, MJPT 70N | Сечение 1, мм2: 70. Сечение 2, мм2: 70. Матрица E173. Заполнен консистентной смазкой. Прочность соединения - не менее 95% разрывного усилия несущей жилы.
18 | Зажим соединительный, MJPT 54.6N | Сечение 1, мм2: 54,6. Сечение 2, мм2: 50. Матрица E173. Заполнен консистентной смазкой. Прочность соединения - не менее 95% разрывного усилия несущей жилы.
19 | Зажим соединительный, MJPT 50 | Сечение 1, мм2: 50. Сечение 2, мм2: 50. Матрица E173. Заполнен консистентной смазкой. Прочность соединения - не менее 60% разрывного усилия целого провода.
20 | Изолятор полимерный, SML 70/10 | Линейный подвесной стержневой полимерный изолятор. Класс напряжения, кВ: 10. Длина пути утечки, не менее, мм: 360. Допустимая степень загрязнения 3. Тип оконцевателей: верхний - "проушина", нижний - "пестик".
21 | Изолятор штыревой, IF 27 | Допустимая степень загрязнения на напряжение 10кВ/20кВ: 3 / 1. Длина пути утечки, не менее, мм: 325. Выдерживаемое импульсное напряжение, кВ: 135. Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ: 180. Штыревой форфоровый изолятор, в желоб которого установлена пластмассовая втулка. Изолятор устанавливается на штыри траверс (крюки) при помощи колпачков К7.
22 | Инструмент винтового типа, CVF | Инструмент натяжения и резки металлической ленты.
23 | Инструмент для резки металической ленты, CIS | Предназначен для резки металлической ленты толщиной до 1,5 мм.
24 | Инструмент для сжатия хомутов, RIL 9 | Инструмент предназначен для затяжки стяжных хомутов от 6 до 9 мм.
25 | Ключ торцевой изолированный с храповым механизмом, CL 10 Click | Применяется для затяжки головок ответвительных зажимов. Храповый механизм с шестигранной головкой 10 мм.
26 | Колпачок изолирующий, CE 25-150 | Сечение жилы, мм2: 25-150. Диаметр провода мин., мм: 8. Диаметр провода макс., мм: 18.
27 | Комплект промежуточной подвески, ES 1500 | Состав комплекта: кронштейн + подерживающий зажим. Сечение жилы, мм2: 25-95. МРН, кН: не менее 12.
28 | Крепление фасадное , SF 50 | Расстояние от стены (D) до провода, мм: 60. Диаметр жгута провода/кабеля, мм: 25-45. Дюбель-гвоздь -металлический. Используются для крепления на каменных, кирпичных и бетонных стенах.
29 | Кронштейн анкерный, СВ 600 | МРН, кН: не менее 3,75. Для установки на стене здания с двухточечным креплением.
30 | Кронштейн анкерный, CA-16 | МРН, кН: не менее 2. Крепление монтажной лентой.
31 | Кронштейн анкерный, СТ 600 | МРН, кН: не менее 6. Для установки на стене здания с трехточечным креплением.
32 | кронштейн анкерный, CS 10.3 | МРН, кН: не менее 15. Крепление монтажной лентой одним или двумя болтами.
33 | Крюк монтажный, В-16/240 | МРН, кН: не менее 12. Диаметр, мм: 16. Длина, мм: 240. Крюк выполнен из стали горячего цинкования с высокой устойчивостью к коррозии.
34 | Крюк монтажный, ВТ-8 | МРН, кН: не менее 2,3. Диаметр, мм 8. Крюк выполнен из оцинкованной стали повышенной прочности с высокой устойчивостью к коррозии. Толщина цинкового покрытия более 60 мкм. Крепления СИП на дере- вянной стене здания или деревянных опорах
35 | Крюк монтажный, CF-16 | МРН, кН: не менее 18. Диаметр, мм 16. Крепление производится двумя полосками металлической ленты. Крюк имеет защиту от коррозии, цинковое покрытие более 60 мкм.
36 | Лента крепления, F 207 (50м) | Ширина, мм: 20. Толщина, мм: 0,7. Длина, м: 50. Поставка в пластиковой кассете с ручкой для переноса (50м). Кромка ленты – обработанная.
37 | Лента с самосхватывающейся мастикой, SCT 20 | Размер ленты: Толщина – 0,75 мм. Ширина – 19 мм. Лента обладает высокой эластичностью и устойчива к воздействию солнечного ультрафиолета, озона. Применяется для восстановления герметичности изоляции СИП
38 | Матрицы для НТ 50 (для опресовки гильз и наконечников сечением от 95 до 150мм., Е215 | для зажимов типа MJPT, CPTA R сечением от 95 до 150 мм2
39 | Матрицы НТ 50 (для опресовки гильз наконечников сечением от 4 до 70мм.), Е140/Е173 | для зажимов типа MJPB, MJPT, CPTA R сечением от 4 до 70 мм2
40 | Наконечник изолированный, CPTAR 70 | Сечение жилы, мм2: 70. Диаметр отверстия, мм: 13. Матрица: E173. Заполнен консистентной смазкой. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22 мм. Клемма биметаллическая, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами.
41 | Наконечник изолированный, CPTAR 54 | Сечение жилы, мм2: 54,6. Матрица: E173. Диаметр отверстия, мм: 13. Заполнен консистентной смазкой. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22 мм. Клемма биметаллическая, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами.
42 | Наконечник изолированный, CPTAR 50 | Сечение жилы, мм2: 50. Матрица: E173. Диаметр отверстия, мм: 13. Заполнен консистентной смазкой. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22 мм. Клемма биметаллическая, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами.
43 | Наконечник изолированный, CPTAR 35 | Сечение жилы, мм2: 35. Матрица: E173. Диаметр отверстия, мм: 13. Заполнен консистентной смазкой. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22 мм. Клемма биметаллическая, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами.
44 | Наконечник изолированный , CPTAR 16 | Сечение жилы, мм2: 16. Матрица: E140. Диаметр отверстия, мм: 13. Заполнен консистентной смазкой. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22 мм. Клемма биметаллическая, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами.
45 | Натяжное устройство для несущего нулевого провода СИП, SCT 50.70 | Масса, не более, 2,5 кг. Применяется для изолированной нулевой несущей жилы сечением 25, 35, 50, 54.6, 70, 95 мм2. Максимальная рабочая нагрузка – 800 даН.
46 | Ножницы секторные для резки проводов, С 32 | Инструмент имеет зубчато-реечный привод, снижающий усилие на рукоятках. Твердость лезвий HRC 48...52
47 | Разделитель проводов, скрученных в жгут, Е 894 | Комплект из 2 разделителей, соединенных между собой веревкой.
48 | Ролик для раскатки СИП, RT5 | Диаметр ролика по ручью не менее 50, Ширина желоба не менее 60, Максимальная нагрузка, кН: не менее 8. Крепится на опорах при помощи ремня.
49 | Ролик для раскатки СИП, RT1 | Диаметр ролика по ручью не менее 50, Ширина желоба не менее 60, Максимальная нагрузка, кН: не менее 8. Ролик имеет поворачиваемый монтажный крюк.
50 | Скрепа для ленты, NC-20 (1упк. 100шт) | Материал – нержавеющая сталь. Ширина 20 мм. Максимальная нагрузка в продольном направлении – 8,4 кН.
51 | Соединитель, UU 7-16 | МРНЗ, кН: не менее 70. Тип - «ушко»/«ушко». Для соединения серьги СР-7-16 с оконцевателем изолятора тип "пестик".
52 | Устройство для заземления, МаТ | Устройство заземления состоит из штекера заземления, вставляемого в байонетный разъем устройства для закорачивания и десятиметрового гибкого медного провода сечением 16 мм2 со струбциной, присоединяемой к заземляющему устройству. Футляр для хранения.
53 | Устройство для закорачивания, M6D | Устройство для закорачивания проводов ВЛИ из 6 штепсельных патронов байонетного типа с возможностью соединения с штекером устройства заземления. Гибкий медный провод сечением 16 мм2. Футляр для хранения.
54 | Хомут стяжной, Е 260 | Диаметр жгута, мм: 25-62. Разрушающая нагрузка, даН: не менее 40. Диэлектрический материал. Устойчивы к воздействию внешних климатических факторов.
55 | Хомут стяжной, E 778 | Диаметр, мм: 10-45. Разрушающая нагрузка, даН: не менее 30. Диэлектрический материал. Устойчивы к воздействию внешних климатических факторов.
1.3.2 СП «Центральные электрические сети» г. Хабаровск
1 | Анкерный клиновой зажим, DN 35 (25-35мм2) | Сечение жилы, мм2 25-35 МРН3,кН: не менее 10. Тросик зажима выполнен из нержавеющей стали с оконцевателями.
2 | Бугель, NB 20 | Размеры, мм: 20. Материал – нержавеющая сталь. Максимальная нагрузка в продольном направлении – не более 8,4 кН.
3 | Вязка спиральная, СВ 70 | Сечение жил, мм2 70-95. Цветовая маркировка: Зеленая.
4 | Зажим анкерный, DN 95-120 | Сечение жилы, мм2: 95-120. МРН3, кН: не менее 20. Тросик зажима из нержавеющей стали, с пластмассовой накладкой.
5 | Зажим анкерный, DN-70 Rpi | Сечение жилы, мм2: 50-70, МРН, кН: не менее 20. Диаметр провода, мм - 12-14. Клинья и вкладыши – из диэлектрического материала. Герметичный прокалывающий зажим предназначенный для выравнивания потенциалов провода и оконцевателя изолятора находится на гибком проводнике.
6 | зажим анкерный клиновой, DN 123 | Кол-во жил 2/4. Сечение жилы, мм2: Мин. 2х16, Макс. 4х25. МРН3, кН: не менее 2. Зажим имеет металлическую съемную скобу с защитным покрытием.
7 | Зажим анкерный клиновой, РА 1500 | Сечение жилы, мм2: 50-70. МРН3, кН: не менее 15. Тросик зажима из нержавеющей стали c оконцевателями и пластмассовой накладкой.
8 | Зажим анкерный клиновой, DN1 | Кол-во жил 2. Сечение жилы, мм2: Мин. 2х16, Макс. 2х25. МРН3, кН: не менее 2. Зажим имеет скобу, выполненyю из коррозионностойкой стали.
9 | Зажим ответвительный, P 616R | Сечение жил, мм2: Магистрали - 16-120, Ответвления-1,5-16. Срывная головка: Кол-во болтов-1шт., Размер головки 13 мм. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Испытания зажимов под водой в течении 1 минуты напряжением 6 кВ.
10 | Зажим ответвительный, P70 | Сечение жил, мм2: Магистрали-35-150, Ответвления-35-95. Срывная головка: Кол-во болтов-1шт., Размер головки 13 мм. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Испытания зажимов под водой в течении 1 минуты напряжением 6 кВ.
11 | Зажим ответвительный, РC 481 | Сечение жилы, мм2: 16-150. Размер головки 13 мм. Состав: герметичный прокалывающий зажим и адаптер. Срывная головка зажима выполнена из алюминиевого сплава. Затягивающий болт или гайка зажима электрически изолированы от контактных пластин.
12 | Зажим ответвительный, P 72 | Число ответвительных проводов- 2 ответвления. Сечение жилы магистрали, мм2: 35-95. Сечение жилы ответвления, мм2: 2x*4-54. Зажим с металлической срывной головкой. Конструкция зажима: единая токопроводящая основа с раздельной затяжкой болтов и защитный изолирующий чехол.
13 | Зажим ответвительный, P 71 | Число ответвительных проводов- 1 ответвление. Сечение жилы магистрали, мм2: 35-95. Сечение жилы ответвления, мм2: 4-54. Зажим с металлической срывной головкой. Конструкция зажима: единая токопроводящая основа с раздельной затяжкой болтов и защитный изолирующий чехол.
14 | Зажим ответвительный, N640 | Сечение жилы магистрали, мм2: Магистрали-16-120, Ответвления- 6-35. Срывная головка: Размер 13 мм, Зажим с металлической срывной головкой.
15 | Зажим ответвительный герметичный, P4 | Сечение жил, мм2: Магистрали - 16-95, Ответвления-1,5-10. Срывная головка: Кол-во болтов-1шт., Размер головки 13 мм. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Испытания зажимов под водой в течении 1 минуты напряжением 6 кВ. Для соединения и ответвления СИП/СИП (или кабель абонента/СИП).
16 | Зажим ответвительный герметичный, Р645 | Сечение жил, мм2: Магистрали-35-150, Ответвления-10-35. Срывная головка: Кол-во болтов-1шт., Размер головки 13 мм. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Испытания зажимов под водой в течении 1 минуты напряжением 6 кВ. Для соединения и ответвления СИП/СИП (или кабель абонента/СИП).
17 | Зажим ответвительный герметичный с раздельной затяжкой болта, P 617 | Сечение магистрали: 35-150 мм2 Сечение ответвления: 2х6-35 мм2 (2 ответвления). Зажим с металлической срывной головкой. Зажим герметичный с единой токопроводящей основой и раздельной затяжкой проводов магистрали и ответвлений. Используется для нескольких ответвлений из одной точки. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин.
18 | Зажим плашечный, CD 35 | Сечение жилы магистрали, мм2: 10-50, Сечение жилы ответвления, мм2: 10-50. Предназначен для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов, зажим выполнен из алюминиевого сплава снабжен одним болтом.
19 | Зажим прокалывающий, P 150 | Сечение жил, мм2: Магистрали-35-150, Ответвления-35-150. Срывная головка: Кол-во болтов-1шт., Размер головки 13 мм. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Испытания зажимов под водой в течении 1 минуты напряжением 6 кВ.
20 | Зажим соединительный , MJPT 95 | Сечение 1, мм2: 95. Сечение 2, мм2: 95. Матрица E215. Заполнен консистентной смазкой. Прочность соединения - не менее 60% разрывного усилия целого провода.
21 | Инструмент винтового типа, CVF | Инструмент натяжения и резки металлической ленты.
22 | Инструмент для резки металической ленты, CIS | Предназначен для резки металлической ленты толщиной до 1,5 мм.
23 | Ключ гаечный торцевой с шестигранной головкой 13мм для ответвительных зажимов типа Р6,Р645,N640.N95., CL 13 Clik | Применяется для затяжки головок ответвительных зажимов. Храповый механизм с шестигранной головкой 13 мм.
24 | Ключ торцевой изолированный с храповым механизмом, CL 10 Click | Применяется для затяжки головок ответвительных зажимов. Храповый механизм с шестигранной головкой 10 мм.
25 | Колпачок изолирующий, CE 25-150 | Сечение жилы, мм2: 25-150. Диаметр провода мин., мм: 8. Диаметр провода макс., мм: 18.
26 | Комплект промежуточной подвески, ES 1500 | Состав комплекта: кронштейн + подерживающий зажим. Сечение жилы, мм2: 25-95. МРН, кН: не менее 12.
27 | Кронштейн промежуточный , CS 1500 | МРН, кН: не менее 12. Крепление с помощью металлической ленты или одним болтом.
28 | Кронштейн анкерный, CA-16 | МРН, кН: не менее 2. Крепление монтажной лентой.
29 | кронштейн анкерный, CS 10.3 | МРН, кН: не менее 15. Крепление монтажной лентой одним или двумя болтами.
30 | Лента крепления, F 207 (50м) | Ширина, мм: 20. Толщина, мм: 0,7. Длина, м: 50. Поставка в пластиковой кассете с ручкой для переноса (50м). Кромка ленты – обработанная.
31 | Лента с самосхватывающейся мастикой, SCT 20 | Размер ленты: Толщина – 0,75 мм. Ширина – 19 мм. Лента обладает высокой эластичностью и устойчива к воздействию солнечного ультрафиолета, озона. Применяется для восстановления герметичности изоляции СИП
32 | Наконечник изолированный, CPTAR 70 | Сечение жилы, мм2: 70. Диаметр отверстия, мм: 13. Матрица: E173. Заполнен консистентной смазкой. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22 мм. Клемма биметаллическая, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами.
33 | Наконечник изолированный, CPTAR 54 | Сечение жилы, мм2: 54,6. Матрица: E173. Диаметр отверстия, мм: 13. Заполнен консистентной смазкой. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22 мм. Клемма биметаллическая, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами.
34 | Наконечник изолированный, CPTAR 50 | Сечение жилы, мм2: 50. Матрица: E173. Диаметр отверстия, мм: 13. Заполнен консистентной смазкой. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22 мм. Клемма биметаллическая, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами.
35 | Натяжное устройство для несущего нулевого провода СИП, SCT 50.70 | Масса, не более, 2,5 кг. Применяется для изолированной нулевой несущей жилы сечением 25, 35, 50, 54.6, 70, 95 мм2. Максимальная рабочая нагрузка – 800 даН.
36 | Ножницы секторные для резки проводов, С 32 | Инструмент имеет зубчато-реечный привод, снижающий усилие на рукоятках. Твердость лезвий HRC 48...52
37 | Подвесной зажим, PS 1500 | Сечение жилы, мм2: 16-95. МРН3, кН: не менее 12.
38 | Разделитель проводов, скрученных в жгут, Е 894 | Комплект из 2 разделителей, соединенных между собой веревкой.
39 | Скрепа для ленты, NC-20 (1упк. 100шт) | Материал – нержавеющая сталь. Ширина 20 мм. Максимальная нагрузка в продольном направлении – 8,4 кН.
40 | Устройство защиты от дуги, СЕ 2 | Устройство снабжено алюминиевой проволокой-шунтом для защиты от дуги и наложения защитного переносного заземления. Сечение жил, мм2: 35-150.
41 | Хомут стяжной, Е 260 | Диаметр жгута, мм: 25-62. Разрушающая нагрузка, даН: не менее 40. Диэлектрический материал. Устойчивы к воздействию внешних климатических факторов.
42 | Хомут стяжной, E 778 | Диаметр, мм: 10-45. Разрушающая нагрузка, даН: не менее 30. Диэлектрический материал. Устойчивы к воздействию внешних климатических факторов.
1.4. филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»
1 | Бандаж, BIC 15.50 | Используется для крепления СИП и кабелей на опорах и стенах зданий. Диэлектрический материал. Диаметр жгута провода 15-50 мм². Крепление к опорам одной полосой металлической ленты и скрепой.
2 | Бугель, NB 20 | Размеры, мм: 20. Материал – нержавеющая сталь. Максимальная нагрузка в продольном направлении – не более 8,4 кН.
3 | зажим анкерный клиновой, DN 123 | Кол-во жил 2/4. Сечение жилы, мм2: Мин. 2х16, Макс. 4х25. МРН3, кН: не менее 2. Зажим имеет металлическую съемную скобу с защитным покрытием.
4 | Зажим анкерный клиновой, РА 1500 | Сечение жилы, мм2: 50-70. МРН3, кН: не менее 15. Тросик зажима из нержавеющей стали c оконцевателями и пластмассовой накладкой.
5 | Зажим ответвительный, P 616R | Сечение жил, мм2: Магистрали - 16-120, Ответвления-1,5-16. Срывная головка: Кол-во болтов-1шт., Размер головки 13 мм. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Испытания зажимов под водой в течении 1 минуты напряжением 6 кВ.
6 | Зажим ответвительный, P70 | Сечение жил, мм2: Магистрали-35-150, Ответвления-35-95. Срывная головка: Кол-во болтов-1шт., Размер головки 13 мм. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Испытания зажимов под водой в течении 1 минуты напряжением 6 кВ.
7 | Зажим ответвительный, РC 481 | Сечение жилы, мм2: 16-150. Размер головки 13 мм. Состав: герметичный прокалывающий зажим и адаптер. Срывная головка зажима выполнена из алюминиевого сплава. Затягивающий болт или гайка зажима электрически изолированы от контактных пластин.
8 | Зажим ответвительный, P 72 | Число ответвительных проводов- 2 ответвления. Сечение жилы магистрали, мм2: 35-95. Сечение жилы ответвления, мм2: 2x*4-54. Зажим с металлической срывной головкой. Конструкция зажима: единая токопроводящая основа с раздельной затяжкой болтов и защитный изолирующий чехол.
9 | Зажим ответвительный герметичный, Р645 | Сечение жил, мм2: Магистрали-35-150, Ответвления-10-35. Срывная головка: Кол-во болтов-1шт., Размер головки 13 мм. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Испытания зажимов под водой в течении 1 минуты напряжением 6 кВ. Для соединения и ответвления СИП/СИП (или кабель абонента/СИП).
10 | Зажим плашечный, CD 35 | Сечение жилы магистрали, мм2: 10-50, Сечение жилы ответвления, мм2: 10-50. Предназначен для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов, зажим выполнен из алюминиевого сплава снабжен одним болтом.
11 | Зажим соединительный, MJPT-70 | Сечение 1, мм2: 70. Сечение 2, мм2: 70. Матрица E173. Заполнен консистентной смазкой. Прочность соединения - не менее 60% разрывного усилия целого провода.
12 | Зажим соединительный, MJPT 70N | Сечение 1, мм2: 70. Сечение 2, мм2: 70. Матрица E173. Заполнен консистентной смазкой. Прочность соединения - не менее 95% разрывного усилия несущей жилы.
13 | Зажим соединительный, MJPT 54.6N | Сечение 1, мм2: 54,6. Сечение 2, мм2: 50. Матрица E173. Заполнен консистентной смазкой. Прочность соединения - не менее 95% разрывного усилия несущей жилы.
14 | Зажим соединительный, MJPT 50 | Сечение 1, мм2: 50. Сечение 2, мм2: 50. Матрица E173. Заполнен консистентной смазкой. Прочность соединения - не менее 60% разрывного усилия целого провода.
15 | Зажим соединительный , MJPT 95 | Сечение 1, мм2: 95. Сечение 2, мм2: 95. Матрица E215. Заполнен консистентной смазкой. Прочность соединения - не менее 60% разрывного усилия целого провода.
16 | Зажим соединительный, MJPT 35 | Сечение 1, мм2: 35. Сечение 2, мм2: 35. Матрица E173. Заполнен консистентной смазкой. Прочность соединения - не менее 60% разрывного усилия целого провода.
17 | Зажим соединительный для нейтрали, MJPT 95N | Сечение 1, мм2: 95. Сечение 2, мм2: 95. Матрица E215. Заполнен консистентной смазкой. Прочность соединения - не менее 95% разрывного усилия несущей жилы.
18 | Инструмент винтового типа, CVF | Инструмент натяжения и резки металлической ленты.
19 | Инструмент для сжатия хомутов, RIL 9 | Инструмент предназначен для затяжки стяжных хомутов от 6 до 9 мм.
20 | Ключ гаечный торцевой с шестигранной головкой 13мм для ответвительных зажимов типа Р6,Р645,N640.N95., CL 13 Clik | Применяется для затяжки головок ответвительных зажимов. Храповый механизм с шестигранной головкой 13 мм.
21 | Колпачок, CE 6.35 | Сечение жилы, мм2: 6-35. Диаметр провода мин., мм: 4. Диаметр провода макс., мм: 10.
22 | Колпачок изолирующий, CE 25-150 | Сечение жилы, мм2: 25-150. Диаметр провода мин., мм: 8. Диаметр провода макс., мм: 18.
23 | Комплект промежуточной подвески, ES 1500 | Состав комплекта: кронштейн + подерживающий зажим. Сечение жилы, мм2: 25-95. МРН, кН: не менее 12.
24 | Кронштейн анкерный, CA 25 ВК | МРН, кН: не менее 2. Кронштейн изготовлен из антикоррозионного алюминиевого сплава. Универсальное монтажное крепление с отверстием и двойной стенкой исключающее падение кронштейна при его монтаже. Крепление монтажной лентой.
25 | Кронштейн анкерный , CS 1500 | МРН, кН: не менее 12. Крепление с помощью металлической ленты или одним болтом.
26 | Кронштейн анкерный, CA-16 | МРН, кН: не менее 2. Крепление монтажной лентой.
27 | кронштейн анкерный, CS 10.3 | МРН, кН: не менее 15. Крепление монтажной лентой одним или двумя болтами.
28 | Лента крепления, F 207 (50м) | Ширина, мм: 20. Толщина, мм: 0,7. Длина, м: 50. Поставка в пластиковой кассете с ручкой для переноса (50м). Кромка ленты – обработанная.
29 | Лента с самосхватывающейся мастикой, SCT 20 | Размер ленты: Толщина – 0,75 мм. Ширина – 19 мм. Лента обладает высокой эластичностью и устойчива к воздействию солнечного ультрафиолета, озона. Применяется для восстановления герметичности изоляции СИП
30 | Наконечник изолированный, CPTAR 54 | Сечение жилы, мм2: 54,6. Матрица: E173. Диаметр отверстия, мм: 13. Заполнен консистентной смазкой. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22 мм. Клемма биметаллическая, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами.
31 | Наконечник изолированный, CPTAR 50 | Сечение жилы, мм2: 50. Матрица: E173. Диаметр отверстия, мм: 13. Заполнен консистентной смазкой. Клемма адаптирована к российскому электрооборудованию, шириной 22 мм. Клемма биметаллическая, совместима как с алюминиевыми, так и с медными шинами.
32 | Натяжное устройство для несущего нулевого провода СИП, SCT 50.70 | Масса, не более, 2,5 кг. Применяется для изолированной нулевой несущей жилы сечением 25, 35, 50, 54.6, 70, 95 мм2. Максимальная рабочая нагрузка – 800 даН.
33 | Ножницы секторные для резки проводов, С 32 | Инструмент имеет зубчато-реечный привод, снижающий усилие на рукоятках. Твердость лезвий HRC 48...52
34 | Ролик для раскатки СИП, RT1 | Диаметр ролика по ручью не менее 50, Ширина желоба не менее 60, Максимальная нагрузка, кН: не менее 8. Ролик имеет поворачиваемый монтажный крюк.
35 | Скрепа для ленты, NC-20 (1упк. 100шт) | Материал – нержавеющая сталь. Ширина 20 мм. Максимальная нагрузка в продольном направлении – 8,4 кН.
36 | Устройство для наложения защитного заземления, СЕ 3 | Сечение жил, мм2: 35-150. Снабжено рогом для наложения защитного переносного заземления.
37 | Хомут стяжной, Е 260 | Диаметр жгута, мм: 25-62. Разрушающая нагрузка, даН: не менее 40. Диэлектрический материал. Устойчивы к воздействию внешних климатических факторов.
38 | Хомут стяжной, E 778 | Диаметр, мм: 10-45. Разрушающая нагрузка, даН: не менее 30. Диэлектрический материал. Устойчивы к воздействию внешних климатических факторов.
1.5. филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети»
1 | Анкерный клиновой зажим , DN 35 (25-35мм2) | Сечение жилы, мм2 25-35 МРН3,кН: не менее 10. Тросик зажима выполнен из нержавеющей стали с оконцевателями.
2 | Вязка спиральная, CB 120 (6шт) | Сечение жил, мм2 120-150. Цветовая маркировка: Черная.
3 | Зажим анкерный, PA 2200 | Площадь сечения несущей жилы, мм2: 95–120. Разрушающая нагрузка, кН, не менее: 20 Тросик выполнен из нержавеющей стали, снабжен оконцевателями.
4 | Зажим анкерный клиновой, РА 1500 | Сечение жилы, мм2: 50-70. МРН3, кН: не менее 15. Тросик зажима из нержавеющей стали c оконцевателями и пластмассовой накладкой.
5 | Зажим ответвительный, P 616R | Сечение жил, мм2: Магистрали - 16-120, Ответвления-1,5-16. Срывная головка: Кол-во болтов-1шт., Размер головки 13 мм. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Испытания зажимов под водой в течении 1 минуты напряжением 6 кВ.
6 | Зажим ответвительный, P70 | Сечение жил, мм2: Магистрали-35-150, Ответвления-35-95. Срывная головка: Кол-во болтов-1шт., Размер головки 13 мм. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Испытания зажимов под водой в течении 1 минуты напряжением 6 кВ.
7 | Зажим ответвительный, РC 481 | Сечение жилы, мм2: 16-150. Размер головки 13 мм. Состав: герметичный прокалывающий зажим и адаптер. Срывная головка зажима выполнена из алюминиевого сплава. Затягивающий болт или гайка зажима электрически изолированы от контактных пластин.
8 | Зажим ответвительный, P 72 | Число ответвительных проводов- 2 ответвления. Сечение жилы магистрали, мм2: 35-95. Сечение жилы ответвления, мм2: 2x*4-54. Зажим с металлической срывной головкой. Конструкция зажима: единая токопроводящая основа с раздельной затяжкой болтов и защитный изолирующий чехол.
9 | Зажим ответвительный, P 71 | Число ответвительных проводов- 1 ответвление. Сечение жилы магистрали, мм2: 35-95. Сечение жилы ответвления, мм2: 4-54. Зажим с металлической срывной головкой. Конструкция зажима: единая токопроводящая основа с раздельной затяжкой болтов и защитный изолирующий чехол.
10 | Зажим ответвительный , N 70 | Сечение жилы магистрали, мм2: Магистрали 25-120,Ответвления 16-95. Срывная головка: Размер 13 мм, Зажим с металлической срывной головкой.
11 | Зажим ответвительный герметичный, Р645 | Сечение жил, мм2: Магистрали-35-150, Ответвления-10-35. Срывная головка: Кол-во болтов-1шт., Размер головки 13 мм. Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Затягивающий болт или гайка электрически изолированы от контактных пластин. Испытания зажимов под водой в течении 1 минуты напряжением 6 кВ. Для соединения и ответвления СИП/СИП (или кабель абонента/СИП).
12 | Зажим плашечный, CD 150 | Сечение жилы магистрали, мм2: 10-50, Сечение жилы ответвления, мм2: 10-50. Предназначен для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов, зажим выполнен из алюминиевого сплава снабжен одним болтом.
13 | Зажим плашечный, CD 35 | Сечение жилы магистрали, мм2: 10-50, Сечение жилы ответвления, мм2: 10-50. Предназначен для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов, зажим выполнен из алюминиевого сплава снабжен одним болтом.
14 | Зажим подвесной, PS 2000 | Сечение жилы, мм2: 25-95. МРН3, кН: не менее 12.
15 | Зажим соединительный, MJPT 50 | Сечение 1, мм2: 50. Сечение 2, мм2: 50. Матрица E173. Заполнен консистентной смазкой. Прочность соединения - не менее 60% разрывного усилия целого провода.
16 | Колпачок, CE 6.35 | Сечение жилы, мм2: 6-35. Диаметр провода мин., мм: 4. Диаметр провода макс., мм: 10.
17 | Колпачок изолирующий, CE 25-150 | Сечение жилы, мм2: 25-150. Диаметр провода мин., мм: 8. Диаметр провода макс., мм: 18.
18 | Комплект промежуточной подвески, ES 1500 | Состав комплекта: кронштейн + подерживающий зажим. Сечение жилы, мм2: 25-95. МРН, кН: не менее 12.
19 | Кронштейн анкерный , CS 1500 | МРН, кН: не менее 12. Крепление с помощью металлической ленты или одним болтом.
20 | Крюк монтажный, В-16/240 | МРН, кН: не менее 12. Диаметр, мм: 16. Длина, мм: 240. Крюк выполнен из стали горячего цинкования с высокой устойчивостью к коррозии.
21 | Крюк монтажный, ВТ-8 | МРН, кН: не менее 2,3. Диаметр, мм 8. Крюк выполнен из оцинкованной стали повышенной прочности с высокой устойчивостью к коррозии. Толщина цинкового покрытия более 60 мкм. Крепления СИП на дере- вянной стене здания или деревянных опорах
22 | Крюк с резьбой, ВТ-16 | МРН, кН- не менее 6,6. Диаметр, мм- 16. Крюк выполнен из оцинкованной стали повышенной прочности с высокой устойчивостью к коррозии. Толщина цинкового покрытия более 60 мкм. Крепления СИП на деревянной стене здания или деревянных опорах.
23 | Ножницы секторные для резки проводов, С 32 | Инструмент имеет зубчато-реечный привод, снижающий усилие на рукоятках. Твердость лезвий HRC 48...52
24 | Подвесной зажим, PS 1500 | Сечение жилы, мм2: 16-95. МРН3, кН: не менее 12.
25 | Фиксатор дистанционный, BIC 50.90 | Используется для крепления СИП и кабелей на опорах и стенах зданий. Диэлектрический материал. Диаметр жгута провода 50-90 мм². Крепление к опорам одной полосой металлической ленты и скрепой.
26 | Хомут стяжной, Е 260 | Диаметр жгута, мм: 25-62. Разрушающая нагрузка, даН: не менее 40. Диэлектрический материал. Устойчивы к воздействию внешних климатических факторов.
27 | Хомут стяжной, E 778 | Диаметр, мм: 10-45. Разрушающая нагрузка, даН: не менее 30. Диэлектрический материал. Устойчивы к воздействию внешних климатических факторов.