Приложение № 1

Технические требования на

Компоненты системы учета четвертого типа (в рамках внедрения АИИС КУЭ в филиале АО «ДРСК» «АЭС»)

1. Перечень, объемы и характеристики закупаемой продукции

  - Филиал «Амурские электрические сети» (ст. Благовещенск, Заб. ж.д.)

| № | ###### Наименование | Ед. изм. | Кол- во | Рем. фонд |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счетчик электрической энергии CE308 C36.746.OPR1.QYVF RP03 DLP (с устройством считывания счетчиков CE901 RUP-02, с комплектом крепежной арматуры) | шт. | 34 | - |
| 2 | Счетчик электрической энергии CE208 C2.849.2.OPR1.QD (с устройством считывания счетчиков CE901 RUP-02, с комплектом крепежной арматуры) | шт. | 1068 | 11 |
| 3 | Счетчик электрической энергии CE303 S31 543 JR1VZ CE831M01.03 | шт. | 21 | - |
| 4 | Счетчик электрической энергии CE303 S31 503 JAYVZ | шт. | 1 | - |
| 5 | Устройство сбора и передачи данных УСПД СЕ805М-RF01 (с ОИН 1 и антеннами) | шт. | 5 | 1 |
| 6 | Счетчик электрической энергии CE303 S31 543-JAVZ |  | 55 | 1 |
|  | ИТОГО | шт. | 1 184 | 13 |

- Требования к условиям поставки и оплаты продукции (отборочные критерии)

2.1. Срок поставки – согласно проекту договора.

2.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

2.3. Оплата за поставленную продукцию – согласно проекту договора.

- Требования к поставляемой продукции (обязательные условия Заказчика, являются отборочными критериями)

3.1. Продукция поставляется в соответствии с Приложениями № 1, № 1-1

3.2. Продукция должна быть новой, ранее не используемой, с датой выпуска не ранее 4 квартала 2018 года.

3.3. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен, в обязательном порядке, предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объёме, соответствующим техническим требованиям указанной Заказчиком продукции (Приложение 1-1 «Минимальные технические характеристики оборудования»).

Отсутствие в составе Заявки подробного технического описания эквивалентной продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

Эквивалентная продукция - это продукция, которая по своим техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам продукции, заявленной в конкурсной документации, полностью соответствует присоединительным размерам, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

3.4. В случае предложения эквивалентной продукции:

3.4.1. Участник должен понимать, что предложенная продукция закупается для использования ее в существующем программно-техническом комплексе «CEnergo».

Предполагается что Участник изучит все инструкции, формы, условия, технические требования и другую необходимую информацию. Представление информации в неполном объеме или же подача Заявки не отвечающей Техническим требованиям и Документации о закупке, представляют собой риск для Участника, и может привести к отклонению его Заявки.

3.4.2. Предлагаемая к поставке продукция должна быть полностью адаптирована для сбора данных с помощью программного-технического комплекса «CEnergo», УСПД марки СЕ805М по всем параметрам настоящего технического задания.

3.4.3. Необходимо предоставить фотографии всех видов предлагаемой продукции, на которых четко будет видна комплектация поставки, внешний и внутренний вид;

3.4.4. Поставляемая продукция должна быть совместима с программным комплексом «Пирамида 2.0», установленным на серверах центра сбора и обработки информации АО «ДРСК».

3.4.5. Если для обеспечения монтажа и работоспособности предлагаемой к поставке продукции в программного-техническом комплексе «CEnergo» необходимо приобретение дополнительных материалов, оборудования и/или программного обеспечения, они должны быть учтены в предложении Участника и выделены в коммерческом предложении отдельной строкой.

3.4.6. Если для обеспечения работоспособности предлагаемой к поставке продукции в программного-техническом комплексе «CEnergo» необходимы дополнительные затраты на работы по пуско-наладке и адаптации для сбора данных с помощью программного-технического комплекса «CEnergo» и УСПД марки СЕ805М они должны быть учтены в предложении Участника. При этом данные затраты указываются в Заявке отдельной строкой с расшифровкой по видам работ.

Предоставление описания технологии установки приборов учета – обязательно.

3.4.7. Необходимо предоставить протоколы обмена данных предлагаемой продукции, для целей обеспечения ее совместимости с программно-техническим комплексом «CEnergo» и УСПД марки СЕ805М.

3.5. Средства измерения должны иметь действующее свидетельство об утверждении типа.  Поверка средств измерения должна быть не ранее 4 квартала 2018 года.

3.6. Поставляемая продукция должна иметь надпись: «Собственность АО «ДРСК» в заводских условиях на переднюю панель УСПД, счетчика и дистанционный дисплей методом термопечати или лазерной гравировки.

3.7. Время в поставляемой продукции должно быть установлено в соответствии с временной зоной поставки продукции. Соответствующая запись должна быть внесена в паспорт счетчика.

3.8. Поставляемая продукция должна иметь в своем составе единым комплектом монтажную и сцепную арматуру, необходимую для монтажа прибора учета.

3.9. Межповерочный интервал:

– для однофазных счетчиков электрической энергии не менее 16 лет.

– для трехфазных счетчиков электрической энергии не менее 16 лет.

– для маршрутизаторов (концентраторов, УСПД) не менее 6 лет (при необходимости поверки).

3.10. Счетчики должны:

– иметь степень защиты не ниже IP55 в соответствии с ГОСТ 14254-96 (для приборов учета устанавливаемых на отводе ЛЭП к абоненту);

– индикация работы прибора учета, визуально видимая с земли (для приборов учета устанавливаемых на отводе ЛЭП к абоненту).

– на клеммную крышку (корпус) должен быть нанесен несгораемой краской серийный номер прибора учета, позволяющего его визуальную идентификацию без подъема персонала на опору (для приборов учета устанавливаемых на отводе ЛЭП к абоненту);

– количество тарифных зон в счётчике должно быть не менее 4 (четырех).

– иметь встроенное реле отключения нагрузки, для тех счетчиков где это предусмотрено техническими данными, не менее 80 А - для однофазных и не менее 100 А - для трехфазных.

– наличие в комплекте провода для подключения дисплея к сети 220 В и/или батареек в необходимом количестве для функционирования удаленного дисплея (для приборов учета устанавливаемых на отводе ЛЭП к абоненту);

3.11. Устройство сбора и передачи данных должны:

– выполнять функции промежуточного сбора и хранения данных учета электроэнергии с приборов учета, указанных в Разделе 1, а также предоставление интерфейса доступа к собранной информации.

– выполнять функции накопления и сохранения в энергонезависимой памяти измерительной информации, данных о маршрутах передачи данных, номерах и типах используемых каналов, журналов работы устройств, указанных в Разделе 1, не менее 12 месяцев, а также передачу данных по интерфейсу GSM/GPRS в центры сбора и обработки информации.

– в бытовом секторе обеспечивать интерфейсы связи с приборами учета дистанционно по встроенным интерфейсам передачи данных: радиоканал (RF) и/или силовая сеть (PLC);

– на уровне ТП обеспечивать интерфейсы связи с приборами учета дистанционно по встроенным интерфейсам передачи данных RS-485;

– передача информации до центра сбора информации должна осуществляться по каналам сотовой связи стандарта GSM/GPRS, по каналу Ethernet (опционально);

– при использовании каналов связи GPRS для передачи данных с приборов учета, модем должен обеспечивать работу по протоколу GPRS в базовом режиме и по протоколу GSM в резервном режиме, а также должна быть обеспечена возможность использования стандартных SIM карт (mini-SIM (2FF), micro-SIM (3FF)) любого оператора связи;

– обеспечивать автоматическую коррекцию (синхронизацию) времени обслуживаемых приборов учета электрической энергии. Точность хода встроенных часов должна соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 61038-2001 в диапазоне температур от минус 40 до + 45°С.

– иметь действующее свидетельство об утверждении типа. Поверка должна быть не ранее 4 квартала 2018 года (при необходимости поверки)

– обеспечивать защиту от несанкционированного доступа на аппаратном уровне посредством опломбировки разъёмов, функциональных модулей и т.п., и на программном уровне - вводом пароля.

– возможность параметрирования маршрутизаторов (концентраторов, УСПД) должна быть обеспечена при снятии механической пломбы и/или вводе пароля, при этом, в «Журнале событий», автоматически должно фиксироваться это событие с указанием даты и времени.

– иметь функцию самодиагностики с фиксацией результата в «Журнале событий» и индикацию работы, которая позволяет визуально определять правильность его функционирования.

– напряжение питания от сети переменного тока должно составлять 220В с допустимым отклонением напряжения в пределах ± 20%.

– электропотребление с полным набором электронных модулей не должно превышать 100 Вт.

– охлаждение должно осуществляться за счет естественной конвекции.

– обеспечивать работоспособность в диапазоне температур, в соответствии с условиями эксплуатации.

– должно быть выполнено на одной плате в едином корпусе промышленного исполнения, предназначенном для непрерывного функционирования в помещениях с повышенной опасностью, с возможностью их установки в ограниченных пространствах (в шкафах, отсеках, панелях и т.п.).

– в комплект поставки УСПД СЕ805М-RF01должна входить всенаправленная антенна, предназначенная для работы в составе приёмо-передающих систем, работающих на частотах 400-470 МГц. Длина кабеля от антенны до устройства не менее 3 метров, но не более 5 метров. Например, антенна Bester Omni-450-5 либо ее аналоги с техническими характеристиками:

| Рабочий диапазон частот, МГц | 400-470 |
| --- | --- |
| Усиление антенны dBi в полосе 20 МГц | 5,5 |
| Поляризация | Вертикальная |
| КСВ в рабочем диапазоне частот | не более 1,5 |
| Диаграмма направленности гор. /верт. | 360°/30° |
| Входное сопротивление, Ом | 50 |
| Максимально допустимая подводимая мощность, Вт | 100 |
| Разъем тип | N-female (мама, гнездо, розетка) |
| Рабочий диапазон температур, °С | -40..+60 |
| Габаритные размеры, не более мм | 1150 х 350 х 350 |

– в комплект поставки УСПД CE 805M-RF01 должна входить врезная всенаправленная антенна Antey 714 или ее аналог c разъемом SMA и длиной кабеля не менее 3 м и не более 5 м, в комплекте с кронштейном для крепления и следующими техническими характеристиками:

| Тип антенны | вертикальный широкополосный полуволновый вибратор |
| --- | --- |
| Диапазон частоты, МГц | 900/1800 МГц |
| Импеданс, Ом | 50 |
| Поляризация | Линейная вертикальная |
| коэффициент усиления , дБи | 13,5 |

– Предоставление в составе документов маршрутизаторов (концентраторов, УСПД) паспорта GSM-модулей с техническими параметрами чувствительности дБ к опорному уровню мощности и параметрами рабочих температур (с учетом блоков питания GSM-модулей) обязательно.

3.12. Гарантия на поставляемую продукцию - 60 месяцев.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию, но не более 72 месяцев с момента поставки.  Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять дефекты в поставляемой продукции, выявленные в период гарантийного срока, и относящиеся к гарантийным случаям. В случае выхода из строя продукции составляется акт, фиксирующий дефекты. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Для подтверждения соответствия поставляемой продукции требованиям, изложенным в Разделе 3, Участник:

4.1. Предоставляет контрольный экземпляр документации на поставляемую продукцию (паспорт, формуляр, инструкцию по эксплуатации, отсканированную копию свидетельства об утверждении типа средств измерений, принципиальную электрическую схему с перечнем элементов, полные характеристики продукции).

4.2. Предоставляет (при наличии на приборы учёта), согласно ФЗ № 184 от 27.12.2002 «О техническом регулировании», отсканированный «Сертификат (декларацию) соответствия».

4.3. Предоставляет, для средств измерений, документы по утверждению федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии, внесенных в федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

4.4. Предоставляет подтверждение о том, что все компоненты систем учета электроэнергии одного производителя (письмо в свободной форме).

4.5. Предоставляет подтверждение о возможности нанесения надписи «Собственность АО «ДРСК» в заводских условиях на переднюю панель УСПД, счетчика и дистанционный дисплей методом термопечати или лазерной гравировки (письмо в свободной форме).

4.6. Предоставляет заключение об интеграции оборудования или письмо от производителя программного комплекса «Пирамида 2.0».

4.7. Предоставляет подтверждение исполнить условия, указанные в Разделе 3 и заполненное приложение 1-1 «Минимальные технические характеристики продукции», в котором указывает технические характеристики предлагаемого оборудования и его комплектацию.

- Требования к лингвистическому обеспечению

5.1. Вся техническая документация на поставляемую продукцию должна быть разработана на русском языке.

5.2. Отображение параметров и событий на дисплее должно быть русифицировано (исключение могут составлять единицы измерения параметров по единой системе измерений – СИ, отображаемых на дисплее счетчика).

5.3. Диагностические сообщения программного обеспечения, сообщения системы о несанкционированных  действиях пользователей, справочная информация, подсказки, а также сообщения системы при запуске,  решении задач специального программного обеспечения и при работе пользователей с информационным обеспечением должны быть на русском языке.

5.4. Программное обеспечение должно быть последней актуальной версии, укомплектовано подробной документацией на русском языке. Прилагаемая документация должна соответствовать поставляемой версии программного обеспечения.

Приложения:

- Приложение 1-1 – Минимальные технические характеристики оборудования;