Приложение № 1-1

Минимальные технические характеристики оборудования

| Счетчик электрической энергии CE208 C2.849.2.OPR1.QD (с устройством считывания счетчиков CE901 RUP-02, с комплектом крепежной арматуры) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Параметр | Требования Заказчика | Предложение Участника |
| 1 | Однофазный счетчик с арматурой необходимой для его монтажа и дистанционный дисплей | Обязательно |  |
| 2 | Размещение счетчика непосредственно на опоре возле отвода воздушной линии к абоненту или на отводе ЛЭП | Обязательно |  |
| 3 | Номинальное напряжение, В | 220; 230 |  |
| 4 | Базовый (макс.) ток, А | 5(80) |  |
| 5 | Класс точности актив | 1,0 |  |
| 6 | Измеряемые и рассчитываемые в режиме реального времени параметры | - фазное напряжение; - фазный ток; - активная мощность; - полная мощность; - коэффициент мощности; - частота сети |  |
| 7 | Коммуникационные интерфейсы | В приборе учета должно быть встроено два интерфейса передачи данных: радиоканал (RF) и силовая сеть (PLC), кроме того, счетчик должен иметь возможность обеспечить функцию ретрансляции в АИИС КУЭ |  |
| 8 | Скорость передачи данных СИ, не менее, бит/с | Счетчики должны обеспечивать скорость передачи данных по интерфейсам: - RF, не менее 2400 бит/с; - PLC, не менее 1200 бит/с; |  |
| 9 | Счетчики электрической энергии так же должны быть оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) для поверки счетчиков | Обязательно |  |
| 10 | Встроенное реле | Коммутируемый ток при активной нагрузке не менее 80 А |  |
| 11 | Счетчик должен иметь встроенные календарь, часы реального времени (точность хода не более ± 0,5 сек. в сутки с возможностью автоматической коррекции) | Обязательно |  |
| 12 | Счетчики электрической энергии должны иметь функцию самодиагностики | Обязательно |  |
| 13 | Счетчики электрической энергии так же должны быть оснащены энергонезависимым запоминающим устройством для хранения запрограммированных параметров счетчика и сохранение данных учета при пропадании питания не менее 10 лет | Обязательно |  |
| 14 | Должна быть предусмотрена индикация случаев аварийные ситуации | Обязательно |  |
| 15 | Должна быть предусмотрена защита данных учета и параметров счетчиков электрической энергии от несанкционированного доступа (электронная пломба, пароль, аппаратная блокировка, голограмма) | Обязательно |  |
| 16 | Межповерочный интервал, не менее, лет | 16 |  |
| 17 | Средняя наработка счетчиков на отказ, не менее, ч | 180000 |  |
| 18 | Срок эксплуатации встроенной в счетчик электрической энергии батареи, не менее лет | 10 |  |
| 19 | Диапазон рабочих температур, ˚С | -40…+60 |  |
| 20 | Должна быть предусмотрена функция: - по дистанционному ограничению/отключению нагрузки посредством внешней команды по интерфейсной связи | Обязательно |  |
| 21 | Ведение журнала месячных показаний | Глубина хранения не менее 36 месяцев |  |
| 22 | Ведение журнала суточных показаний | Глубина хранения не менее 45 суток |  |
| 23 | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать функцию ведения «журнала событий», в которых отражены события, связанные с отсутствием напряжения, коммутацией нагрузки, перепрограммирования служебных параметров | Глубина хранения не менее 100 записей |  |
| 24 | Число поддерживаемых счетчиком тарифов, (дифференцированных по зонам суток) | Возможность программирования не менее 4 тарифов |  |

| Счетчик электрической энергии CE308 C36.746.OPR1.QYVF RP03 DLP (с устройством считывания счетчиков CE901 RUP-02, с комплектом крепежной арматуры) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Параметр |  | Требования Заказчика |  | Предложения Участника |  |
| 1 | трехфазный счетчик с арматурой необходимой для его монтажа и дистанционный дисплей |  | Обязательно |  |  |  |
| 2 | Размещение счетчика непосредственно на опоре возле отвода воздушной линии к абоненту или на отводе ЛЭП |  | Обязательно |  |  |  |
| 3 | Номинальное напряжение, В |  | 3х220; 230/380;400 |  |  |  |
| 4 | Базовый (макс) ток, не менее, А |  | 5(100) |  |  |  |
| 5 | Класс точности актив |  | 1,0 |  |  |  |
| 6 | Измеряемые и рассчитываемые в режиме реального времени параметры |  | - фазное напряжение; - линейное напряжение; - фазный ток; - активная мощность; - полная мощность; - коэффициент мощности; - частота сети; |  |  |  |
| 7 | Коммуникационные интерфейсы |  | В приборе учета должно быть встроено два интерфейса передачи данных: радиоканал (RF) и силовая сеть (PLC), кроме того, счетчик должен иметь возможность обеспечить функцию ретрансляции в АИИС КУЭ |  |  |  |
| 8 | Скорость передачи данных СИ, не менее, бит/с |  | Счетчики должны обеспечивать скорость передачи данных по интерфейсам: - RF, не менее 2400 бит/с; - PLC, не менее 1200 бит/с; |  |  |  |
| 9 | Счетчик должен иметь встроенные календарь, встроенные часы реального времени (точность хода не более ± 0,5 сек. в сутки с возможностью автоматической коррекции) |  | Обязательно |  |  |  |
| 10 | Счетчики электрической энергии должны иметь функцию самодиагностики |  | Обязательно |  |  |  |
| 11 |  | Встроенное реле |  | Коммутируемый ток при активной нагрузке не менее 100 А |  |  |
| 12 | Счетчики электрической энергии так же должны быть оснащены энергонезависимым запоминающим устройством для хранения запрограммированных параметров счетчика и сохранение данных учета при пропадании питания не менее 10 лет |  | Обязательно |  |  |  |
| 13 | Должна быть предусмотрена индикация случаев вмешательства: дата и время вскрытия клеммной крышки, дата последнего перепрограммирования, аварийные ситуации |  | Обязательно |  |  |  |
| 14 | Должна быть предусмотрена защита данных учета и параметров счетчиков электрической энергии от несанкционированного доступа (электронная пломба, пароль, аппаратная блокировка, голограмма) |  | Обязательно |  |  |  |
| 15 | Счетчики электрической энергии так же должны быть оснащены числоимпульсным интерфейсом (DIN 43864) для поверки счетчиков |  | Обязательно |  |  |  |
| 16 | Межповерочный интервал, не менее, лет |  | 16 |  |  |  |
| 17 | Средняя наработка счетчиков на отказ, не менее, ч |  | 180000 |  |  |  |
| 18 | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать измерение электроэнергии нарастающим итогом и вычисление усредненной мощности за получасовые, часовые интервалы времени |  | Обязательно |  |  |  |
| 19 | Диапазон рабочих температур, ˚С |  | -40…+60 |  |  |  |
| 20 | Ведение журнала месячных показаний, суточного потребления |  | Глубина хранения не менее 36 записей |  |  |  |
| 21 | Ведение журнала суточных показаний |  | Глубина хранения не менее 128 записей |  |  |  |
| 22 | Счетчики электрической энергии должны обеспечивать функцию ведения «журнала событий» в которых отражены события, связанные с отсутствием напряжения, коммутацией нагрузки абонента, перепрограммирования служебных параметров |  | Глубина хранения не менее 1000 записей |  |  |  |
| 23 | Число поддерживаемых счетчиком тарифов, (дифференцированных по зонам суток) |  | Возможность программирования не менее 4 тарифов |  |  |  |

| Счетчик электрической энергии CE303 S31 543 JR1VZ CE831M01.03 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Параметр | Требования Заказчика | Предложения Участника |
| 1 | Номинальное напряжение, В | 3х220; 230/380; 400 |  |
| 2 | Базовый (макс) ток, не менее, А | 5(10) |  |
| 3 | Класс точности актив/реактив | 0,5S/0,5 |  |
| 4 | Измеряемые и рассчитываемые параметры: | - активной, реактивной и полной мощности; - фазного и межфазного напряжения и напряжения прямой последовательности; - тока; - коэффициента мощности; - частоты сети; - текущего времени и даты; |  |
| 5 | Коммуникационные интерфейсы | - RS-485 и/или радиоканал (RF) – оптопорт. |  |
| 6 | Скорость передачи данных, не менее, бит/с | Счетчики должны обеспечивать скорость передачи данных по интерфейсам: - RS-485 4800…115200 бит/с; - оптопорт, не менее 2400 бит/с - RF, не менее 2400 бит/с; |  |
| 7 | Для настройки, параметрирования и локального обмена данными счетчики должны иметь оптический порт | Обязательно |  |
| 8 | Должна быть предусмотрена защита данных учета и параметров счетчиков электрической энергии от несанкционированного доступа (электронная пломба, пароль, аппаратная блокировка, голограмма) | Обязательно |  |
| 9 | Должна быть предусмотрена индикация случаев вмешательства: дата и время вскрытия клеммной крышки, дата последнего перепрограммирования, аварийные ситуации | Обязательно |  |
| 10 | Счетчики электрической энергии должны иметь функцию самодиагностики | Обязательно |  |
| 11 | Счетчики электрической энергии так же должны быть оснащены энергонезависимым запоминающим устройством для хранения запрограммированных параметров счетчика и сохранение данных учета при пропадании питания не менее 3,5 лет | Обязательно |  |
| 12 | Счетчик должен иметь встроенные календарь, часы реального времени (точность хода не более ± 0,5 сек. в сутки с возможностью автоматической коррекции) | Обязательно |  |
| 13 | Межповерочный интервал, не менее, лет | 16 |  |
| 14 | Средняя наработка счетчиков на отказ, не менее, ч | 120000 |  |
| 15 | Диапазон рабочих температур, ˚С | -40…+60 |  |
| 16 | Ведение журнала «Профиль мощности» с изменяемым интервалом из ряда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 минут | Обязательно |  |
| 17 | Число поддерживаемых счетчиком тарифов, (дифференцированных по зонам суток) | Возможность программирования не менее 4 тарифов |  |

| Счетчик электрической энергии CE303 S31 503 JAYVZ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Параметр | Требования Заказчика | Предложения Участника |
| 1 | Номинальное напряжение, В | 3х(57,7-100) |  |
| 2 | Базовый (макс) ток, не менее, А | 5(10) |  |
| 3 | Класс точности актив/реактив | 0,5S/1,0 |  |
| 4 | Измеряемые и рассчитываемые параметры: | Учет в двух направлениях: - активной, реактивной и полной мощности; - активной и реактивной мощности потерь; - фазного и межфазного напряжения и напряжения прямой последовательности; - тока; - коэффициента мощности; - частоты сети; - текущего времени и даты; |  |
| 5 | Коммуникационные интерфейсы | - Два равноприоритетных, независимых, гальванически развязанных интерфейса связи: RS-485 и оптопорт. |  |
| 6 | Скорость передачи данных, не менее, бит/с | Счетчики должны обеспечивать скорость передачи данных по интерфейсам: - RS-485 4800…115200 бит/с; - оптопорт, не менее 2400 бит/с |  |
| 7 | Для настройки, параметрирования и локального обмена данными счетчики должны иметь оптический порт | Обязательно |  |
| 8 | Должна быть предусмотрена защита данных учета и параметров счетчиков электрической энергии от несанкционированного доступа (электронная пломба, пароль, аппаратная блокировка, голограмма) | Обязательно |  |
| 9 | Должна быть предусмотрена индикация случаев вмешательства: дата и время вскрытия клеммной крышки, дата последнего перепрограммирования, аварийные ситуации | Обязательно |  |
| 10 | Счетчики электрической энергии должны иметь функцию самодиагностики | Обязательно |  |
| 11 | Счетчики электрической энергии так же должны быть оснащены энергонезависимым запоминающим устройством для хранения запрограммированных параметров счетчика и сохранение данных учета при пропадании питания не менее 3,5 лет | Обязательно |  |
| 12 | Счетчик должен иметь встроенные календарь, часы реального времени (точность хода не более ± 0,5 сек. в сутки с возможностью автоматической коррекции) | Обязательно |  |
| 13 | Межповерочный интервал, не менее, лет | 16 |  |
| 14 | Средняя наработка счетчиков на отказ, не менее, ч | 120000 |  |
| 15 | Диапазон рабочих температур, ˚С | -40…+60 |  |
| 16 | Ведение журнала «Профиль мощности» с изменяемым интервалом из ряда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 минут | Обязательно |  |
| 17 | Число поддерживаемых счетчиком тарифов, (дифференцированных по зонам суток) | Возможность программирования не менее 4 тарифов |  |

| УСПД СЕ805М-RF01(с ОИН 1 и антеннами) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Требования Заказчика | Предложение Участника |
| 1 | Маршрутизатор каналов связи должен выполнять функции промежуточного сбора и хранения данных учета электроэнергии с существующих и устанавливаемых приборов учета, а также предоставление интерфейса доступа к собранной информации, кроме того предназначен для конфигурирования каналов связи, согласования протоколов и обеспечения обмена данными приборов учета перечисленных в техническом задании |  |
| 2 | Маршрутизатор каналов связи должен осуществлять связь с устройствами по следующим каналам связи: - 1) PLC (силовая сеть): - скорость обмена не менее 1600 Бит/с; 2) RF (радиоканал): - частотный диапазон 433,92±0,87 МГц; - 8 частотных каналов; - мощность передатчиков не более 10 мВт. - скорость обмена не менее 2400 Бит/с; 3) RS-485: - скорость обмена от 4,8 до 115,2 кБит/с; - 2-проводный; Интерфейс обмена данными с сервером сбора GSM/GPRS: - четырехдиапазонный GSM 850/EGSM 900/DCS 1800/PCS 1900 - GPRS класс – 10 |  |
| 3 | Количество опрашиваемых приборов учета, не менее 500 |  |
| 4 | Защита от несанкционированного доступа должна выполнять как на аппаратном уровне (опломбировка разъёмов, функциональных модулей и т.п.), так и на программном (доступ должен обеспечиваться только при вводе пароля) |  |
| 5 | должен иметь функцию самодиагностики с фиксацией результата в «Журнале событий» и на цифровом табло |  |
| 6 | при размещении в электроустановках, должно быть выполнено в промышленном исполнении, предназначенном для непрерывного функционирования в помещениях с повышенной опасностью, а также обеспечивать удобство технического обслуживания. В комплект поставки должно входить устройство для защиты от коммутационных и грозовых перенапряжений |  |
| 7 | должно обеспечивать автоматическую коррекцию (синхронизацию) времени обслуживаемых счетчиков электрической энергии |  |
| 8 | Напряжение питания от сети переменного или постоянного тока должно составлять 3х220/380 В с допустимым отклонением напряжения в пределах ± 20% |  |
| 9 | Электропотребление, с полным набором электронных модулей, не должно превышать 100 Вт |  |
| 10 | УСПД должен обеспечивать работоспособность в диапазоне температур от минус 40 до +45 °С |  |
| 11 | Исполнение едином корпусе. Конструкция должна позволять размещать его как на стандартных панелях, так и в специализированных шкафах |  |
| 12 | Должно обеспечивать (иметь): - опрос устройств автоматизированной системы (АС); - накопление и сохранение в энергонезависимой памяти измерительной информации, данных о маршрутах передачи данных, номерах и типах используемых каналов, журналов работы устройств АС не менее 12 месяцев, а также передачу данных по интерфейсам RF, PLC, GSM/GPRS в центры сбора и обработки информации. В качестве основного канала используется GSM/GPRS-канал; - функцию самодиагностики; - автоматическое восстановление функций сбора после восстановления питания (при отсутствии резервного питания); Обеспечение «хода внутренних часов» и синхронизация времени на приборах учета не более 0,5 с/сут.; - наработку на отказ не менее 100 000 часов; - время восстановления работоспособности на месте установки (заменой модулей) не более 24 часов; Срок службы - не менее 20 лет |  |