12.11.2018г. № 02-01-07-149

Технические требования на закупку: Система оперативного постоянного тока

способом Запроса Предложений ЭТП.

- Требования к продукции:

1.1 Технические данные: В соответствии с прилагаемыми опросными листами Приложения №2 и перечнем оборудования согласно Приложения №8 к Документации о закупке.

2. Требования к условиям поставки:

Отборочные критерии к поставщику (сведения участник должен представить в составе технического предложения):

2.1. Изображения предоставленных документов должно иметь хорошее качество разрешения. Если изображения предоставленных документов имеет низкое качество разрешения (т.е. является неразборчивым и нечитаемым).

2.2. Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная папка «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки: «письма заводов», «декларации соответствия», «протоколы», «опросные листы, чертежи, планы, схемы», «техническая информация», «технические условия».

2.3. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя(ей) предлагаемой продукции.

3. Отборочные критерии к продукции (сведения участник должен указать в составе технического предложения):

3.1. Продукция должна быть новой и ранее неиспользуемой, год выпуска:  2018г.- 2019г.

3.2. Оплата за поставленную продукцию и период поставки осуществляется в соответствии с проектом договора поставки. Данные сведения участник должен подтвердить в техническом предложении закупочной документации.

3.3. Оборудование должно иметь декларацию соответствия ГОСТу в соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

В составе заявки представить отсканированные копии:

- для АБ деклараций соответствия, с приложением протоколов испытания, на основании которых были выданы декларации соответствия,

- для щитов СОПТ сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

3.4. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 72 месяцев с момента поставки. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.5. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений - не менее 10 лет, с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 11 лет с момента поставки.

3.6. Гарантия на шеф-монтажные работы: не менее 60-ти месяцев с момента подписания акта выполнения работ.

3.7. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалентов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

3.8. Эквивалентное оборудование  - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в техническом задании, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

3.9. Для оценки возможности использования предлагаемого эквивалентного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в опросных листах Приложения №2.

3.10. В случае если Участником будет предложено эквивалентное оборудование указанному в Приложении №2 не соответствующее проекту «ПИР Реконструкция ПС 35 кВ "Промышленная"», но полностью соответствующее по техническим параметрам необходимо:

3.10.1. Предусмотреть затраты на перепроектирование и указать отдельной строкой стоимость данных работ в сводной таблице стоимости поставляемой продукции.

3.10.2. Предоставить гарантийное письмо о согласии Участника на выполнение работ по перепроектированию в сроки предусмотренные проектом договора.

Общие требования, предъявляемые к АБ и ЗВУ:

3.11. Периодичность обслуживания АБ и ЗВУ должна быть не чаще чем 1 раз в 3 года (представить копию подтверждающего документа).

Технические требования на ЗВУ:

3.12. Срок службы – не менее срока службы АБ.

3.13. Вид охлаждения - естественный.

3.14.  Кратковременная перегрузочная способность ЗВУ – 10 Iном.

3.15. Длительная перегрузочная способность ЗВУ – 1,05 Iном.

3.16. Пульсации тока и напряжения на выходе преобразователей при работе на активную нагрузку должны быть не более 1%.

3.17. Пульсации напряжения при работе ЗУ на полную нагрузку комплекта СОПТ, при отключенной АБ, не должны превышать 1 % Uном.

3.18. Точность стабилизации выходного напряжения в режиме поддерживающего заряда должна быть не хуже ±0,5%.

Требования для необслуживаемых АБ:

3.19. Срок службы не менее – 12 лет.

Требования к Системе Оперативного Постоянного Тока:

3.20. Компенсация выходного напряжения в зависимости от температуры вместе размещения АБ.

3.21. Блок аварийного освещения 1 кВт.

3.22. Устройство мигающего света.

3.23. Устройство защиты аккумуляторной батареи от глубоко разряда.

3.24. Посекционный контроль сопротивления изоляции.

3.25. Систему оперативного постоянного тока укомплектовать всеми необходимыми материалами для обеспечения полной сборки на объекте и ввода оборудования в работу, в том числе медными межполюсными перемычками для сборки АБ в шкафу, кабельными перемычками для соединения АБ между отсеками и кабельными перемычками между шкафами в соответствии с 3041-061-СН лист 11.

Перечень материалов поставляемых дополнительно к стандартному комплекту ЗИП:

3.26. СОПТ укомплектовать запасным комплектом предохранителей всех используемых номиналов.

3.27. Ключ динамометрический  для протяжки соединений элементов АБ с набором головок-2 шт.

3.28. Номера элементов на весь комплект батареи.

4. Требования к условиям поставки продукции (сведения участник должен указать в составе технического предложения).

4.1 Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

4.2 Стоимость оборудования, шеф-наладочных работ выделить отдельными строками.

5. Требования к участникам закупочной процедуры

5.1. Участник, признанный победителем закупочной процедуры в течение 5 рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на www.zakupki.gov.ru (до заключения договора) должен предоставить на электронный адрес: mto5@drsk.ru следующее:

5.1.1. Письмо (в произвольной форме) от имени проектной организации, подтверждающее согласие на выполнение работ по перепроектированию, с указанием сроков выполнения работ (в случае проведения работ сторонней организацией).

5.1.2.  Письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования с указанием конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков.

5.1.3.  Техническое описание,  инструкции по эксплуатации, электрические схемы главных и вспомогательных цепей.

5.1.4. ТУ в соответствие, с которыми выпускается оборудование.

В случае непредставления документов, указанных в пункте 5.1 настоящего технического задания Участник признается уклонившимся от подписания Договора в соответствии с документацией о закупке.