Приложение №3 к техническому заданию на

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Новопетровка

|  | «Утверждаю» Директор СП «ЦЭС» _______________ В.А. Гаврилов «___» ___________ 2018г. |
| --- | --- |

Организация   АО «ДРСК»

Филиал   «Амурские электрические сети»

СП   «Центральные электрические сети»

Объект: ВЛ 0,4 кВ от ТП-28-11 с. Новопетровка

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ВЛ-0,4 кВ от ТП-28-11 с. Новопетровка,  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по реконструкции :

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Демонтажные работы на ВЛ: |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж ответвлений к зданиям в 2 провода | шт. | 16 |  |
| 2 | Демонтаж проводов А-35 ВЛ 0,4 кВ (в 4 провода) | оп | 13 |  |
| 3 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры ВЛ-0,4 кВ | шт | 1 |  |
| 4 | Демонтаж одностоечной деревянной опоры ВЛ-0,4 кВ на ж/б приставке | шт | 9 |  |
| 5 | Демонтаж одностоечной деревянной опоры ВЛ-0,4 кВ с подкосом на ж/б приставке | шт | 4 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы на ВЛ: |  |  |  |  |
| 1 | Установка одностоечной ж/б опоры ВЛ 0,38 кВ. (П23) | шт. | 7 |  |
| 2 | Установка ж/б опоры с подкосом ВЛ 0,38 кВ. (А23) | шт. | 3 |  |
| 3 | Установка ж/б опоры с подкосом ВЛ 0,38 кВ. (А24) | шт. | 1 |  |
| 4 | Монтаж кронштейна на существующую ж/б опору | шт | 8 |  |
| 5 | Подвеска провода 0,4 кВ СИП2 3х70+1х70 | км. | 0,470 |  |
| 6 | Подвеска провода 0,4 кВ СИП 4х25 | км. | 0,030 |  |
| 7 | Устройство ответвлений к зданиям в 2 провода | шт | 15 |  |
| 8 | Устройство ответвлений к зданиям в 4 провода | шт | 1 |  |
| 9 | Присоединение СИП в РУ 0,4 кВ (СИП 3х70+1х70) | шт. | 1 |  |
| 10 | Разработка грунта под горизонтальный заземлитель | м3 | 0,6 |  |
| 11 | Забивка вертикальных заземлителей (до 3м) | шт. | 4 |  |
| 12 | Монтаж горизонтального заземления | м. | 4 |  |
| 13 | Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель | м3 | 0,6 |  |
| 14 | Вырезка ветвей деревьев лиственных пород деревьев диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 | шт. | 10 |  |
| 15 | Вывоз порубочных остатков (на расстояние 5 км) | м3 | 3 |  |
| Раздел 3. Материалы, приобретаемые у заказчика по договору купли-продажи: |  |  |  |  |
| 1. | Стойка СВ 9,5 | шт. |  | 15 |
| 3. | СИП 3х70+1х70 | км. |  | 0,492 |
| 7. | СИП4 2х16 | км. |  | 0,225 |
| 8. | СИП4 4х25 | км. |  | 0,046 |
| Раздел 4. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: |  |  |  |  |
| 1. | Кронштейн У3 | шт. |  | 4 |
| 3. | Заземляющий проводник ЗП6 (сталь d – 6 мм.) | м. |  | 5,3 |
| 4. | Металлическая лента F207 | м. |  | 61 |
| 5. | Скрепа NC20 | шт. |  | 35 |
| 6. | К-т промежуточной подвески ES 1500 Е | шт. |  | 9 |
| 7. | Зажим Р72 для ЗП6 | шт. |  | 16 |
| 8. | Зажим плашечный CD-35 | шт. |  | 28 |
| 9. | Стяжной хомут Е778 | шт. |  | 60 |
| 10. | Бугель NВ20 | шт. |  | 26 |
| 11. | Анкерный кронштейн СS10.3 | шт. |  | 13 |
| 12. | Натяжной зажим РА1500 | шт. |  | 14 |
| 13. | Анкерный клиновой зажим DN123 | шт. |  | 34 |
| 14. | Герметичный колпачок СЕ6.35 | шт. |  | 38 |
| 15. | Кронштейн СА16 | шт. |  | 18 |
| 16. | Зажим ответвительный Р645 | шт. |  | 38 |
| 17. | Зажим ответвительный Р4 | шт. |  | 34 |
| 18. | Зажим ответвительный Р70 | шт. |  | 4 |
| 19. | Сталь d16 (L-3м) | кг |  | 19 |
| 20. | Сталь d10 (L-1м) | кг |  | 3 |
| 21. | ПГС | м3 |  | 9 |
| 22. | Сварочные электроды МР-3 д-4мм | кг. |  | 0,5 |
| 23. | Краска черная | кг |  | 0,5 |
| 25. | Наконечник CPTAUR 70 | шт. |  | 4 |
| 27. | Колпачок СЕ25-150 | шт. |  | 4 |
| 28. | Зажим РС 481 | шт. |  | 8 |
| Раздел 5. Транспортная схема: |  |  |  |  |
| 1. | г. Благовещенск – участок реконструкции | км |  | 60 |
| 2. | Ремонтируемый участок – база РЭС | км |  | 2 |
| Раздел 6. Погрузо-разгрузочные работы: |  |  |  |  |
| 1. | Демонтируемые материалы | т |  | 6 |
| 2. | Монтируемые материалы | т |  | 12 |
| 3. | ПГС | т |  | 14,4 |
| Примечание: 1. Опоры комплектуются по типовому проекту: 25.0017. Контур заземления опор выполняется в соответствии с типовой серией 3.407-150 и ПУЭ-7 раздел 1.7. 2. Пазухи котлованов под опоры засыпать ПГС (0,6 м3 на 1 стойку). 3. Работа выполняется в населенной местности и охранной зоне ВЛ. 4. Средняя длина ответвления к зданию – 15 м. 5. Материалы приобретаемые у заказчика по договору купли-продажи самостоятельно транспортируются подрядной организацией со склада СП «ЦЭС» до ремонтируемого участка. 6. Материалы, высвободившиеся в результате демонтажа, самостоятельно транспортируются подрядной организацией в РЭС и передаются заказчику по акту передачи. 7. Приложение 1 – поопорная схема |  |  |  |  |

Председатель комиссии:  Главный инженер                                                Е.В. Соловьев

Члены комиссии:              Начальник  ПТС                                                  П.А. Макаренко

Начальник сл. линий                                           И.Л. Павлов

Начальник БРЭС                                                  Н.Г. Орел