Приложение №2 к техническому заданию на

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с. Новопетровка

|  | «Утверждаю» Директор СП «ЦЭС» _______________ В.А. Гаврилов «___» ___________ 2018 г. |
| --- | --- |

Организация   АО «ДРСК»

Филиал   «Амурские электрические сети»

СП   «Центральные электрические сети»

Объект: ВЛ 0,4 кВ от ТП-7-15 с. Куропатино

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ВЛ-0,4 кВ от ТП-7-15 с. Куропатино,  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по реконструкции :

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Демонтажные работы на ВЛ: |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ-0,4 кВ | шт. | 1 |  |
| 2 | Демонтаж одностоечных деревянных опор ВЛ-0,4 кВ на ж/б приставке | шт. | 39 |  |
| 3 | Демонтаж одностоечных ж/б опор ВЛ-0,4 кВ | шт. | 4 |  |
| 4 | Демонтаж одностоечной деревянной опоры ВЛ-0,4 кВ с подкосом на ж/б приставке | шт. | 10 |  |
| 5 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры ВЛ-0,4 кВ с подкосом | шт. | 3 |  |
| 6 | Демонтаж одностоечной деревянной опоры ВЛ-0,4 кВ с двумя подкосами на ж/б приставке | шт. | 2 |  |
| 7 | Демонтаж одностоечной ж/б опоры ВЛ-0,4 кВ с двумя подкосами | шт. | 1 |  |
| 8 | Демонтаж 4-х проводов ВЛ 0,4 кВ | оп. | 61 |  |
| 9 | Демонтаж ответвления в 2 пр. | шт. | 40 |  |
| 10 | Демонтаж ответвления в 4 пр. | шт. | 6 |  |
| 11 | Демонтаж светильников ул. освещения | шт. | 12 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы на ВЛ: |  |  |  |  |
| 1 | Установка одностоечной ж/б опоры ВЛ 0,4 кВ (П23) (от ТП 7-15: Ф-3: оп. №№ 7 - 11, 1/1, 1/2, 1/4, 1/5; Ф-4: оп. №№ 8 – 13, 16 – 27, 1/2 - 1/11). от ТП 7-9: Ф-2: оп. №№ 4, 5, 8 - 10). | шт. | 41 |  |
| 2 | Установка одностоечной ж/б опоры ВЛ 0,4 кВ (П24) (от ТП 7-15: Ф-3, Ф-4: оп. №№ 2, 4). | шт. | 2 |  |
| 3 | Установка одностоечной ж/б опоры ВЛ 0,4 кВ (ПП23) (от ТП 7-15: Ф-3: оп. № 2/1; Ф-4: оп. №№ 7, 14; от ТП 7-9: Ф-2: оп. №№ 2, 6, 7). | шт. | 5 |  |
| 4 | Установка одностоечной ж/б опоры с одним подкосом ВЛ 0,4 кВ (А23) (от ТП 7-15: Ф-3: оп. №№ 12, 1/6, 3/1; Ф-4: оп. №№ 28, 1/12; от ТП 7-9: Ф-2: оп. №№ 1, 11). | шт. | 7 |  |
| 5 | Установка одностоечной ж/б опоры с одним подкосом ВЛ 0,4 кВ (А24) (от ТП 7-15: Ф-3, Ф-4: оп. № 1) | шт. | 1 |  |
| 6 | Установка одностоечной ж/б опоры с одним подкосом ВЛ 0,4 кВ (АО23) (от ТП 7-15: Ф-3: оп. № 1/3) | шт. | 1 |  |
| 7 | Установка одностоечной ж/б опор с одним подкосом ВЛ 0,4 кВ (ПАО23, оснащенная РА 1500 - 3 шт.) (от ТП 7-15: Ф-4: оп. № 15) | шт. | 1 |  |
| 8 | Установка одностоечной ж/б опоры с одним подкосом ВЛ 0,4 кВ (УП23) (от ТП 7-15: Ф-4: оп. № 10) | шт. | 1 |  |
| 9 | Установка одностоечной ж/б опоры с двумя подкосами ВЛ 0,4 кВ (УА24) (от ТП 7-15: Ф-3, Ф-4: оп. № 3). | шт. | 1 |  |
| 10 | Установка одностоечной ж/б опоры с двумя подкосами ВЛ 0,4 кВ (ПУА23) (от ТП 7-15: Ф-4: оп. № 1/1; от ТП 7-9: Ф-2: оп. № 3). | шт. | 2 |  |
| 11 | Установка одностоечной ж/б опоры с двумя подкосами ВЛ 0,4 кВ (ПУА24+ 1 шт. РА 1500) (от ТП 7-15: Ф-4: оп. № 1/1; от ТП 7-9: Ф-2: оп. № 3). | шт. | 2 |  |
| 12 | Установка одностоечной ж/б опоры ВЛ 0,38 кВ без приставки. (Подставная на стойке СВ 10,5: СS-10,3 – 2 шт. F207 – 4 м. NB20 – 4 шт.) | шт. | 1 |  |
| 13 | Присоединение СИП в РУ 0,4 кВ (СИП 3х70+1х70+1х25) | шт | 2 |  |
| 14 | Подвеска провода СИП 3х70+1х70+1х25 | км. | 1,13 |  |
| 15 | Подвеска провода СИП 3х50+1х54,5+1х25 | км. | 1,24 |  |
| 16 | Подвеска провода СИП 3х35+1х54,6 | км. | 0,03 |  |
| 17 | Устройство ответвления в 2 пр. (СИП 2х16) | шт. | 51 |  |
| 18 | Устройство ответвления в 4 пр. (СИП 4х16) | шт. | 3 |  |
| 19 | Устройство ответвления в 4 пр. (СИП 3х35+1х54,6) (Контора, столовая) | шт. | 2 |  |
| 20 | Монтаж светильников уличного освещения | шт. | 12 |  |
| 21 | Разработка грунта под горизонтальный заземлитель | м3 | 5,55 |  |
| 22 | Забивка вертикальных электродов заземления (глубиной 3 м) | шт. | 37 |  |
| 23 | Устройство горизонтальных заземлений опор | м. | 37 |  |
| 24 | Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель | м3 | 5,55 |  |
| 25 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 320 мм | шт. | 12 |  |
| 26 | Вырезка ветвей: деревья лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 | шт. | 33 |  |
| 27 | Вывоз порубочных остатков (на расстояние 5 км) | м3 | 15 |  |
| Раздел 3. Материалы, приобретаемые у заказчика по договору купли-продажи: |  |  |  |  |
| 1 | Стойка СВ-95-5 | шт. |  | 66 |
| 2 | Стойка СВ-105-5 | шт. |  | 20 |
| 3 | Провод СИП 3х70+1х70+1х25 | км. |  | 1,185 |
| 4 | Провод СИП 3х50+1х54,6+1х25 | км. |  | 1,3 |
| 5 | Провод СИП 3х35+1х54,6 | км. |  | 0,06 |
| 6 | Провод СИП 2х16 | км. |  | 0,78 |
| 7 | Провод СИП 4х16 | км. |  | 0,045 |
| Раздел 4. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: |  |  |  |  |
| 1 | Кронштейн У3 | шт. |  | 12 |
| 2 | Кронштейн У1 | шт. |  | 9 |
| 3 | Заземляющий проводник ЗП6 (сталь круг д-6 мм) | м. |  | 36 |
| 4 | Металлическая лента F207 | м. |  | 248 |
| 5 | Скрепа NC20 | шт. |  | 158 |
| 6 | Бугель NВ20 | шт. |  | 90 |
| 7 | К-т промежуточной подвески ES 1500 Е | шт. |  | 53 |
| 8 | Зажим Р72 для ЗП6 | шт. |  | 71 |
| 9 | Зажим плашечный СD35 | шт. |  | 122 |
| 10 | Хомут Е778 | шт. |  | 210 |
| 11 | Анкерный кронштейн СS10.3 | шт. |  | 41 |
| 12 | Натяжной зажим РА1500 | шт. |  | 44 |
| 13 | Анкерный клиновой зажим DN123 | шт. |  | 108 |
| 14 | Кронштейн СА16 | шт. |  | 108 |
| 15 | Болт клиновой анкерный Ø=10 мм., L=70 мм. | шт. |  | 54 |
| 16 | Болт клиновой анкерный Ø=12 мм., L=150 мм. | шт. |  | 4 |
| 17 | Зажим ответвительный Р645 | шт. |  | 150 |
| 18 | Зажим ответвительный Р4 | шт. |  | 138 |
| 19 | Сталь d16 (L-3м) | кг. |  | 175 |
| 20 | Сталь d10 (L-1м) | кг. |  | 37/22,8 |
| 21 | ПГС | м3 |  | 51,6 |
| 22 | Сварочные электроды МР-3 д-4мм. | кг. |  | 4,3 |
| 23 | Краска черная | кг. |  | 2,6 |
| 24 | Зажим ответвительный Р70 | шт. |  | 56 |
| 25 | Колпачок СЕ6.35 | шт. |  | 152 |
| 26 | Колпачок СЕ25.95 | шт. |  | 34 |
| 27 | Зажим РС 481 | шт. |  | 69 |
| 28 | Зажим MJPT 25 | шт. |  | 3 |
| 29 | Зажим MJPT 50 | шт. |  | 6 |
| 30 | Зажим MJPT 54,6 N | шт. |  | 2 |
| 31 | Зажим MJPT 70 | шт. |  | 3 |
| 32 | Зажим MJPT 70 N | шт. |  | 1 |
| 33 | Изолированный наконечник типа CPTAUR 70 | шт. |  | 8 |
| 34 | Изолированный наконечник типа CPTAUR 25 | шт. |  | 2 |
| Раздел 5. Транспортная схема: |  |  |  |  |
| 1. | г. Благовещенск – участок реконструкции | км |  | 60 |
| 2. | Ремонтируемый участок – база РЭС | км |  | 2 |
| Раздел 6. Погрузо-разгрузочные работы: |  |  |  |  |
| 1. | Демонтируемые материалы | т |  | 39 |
| 2. | Монтируемые материалы | т |  | 76 |
| 3 | ПГС | т |  | 82,56 |
| Примечание: 1. Опоры комплектуются по типовому проекту: 25.0017. Контур заземления опор выполняется в соответствии с типовой серией 3.407-150 и ПУЭ-7 раздел 1.7. 2. Пазухи котлованов под опоры засыпать ПГС (0,6 м3 на 1 стойку). 3. Работа выполняется в населенной местности и охранной зоне ВЛ. 4. Средняя длина ответвления к зданию – 15 м. 5. Материалы приобретаемые у заказчика по договору купли-продажи самостоятельно транспортируются подрядной организацией со склада СП «ЦЭС» до ремонтируемого участка. 6. Материалы, высвободившиеся в результате демонтажа, самостоятельно транспортируются подрядной организацией в РЭС и передаются заказчику по акту передачи. 7. Приложение 1 – поопорная схема |  |  |  |  |

Председатель комиссии:  Главный инженер                                                Е.В. Соловьев

Члены комиссии:              Начальник  ПТС                                                  П.А. Макаренко

Начальник сл. линий                                          И.Л. Павлов

Начальник ТРЭС                                                А.А. Михайлов