## ТЛК-СТ-10
Приложение № 1-1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА 10- 35 кВ
Наименование оборудования | Тип | Кол-во, шт. | U ном., кВ | Номинальная частота, Гц | Количество вторичных обмоток | Номинальный первичный ток, А | Номинальный ток вторичных обмоток учета/измерения/защиты, А | Класс точности вторичных обмоток учета/измерения/защиты | Номинальная вторичная нагрузка обмоток учета/ измерения/защиты, ВА | Уровень изоляции | Наличие крышки для пломбирования | Категория размещения, климатическое исполнение | примечания
1.1. филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» (ст. Благовещенск)
Трансформатор тока | ТЛО-10 М1АС | 8 | 10 | 50 | 2 | 50 | 5 | 0,5S/10Р | 10/15 | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТЛО-10 М1АС | 2 | 10 | 50 | 2 | 75 | 5 | 0,5S/10Р | 10/15 | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТЛО-10 М1АС | 12 | 10 | 50 | 2 | 100 | 5 | 0,5S/10Р | 10/15 | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТЛО-10М1АС | 3 | 10 | 50 | 3 | 150 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТОЛ-10-М-12.1 | 4 | 10 | 50 | 3 | 200 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТЛО-10 М1АС | 4 | 10 | 50 | 3 | 200 | 5 | 0,5S/10Р/10Р | 10/15/15 | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТЛО-10 М1АС | 2 | 10 | 50 | 2 | 300 | 5 | 0,5S/10Р | 10/15 | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТЛО-10 М1АС | 4 | 10 | 50 | 3 | 400 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | У2
Трансформатор тока | ТЛО-10 М1АС | 4 | 10 | 50 | 3 | 1000 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | У2
Трансформатор тока | ТЛП-10-3 М1ВС | 3 | 10 | 50 | 3 | 2000 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | У2
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-35-2.2 | 2 | 35 | 50 | 3 | 100 | 5 | 0,5/10Р/10Р | 5/15/15 | "б" | с крышкой | УХЛ 1
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-35-2.2 | 2 | 35 | 50 | 3 | 50 | 5 | 0,5/10Р/10Р | 5/15/15 | "б" | с крышкой | УХЛ 1
Трансформатор тока | ТЛП-10-5 М1АС | 6 | 10 | 50 | 3 | 200 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | У2
Трансформатор тока | ТЛП-10-5-М1С | 6 | 10 | 50 | 3 | 150 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | У2
Трансформатор тока | ТЛП-10-5 М1АС | 8 | 10 | 50 | 3 | 100 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | У2
Трансформатор тока | ТЛП-10-5 М1АС | 22 | 10 | 50 | 3 | 50 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | У2
Трансформатор тока | ТЛП-10-5 М1АС | 2 | 10 | 50 | 3 | 30 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | У2
Трансформатор тока | ТЛП-10-5 М1АС | 2 | 10 | 50 | 3 | 20 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | У2
Трансформатор тока | ТЛО-10 М1АС | 6 | 10 | 50 | 3 | 400 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | У2
Трансформатор тока | ТЛО-10 М1АС | 4 | 10 | 50 | 3 | 100 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | У3
Трансформатор тока | ТЛО-10М1АС | 2 | 10 | 50 | 3 | 150 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТЛО-10 М1АС | 2 | 10 | 50 | 3 | 40 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | У2
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТВЛМ | 2 | 10 | 50 | 3 | 200 | 5 | 0,5S/10Р/10Р | 10/15/15 | "б" | с крышкой | У2
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТВЛМ | 2 | 10 | 50 | 3 | 50 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | УХЛ
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТПЛ | 2 | 10 | 50 | 3 | 150 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | УХЛ
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТПЛ | 2 | 10 | 50 | 2 | 100 | 5 | 0,5S/10Р | 10/15 | "б" | с крышкой | УХЛ
Трансформатор тока | ТОЛ-10М-21.1 | 6 | 10 | 50 | 3 | 600 | 5 | 0,5/10Р/10Р | 10/15/15 | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТОЛ-10М-21.1 | 2 | 10 | 50 | 3 | 75 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТПЛ-10с | 6 | 10 | 50 | 3 | 200 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | У2
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТВЛМ | 2 | 10 | 50 | 3 | 100 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | У2
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТЛМ1 | 4 | 10 | 50 | 3 | 200 | 5 | 0,5S/10Р | 10/15 | "б" | с крышкой | У2
Трансформатор тока | ТПЛ-10с | 2 | 10 | 50 | 3 | 100 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | У2
Трансформатор тока | ТПОЛ-10М-4 | 3 | 10 | 50 | 4 | 600 | 5 | 0,5/0,5S/10Р/10Р | 10/10/15/15 | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТЛК-10-5 | 2 | 10 | 50 | 3 | 50 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | У2
Трансформатор тока | ТПЛ-10-4 | 6 | 10 | 50 | 4 | 1500 | 5 | 0,5S/0,5/10Р/10Р | 10/10/15/15 | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТПЛ-10с | 2 | 10 | 50 | 2 | 100 | 5 | 0,5S/10Р | 10/15 | "б" | с крышкой | У2 | приложение № 1-1-1
Трансформатор тока | ТЛМ-10-1 | 4 | 10 | 50 | 2 | 75 | 5 | 0,5S/10Р | 10/15 | "б" | с крышкой | У3 | приложение № 1-1-2
Трансформатор тока | ТОЛ-10-I-4 | 4 | 10 | 50 | 2 | 30 | 5 | 0,2S/10Р | 10/15 | "б" | с крышкой | УХЛ 2 | приложение № 1-1-3
Трансформатор тока | CTSO-38 | 2 | 35 | 50 | 2 | 100 | 5 | 0,5S/10Р | 15/15 | "б" | с крышкой | УХЛ 1 | приложение № 1-1-4
Трансформатор тока | CTSO-38 | 2 | 35 | 50 | 2 | 200 | 5 | 0,5S/10Р | 15/15 | "б" | с крышкой | УХЛ1
Трансформатор тока | ТВ-35-II | 6 | 35 | 50 | 5 | 150 | 5 | 10 | 30 | "б" | с крышкой | ХЛ 2 | приложение № 1-1-5
ИТОГО: |  | 171
1.2. филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» (ст. Уссурийск)
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-5(1) | 8 | 10 | 50 | 3 | 200 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | У2
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-5(1) | 2 | 10 | 50 | 3 | 150 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | У2
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-5(1) | 6 | 10 | 50 | 3 | 50 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | У2
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТВК | 2 | 10 | 50 | 2 | 200 | 5 | 0,5/10Р | 10/15 | "б" | с крышкой | У2
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТВЛМ(1) | 4 | 10 | 50 | 3 | 100 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | У2
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТВЛМ(1) | 2 | 10 | 50 | 3 | 50 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | У2
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТЛМ1(1) | 2 | 10 | 50 | 3 | 1000 | 5 | 0,5S/10Р/10Р | 10/15/15 | "б" | с крышкой | У2
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТЛМ1(1) | 2 | 10 | 50 | 3 | 200 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | У2
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТЛМ1(1) | 4 | 10 | 50 | 3 | 150 | 5 | 0,5S/10Р/10Р | 10/15/15 | "б" | с крышкой | У2
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1) | 8 | 10 | 50 | 3 | 300 | 5 | 0,5S/10Р/10Р | 10/15/15 | "б" | с крышкой | У2
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1) | 4 | 10 | 50 | 3 | 150 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | У2
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1) | 4 | 10 | 50 | 3 | 200 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | У2
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТПЛ(1) | 8 | 10 | 50 | 3 | 100 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | У2
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-5(1) | 4 | 10 | 50 | 3 | 400 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | У2
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-5(1) | 6 | 10 | 50 | 3 | 600 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | У2
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТПК(1) | 2 | 10 | 50 | 3 | 200 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | У2
Трансформатор тока | ТЛК-СТ-10-ТПК(1) | 3 | 10 | 50 | 3 | 600 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | У2
ИТОГО: |  | 71
1.3. филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»
1.3.1 СП «Центральные электрические сети» (ст. Хабаровск-2)
Трансформатор тока | ТЛО-10-1 | 10 | 10 | 50 | 2 | 300 | 5 | 0,5S/10Р | 10/15 | "б" | с крышкой | У 2
Трансформатор тока | ТЛО-10-1 | 2 | 10 | 50 | 2 | 50 | 5 | 0,5S/10Р | 10/15 | "б" | с крышкой | У 2
Трансформатор тока | ТЛП-10-5 М1С | 6 | 6 | 50 | 3 | 300 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТЛП-10-5 М1С | 6 | 6 | 50 | 3 | 400 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТЛП-10-5 М1С | 6 | 6 | 50 | 3 | 200 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТЛП-10-5 М1С | 2 | 10 | 50 | 3 | 100 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТЛП-10-5 М1С | 2 | 6 | 50 | 3 | 150 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТЛП-10-5 М1С | 2 | 10 | 50 | 3 | 150 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТЛП-10-5 М1С | 4 | 10 | 50 | 3 | 300 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТПОЛ-10М | 4 | 6 | 50 | 3 | 800 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТПОЛ-10М | 14 | 6 | 50 | 3 | 600 | 5 | 0,5S/10Р/10 | 10/15/15 | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТПОЛ-10М | 6 | 6 | 50 | 3 | 400 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТОЛ-10 | 2 | 6 | 50 | 3 | 300 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТОЛ-10 | 2 | 10 | 50 | 3 | 150 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТОЛ-10 | 4 | 10 | 50 | 3 | 50 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТОЛ-10 | 2 | 10 | 50 | 3 | 400 | 5 | 0,5S/10Р/10 | 10/15/15 | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТОЛ-10 | 2 | 10 | 50 | 3 | 200 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | УХЛ 2
ИТОГО: |  | 76
1.3.2 СП «Северные электрические сети» (ст. Комсомольск-на-Амуре)
Трансформатор тока | ТОЛ-10-11 | 2 | 10 | 50 | 3 | 200 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | У2
Трансформатор тока | ТОЛ-10 | 4 | 10 | 50 | 3 | 50 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТОЛ-10 | 4 | 10 | 50 | 3 | 150 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТОЛ-10 | 2 | 10 | 50 | 3 | 200 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТЛП-10-5 | 8 | 6 | 50 | 3 | 200 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТЛП-10-5 | 12 | 6 | 50 | 3 | 300 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТЛП-10-5 | 10 | 6 | 50 | 3 | 400 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТЛП-10-5 | 2 | 10 | 50 | 3 | 100 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТЛП-10-5 | 4 | 6 | 50 | 3 | 600 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | УХЛ 2
Трансформатор тока | ТЛП-10-5 | 2 | 6 | 50 | 3 | 150 | 5 | 0,5S/0,5/10Р | 10/10/15 | "б" | с крышкой | УХЛ 2
ИТОГО: |  | 50
ВСЕГО по филиалу : |  | 126
1.4. филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» (ст. Биробиджан)
Трансформатор тока | ТЛП-10-5 М1С | 6 | 10 | 50 | 2 | 50 | 5 | 0,5S/10Р | 10/15 | "б" | с крышкой | У2
Трансформатор тока | ТЛП-10-5 М1С | 8 | 10 | 50 | 2 | 100 | 5 | 0,5S/10Р | 10/15 | "б" | с крышкой | У2
Трансформатор тока | ТЛП-10-5 М1С | 6 | 10 | 50 | 2 | 300 | 5 | 0,5S/10Р | 10/15 | "б" | с крышкой | У2
Трансформатор тока | ТЛО-10 М1АС | 2 | 10 | 50 | 2 | 400 | 5 | 0,5S/10Р | 10/15 | "б" | с крышкой | У2
Трансформатор тока | ТЛО-10 М1АС | 2 | 10 | 50 | 2 | 600 | 5 | 0,5S/10Р | 10/15 | "б" | с крышкой | У2
Трансформатор тока | ТЛО-10 М1АС | 2 | 10 | 50 | 2 | 100 | 5 | 0,5S/10Р | 10/15 | "б" | с крышкой | У2
ИТОГО: |  | 26
1.5. филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» (ст. Алдан)
Трансформатор тока | ТПЛ-10-М | 8 | 10 | 50 | 2 | 100 | 5 | 0,5S/10Р | 10/15 | "б" | с крышкой | У2
Трансформатор тока | ТПЛ-10-М | 2 | 10 | 50 | 2 | 200 | 5 | 0,5S/10Р | 10/15 | "б" | с крышкой | У2
Трансформатор тока | ТПЛ-10-М | 52 | 10 | 50 | 2 | 300 | 5 | 0,5S/10Р | 10/15 | "б" | с крышкой | У2
Трансформатор тока | ТЛМ-10-М | 4 | 10 | 50 | 2 | 600 | 5 | 0,5S/10Р | 10/15 | "б" | с крышкой | У2
Трансформатор тока | ТЛМ-10-М | 2 | 10 | 50 | 2 | 50 | 5 | 0,5S/10Р | 10/15 | "б" | с крышкой | У2
Трансформатор тока | ТПЛ-10-М | 8 | 10 | 50 | 2 | 75 | 5 | 0,5S/10Р | 10/15 | "б" | с крышкой | У2
ИТОГО: |  | 76
ВСЕГО по филиалам |  | 470