Приложение 1

1. Технические требования на закупку трансформаторов тока 0,66 -35 кВ

  - Требования к поставляемому оборудованию (отборочные критерии)

1.1.1. Оборудование поставляется в соответствии с Приложениями № 1, № 1-1, № 1-2, № 1-1-1, № 1-1-2, № 1-1-3, № 1-1-4, № 1-1-5)

1.1.2. Оборудование должно быть:

- серийного производства, подтвержденного документально (декларация соответствия)

- новым, не ранее 4 квартал 2018 г. выпуска и ранее неиспользуемым.

1.1.3. Транспортировка оборудования, его маркировка и упаковка - согласно ГОСТ 7746-.2015

1.1.4. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) оборудования, носит описательный, а не обязательный характер.

В случае, если Участником предлагаются эквиваленты требуемого Заказчиком оборудования, то Участник, в составе Заявки, должен, в обязательном порядке, предоставить подробное техническое описание предлагаемых к поставке эквивалентов, в объеме, достаточном для оценки возможности использования предлагаемых эквивалентов.

Эквивалентное оборудование – это оборудование, которое по своим техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам заявленного оборудования, полностью соответствуют по размерам, а также по гарантийным срокам и срокам эксплуатации

1.1.5. Участник, в своей Заявке, должен представить эквиваленты со следующими требованиями:

а) соответствие заявленным техническим характеристикам,

б) соответствие метрологическим характеристикам,

в) соответствие заявленным габаритным, присоединительным, установочным размерам и расположению площадок крепления (приложения №№ 1-1-1, 1-1-2, 1-1-3, 1-1-4, 1-1-5).

Сопоставление характеристик заявленного и предлагаемого эквивалентного оборудования представить в виде таблицы произвольной формы.

1.1.6. Участник, в Заявке на эквивалентное оборудование, в обязательном порядке, предоставляет:

а).  техническое описание каждой марки эквивалента,

в).  руководство по эксплуатации для каждой марки эквивалента.

Отсутствие в составе Заявки Участника подробного технического описания эквивалентного оборудования и таблицы сопоставления характеристик может являться причиной отклонения Участника.

1.1.7.  Гарантия на поставляемое оборудование - 60 месяцев.  Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 72 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

1.1.8. Трансформаторы тока 0,4 кВ должны быть оснащены встроенной медной шиной, покрытой оловом, которая позволяет подключать к ним как медные, так и алюминиевые проводники.

1.1.9. Контактные зажимы вторичной обмотки трансформаторов тока должны быть закрыты крышкой, предусматривающей опломбировку.

1.1.10. Поверка поставляемых трансформаторов тока должна быть проведена не ранее 4 квартала 2018 года.

1.1.11. Межповерочный интервал для трансформаторов тока номинальным напряжением 6-35 кВ - не менее 6 лет.

1.1.12. Межповерочный интервал для трансформаторов тока марки  Т-0,66, ТОП-0,66, ТШП-0,66 - не менее 8 лет.

1.2. Требования к условиям поставки и оплаты оборудования (отборочные критерии)

1.2.1. Срок поставка оборудования на склады Грузополучателей – согласно проекту договора.

1.2.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

1.2.3. Оплата за поставленное оборудование -  согласно проекту договора.

  - Требования по предоставлению документации  (являются отборочными критериями)

1.3.1. Предоставить контрольный экземпляр документации на поставляемое оборудование (паспорт, формуляр, инструкцию по эксплуатации, полные характеристики оборудования).

1.3.2. Соблюсти требования по предоставлению документации подтверждающей безопасность оборудования в соответствии с:

- Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (в редакции от 23.06.2014 г.) «О техническом регулировании»

-  Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

- Трансформаторы тока должны иметь декларацию соответствия ГОСТ 7746-2015 (п. 6.3.4.;разд. 7). Декларация о соответствии должна удовлетворять требованиям ГОСТ Р 56532-2015 и действовать до момента поставки оборудования

1.3.3. Предоставить копию действующего «Свидетельство об утверждении типа средства измерения».

1.4. Дополнительные требования к участнику

1.4.1. Участник должен указать в составе своей Заявки Производителя предлагаемого оборудования и подтверждение гарантийных обязательств.

1.4.2. Участник должен всю документацию Заявки разбить на отдельные тематические папки. Обязательная папка - «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки: «письма заводов», «декларации соответствия», «протоколы», «опросные листы, чертежи, схемы», «техническая информация», «технические условия».

1.4.3. Участник должен предоставить документы высокого качества разрешения (т.е. изображения представленных документов должно быть разборчивым и читаемым).